
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С. НОВОИТКУЛЬСКОЕ ИТКУЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2018 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2029 Г
                                                          Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Новоиткульское является:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей с. Новоиткульское тепловой энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения с. Новоиткульское; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Краткая характеристика и климатические условия с. Новоиткульское:
В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория МО Иткульский сельсовет относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат резко-континентальный с продолжительной зимой и жарким, но кратковременным летом. 

Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Территория МО Иткульский  сельсовет подвержена действию периодических засух и суховеев. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумертвый слой.

Основные климатические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Параметры
	Показатели
	Примечание

	1
	2
	3

	Температура воздуха, 0С

- абсолютная минимальная

-абсолютная максимальная

-расчетная для проектирования:

отопление

вентиляция 

Продолжительность отопительного периода в сутках

- средняя температура, 0С
	-52

+40

-39

-24

230

-8,8
	СНиП 23-01-99*

«Строительная климатолоия»


1. Схема теплоснабжения с. Новоиткульское
1.1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий:
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов  теплопотребления по расчётным элементам с. Новоиткульское, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-1.
Таблица 1.1-1
	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*
	Первая 
очередь 
2018 г.*
	Расчётный срок 
2029 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе
	6351,4
	6655,4
	6655,4

	1.1
	- жилой фонд
	2940,0
	3244,0
	3244.0

	1.2
	- общественные здания
	3411,4
	3411,4
	3411,4


* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе:

Объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам с. Новоиткульское, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-2.
Таблица 1.1-2

	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*
	Первая очередь 2018 г.*
	Расчётный срок 
2029 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе
	0,69
	0,705
	0,705

	1.1
	- жилой фонд
	0,393
	0,408
	0,408

	1.2
	- общественные здания
	0,297
	0,297
	0,297


* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе:

На территории с. Новоиткульское нет источников теплоснабжения, расположенных в производственных зонах, данный подраздел не разрабатывался. 

1.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии:
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от ближайшего источника тепловой энергии до тепло-потребляющей установки в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения не имеет целесообразности в виду увеличения теплопотерь и  расходов в системе теплоснабжения.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения отсутствует в официальных нормативных и технических источниках.

Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.  

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

где , Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

 Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

                            Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2-1
	№ 
потребителя
	Тепловая 
нагрузка, Гкал/час
	Вектор,

 м
	Момент тепловой 
нагрузки, 

Гкал×м/час

	1
	2
	3
	4

	1
	0,01
	466,0
	4,66

	2
	0,014
	396,0
	5,544

	3
	0,005
	614,0
	3,07

	4
	0,015
	195,0
	2,925

	5
	0,015
	492,0
	7,38

	6
	0,06
	209,0
	12,54

	7
	0,07
	137,0
	9,59

	Итого
	
	
	45,709


Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет: Rср=241,9 м. 
Максимальный радиус эффективного теплоснабжения составляет Rmax=492,0 м.
Теплопотребляющие установки и тепловые сети  потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, пре- дусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося  в границах определенного схемой теплоснабжения  радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами различного  типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании единой  теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах  своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.
Развитие распределенной генерации тепловой энергии, включая различные нетрадиционные варианты (возобновляемые источники энергии, тепловые насосы различных типов, тригенерационные энергоустановки в общественных зданиях и др.) определяют необходимость для принятия решения по варианту теплоснабжения проведение технико-экономических расчетов с учетом конкретных данных. При этом определяющим являются стоимостные показатели и эффективность использования топлива в зоне действия системы теплоснабжения в целом. При экономической целесообразности возможно рассмотрение различного рода гибридных энергоустановок с базовым централизованным теплоснабжением и доводочными (пиковыми) теплоисточниками у потребителя или их группы.
б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии:
Отопление большей части индивидуальной застройки на территории  с. Новоиткульское осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (печи,  камины и т.д.).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При использовании в отоплении водогрейных котлов возможен и автономный подогрев воды для бытовых нужд через теплообменники. 

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории населенного пункта. 

в) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии:

Перечень потребителей подключенных к централизованной системе теплоснабжения приведены в таблице 2.1.5-1. Отопление большей  части индивидуальной застройки на территории  с. Новоиткульское,  осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (печи,  камины и т.д.). 

В с. Новоиткульское   не предусматривается изменение существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. Согласно Генеральному плану развития МО Новоиткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч., а также не предусматривается  строительство дополнительных источников тепловой энергии.
 г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе:
Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-2.

Соотношение резерва располагаемой тепловой мощности и присоединяемой нагрузки   потребителей тепловой энергии (с учетом потерь тепловой энергии в сетях, а также потребления тепловой энергии на собственные нужды котельной) графически представлено на рисунке 1.2-1.
Таблица 1.2-2
Перспективные балансы тепловой мощности

	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь 2018 г.*
	Расчётный срок  2029 г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловая мощность источника тепла
(номинальная)  Гкал/час
	2,05
	1,2

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых
потребителей, Гкал/час
	0,705
	0,705

	3
	Потребность в выработке тепловой
энергии  на собственные нужды, Гкал/час
	0,062
	0,036

	4
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/час
	0,232
	0,232

	5
	Дефицит/резерв тепловой мощности
источника теплоснабжения, Гкал/час
	+1,051
	+0,227



[image: image2.png]100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2018 r.

2029 1.

W Pe3epn

M Tennopas Harpyska





Рисунок 1.2-2 Присоединенная тепловая нагрузка потребителей
1.3.  Перспективные балансы теплоносителя
а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей:

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 1.3-1.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения:
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя
	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. 
положение

(расчет)
	Первая 
очередь
2018 г.

(расчет)
	Расчётный
 срок 
2029 г.

(расчет)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	44,85
	32,1
	32,1

	2
	Нормативное значение  утечка из теплосети, %
	0,25
	0,25
	0,25

	3
	Расход воды на подпитку, куб.м/ч
	0,34
	0,132
	0,132

	4
	Количество воды, потребное для

возмещения утечки, куб.м/год
	1856,79
	728,64
	728,64


1.4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых возможности источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия передачи тепловой энергии от существующих:

В с. Новоиткульское  перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов будет осуществляться от собственных источников тепла. 

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии: 

Согласно Генеральному плану развития МО Новоиткульское сельсовета Чулымского района Новосибирское области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч. Вследствие этого увеличение мощности централизованного источника  теплоснабжения в с. Новоиткульское, не планируется.
в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения в                    с. Новоиткульское и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

· поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками, а также капитальный ремонт здания котельной;

· строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

· использование автономных теплогенераторов современных модификаций;

· организация учёта тепла у потребителей и в здании котельной.
· устройство водоочистительной установкой (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов)
· устройство золоуловителя (гидроциклона), которые  служат для первичной очистки воды от крупных частиц, абразивных материалов, песка или др.
Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно:

В с. Новоиткульское  нет  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Теплоснабжение осуществляется единственным источником централизованного теплоснабжения –   угольная котельная по ул. Мира,20.
д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа:

Проектов по когенерации на данный момент нет. Причинами этого служат малая мощность источников тепловой энергии и существующего оборудования.
е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода:

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не предусмотрены.
ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе:

Потребители тепловой энергии подключенные к системе централизованного теплоснабжения в с. Новоиткульское, перечислены в Таблице 2.5.1-1. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не возможно так как в с. Новоиткульское теплоснабжение осуществляется от единственного источника централизованного теплоснабжения – котельная (по ул. Мира,20).
з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения:

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей:
На расчетный срок,  предусматривается  замена оборудования имеющего большой процент физического и морального износа, а также   твердотопливных  котлов, на котлы  с установленной тепловой мощность не менее 1,2 Гкал/час, с высоким значением  КПД. Необходимо также предусмотреть установку резервного котла, так как к централизованной системе теплоснабжения с. Новоиткульское, подключен потребитель I категории надежности – амбулатория, стационар.
1.5.  Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов:
На территории с. Новоиткульское теплоснабжение осуществляется единственной центральной котельной, вследствие этого перераспределение тепловой нагрузки  из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии не возможно.
б)  предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку:

  Согласно Генеральному плану развития МО Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирское области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч. 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в с. Новоиткульское, не планируется.  

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения:

На территории с. Новоиткульское  теплоснабжение осуществляется единственной центральной котельной расположенной на ул. Мира, 20, вследствие этого невозможно осуществлять поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных:

Предусматривается модернизация (замена) тепловых сетей от котельной до потребителей тепловой энергии вследствие большого процента физического и морального износа сетей теплоснабжения (см. Приложение Б).
Прокладка тепловых сетей предусматривается  из стальных предизолированных трубопроводов в ППУ-изоляции в оцинкованной и полиэтиленов оболочке, оборудованные системой контроля состояния тепловой изоляции. Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:

Износ тепловой сети в с. Новоиткульское составляет более 50%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей теплоснабжения (см. Приложение Б).
Предусматривается модернизация (замена)  тепловых сетей (от котельной до потребителей тепловой энергии) надземной и канальной  прокладкой  из стальных труб в ППУ-изоляции в оцинкованной (при надземной прокладке) и полиэтиленовой (при подземной канальной) оболочке, оборудованные системой контроля состояния тепловой изоляции.
На территории больницы, школы и  интерната,  в соответствии с п. 9.1 [1], предусматривается строительство сетей теплоснабжения подземным канальным способом.


Таблица 1.5-1

Характеристика тепловых сетей
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Материал

	Котельная
	У-1
	32,406
	0,207
	0,207
	сталь

	ТК-1
	ТК-2
	30
	0,15
	0,15
	сталь

	ТК-1
	У-2
	120
	0,069
	0,069
	сталь

	У-2
	У-2"
	60
	0,069
	0,069
	сталь

	У-3
	У-4
	50
	0,05
	0,05
	сталь

	ТК-2
	У-5
	80
	0,1
	0,1
	сталь

	У-5
	У-6
	40
	0,082
	0,082
	сталь

	У-6
	У-7
	100
	0,082
	0,082
	сталь

	У-7
	У-8
	60
	0,069
	0,069
	сталь

	У-8
	У-9
	50
	0,069
	0,069
	сталь

	У-9
	У-10
	60
	0,069
	0,069
	сталь

	У-10
	У-11
	70
	0,069
	0,069
	сталь

	У-11
	У-12
	70
	0,05
	0,05
	сталь

	У-12
	У-13
	80
	0,05
	0,05
	сталь

	У-13
	У-14
	100
	0,05
	0,05
	сталь

	У-14
	У-15
	40
	0,04
	0,04
	сталь

	У-15
	У-16
	70
	0,033
	0,033
	сталь

	ТК-2
	У-17
	350
	0,1
	0,1
	сталь

	У-17
	У-18
	60
	0,1
	0,1
	сталь

	У-20
	Стационар
	15
	0,069
	0,069
	сталь

	У-20
	У-21
	25
	0,05
	0,05
	сталь

	У-21
	У-22
	25
	0,05
	0,05
	сталь

	ТК-2
	ТК-3
	40
	0,082
	0,082
	сталь

	ТК-3
	Школа
	5
	0,069
	0,069
	сталь

	У-19
	У-20
	40
	0,1
	0,1
	сталь

	У-19
	У-18
	75
	0,1
	0,1
	сталь

	У-19
	Амбулатория
	30
	0,033
	0,033
	сталь

	У-2"
	У-3
	100
	0,069
	0,069
	сталь

	ТК-2
	У-17
	350
	0.108
	0.108
	сталь

	У-1
	Клуб
	25
	0,082
	0,082
	сталь

	У-1
	У-23
	65
	0,207
	0,207
	сталь

	У-23
	У-24
	40
	0,207
	0,207
	сталь

	У-24
	У-25
	45
	0,207
	0,207
	сталь

	У-27
	Администрация
	30
	0,04
	0,04
	сталь

	У-26
	У-27
	40
	0,125
	0,125
	сталь

	У-27
	У-28
	60
	0,125
	0,125
	сталь

	У-29
	У-28
	35
	0,082
	0,082
	сталь

	У-30
	У-29
	50
	0,082
	0,082
	сталь

	У-31
	У-30
	40
	0,069
	0,069
	сталь

	У-32
	У-31
	40
	0,069
	0,069
	сталь

	У-33
	У-32
	50
	0,069
	0,069
	сталь

	У-33
	У-34
	50
	0,05
	0,05
	сталь

	У-28
	У-35
	25
	0,1
	0,1
	сталь

	У-35
	У-36
	120
	0,1
	0,1
	сталь

	У-37
	У-38
	40
	0,082
	0,082
	сталь

	У-38
	У-39
	40
	0,082
	0,082
	сталь

	У-39
	У-40
	40
	0,069
	0,069
	сталь

	У-40
	У-41
	40
	0,069
	0,069
	сталь

	У-41
	У-42
	40
	0,069
	0,069
	сталь

	У-42
	У-43
	60
	0,04
	0,04
	сталь

	У-25
	У-26
	40
	0,125
	0,125
	сталь

	У-36
	У-37
	60
	0,082
	0,082
	сталь

	У-36
	ПТПО
	60
	0,04
	0,04
	сталь

	У-36
	Интернат
	110
	0,069
	0,069
	сталь

	ТК-2
	У-17
	350
	0.1
	0.1
	сталь


1.6. Перспективный топливный баланс
При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 1.6-1.
Таблица 1.6-1

Расход топлива
	Период отопительного сезона
	2018 г. 

(расчет)
	2029 г.

(расчет) 

	КПД котлоагрегата, %
	80
	80

	Теплота сгорания, ккал/кг
	5520
	5520

	Количество тепла, отпущенное на нужды отопления здании, Гкал/год (расчетное)
	3891,6
	3891,6

	Количество выработанного тепла, Гкал/год
	5514,48
	5172,24

	Годовая потребность угля, т
	553,0
	662,4


1.7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии:

Для обоснования инвестиций в модернизацию котельной использовались программное обеспечение «ГрандСмета» и каталоги цен производителей модульных котельных на твердом топливе. Общая стоимость котельных составляет ориентировочно 990 тыс. руб. (в стоимость включена доставка, монтаж и пуско-налодочные работы. Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 1766 тыс. руб.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов:

Стоимость модернизации тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров и т. д. Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 110161 тыс. руб.

В таблице 1.7-1 приведен предварительный сметный расчёт реконструкции, модернизации и развития системы теплоснабжения  с. Новоиткульское.
Таблица 1.7-1

Сметный расчёт модернизации тепловых сетей и котельной
	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб.
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4

	1
	Земляные работы 
	11985,0
	Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передаче тепла по тепловым сетям, снижение расходов на текущий ремонт, приведение качества предоставляемых услуг в соответствие с требованиям нормативных документов

	2
	Демонтажные работы
	6180,0
	

	3
	Трубопроводы 
	43446,0
	

	4
	Железобетонные работы
	29027,0
	

	5
	Итого по смете*
	90638,0
	

	6
	Временные здания и сооружения 1%
	906,0
	

	7
	Непредвиденные затраты 2%
	1813,0
	

	8
	НДС 18%
	16804,0
	

	9
	ВСЕГО по смете (тепловые сети)
	110161,0
	

	10
	Модернизация котельной
	1766,0
	Повышение КПД котельного оборудование, снижение затрат на единицу

	ВСЕГО
	111927,0
	


*Сметная стоимость модернизации теплового хозяйства зависит от состояния колодцев, лотков и опор наземной прокладки тепловой сети, что будет влиять на объем возвратных материалов, которые могут быть использованы.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения:

Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, большую протяженность сетей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей невозможно. Поэтому основными источниками инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

Модернизация системы теплоснабжения поселка будет способствовать  сокращению затрат бюджета на поддержку предприятия ЖКХ, а также достижению результатов, представленных в таблице 1.7-1.
1.8.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
        Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Новоиткульское на данный период осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик».
1.9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения [1].

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, заявку, содержащую сведения [1]:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования [1].

Если теплоснабжающая организация не согласна с распределением тепловой нагрузки, осуществленным в схеме теплоснабжения, она вправе обжаловать решение о таком распределении, принятое органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти [1].

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации [1].

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона [1]. Обязательными условиями указанного соглашения являются [1]:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

В случае, если теплоснабжающие организации и теплосетевые организации не заключили указанное в настоящей статье соглашение, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения [1].

На данный момент в теплоснабжении с. Новоиткульское распределение (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

 Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как  на территории с. Новоиткульское, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной центральной котельной (ул. Мира, 20).
1.10.  Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйственных сетей теплоснабжения регламентировано статьей 15, пункт 6, Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года №190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского органа до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которые непосредственно соединены с указанными бесхозяйственными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйственные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включать затраты на содержание и обслуживание тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на последующий период регулирования.
В настоящее время на территории с. Новоиткульское бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   с. Новоиткульское
2.1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения
2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

              На территории с. Новоиткульское деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик». Отопление большей части индивидуальной жилой застройки на территории села осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.)





Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения с.  Новоиткульское
Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в Приложении А и в Приложении Б.
2.1.2.  Источники тепловой энергии
Источником теплоснабжения является угольная котельная по адресу: Новосибирская  область, МО Иткульский  сельсовет,  с. Новоиткульское.  

Котельная обеспечивает тепловой энергией общественные и жилые  здания  с. Новоиткульское.  Стальные твёрдотопливные котлы типа КВр  установленные в здании котельной, предназначены для теплоснабжения по закрытой схеме (без непосредственного водозабора из теплосети) зданий и сооружений различного назначения, при работе на твердом топливе в двухконтурной системе теплоснабжения с расширительным баком и принудительной циркуляцией теплоносителя.  
Котельная оборудованная водогрейными котлами, температурный график сети – 68-53ОС. 

Котельная построена в 1990 году, капитальный ремонт здания, до данного периода времени, не производился.
В котельной установлено: два водогрейных котла марки: КВр 1,25 - 1 шт.( год установки - 2009) и  КВр  0,8 -1 шт. (год установки -2011), котельная  работает на твердом топливе. 

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления с. Новоиткульское. 

В котельной не предусмотрен учет потребленной электроэнергии, и холодной воды. Учет тепловой энергии так же не организован. 

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды, оборудование для химической подготовки  воды отсутствует. 
Коммерческий учёт у потребителей тепловой энергии не осуществляется.
Обслуживание котельной на данный период осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик».
Таблица  2.1.2-1
Температурный график отпуска теплоты от котельной

[image: image3.emf]  СОГЛАСОВАНО :   '   .                 Температурный   график   .         Температура наружного воздуха   Температура сетевой воды   в падающем трубопроводе  .        

От      +   5  до  0  40  

От   0    до  - 5  40 - 45  

От   - 5    до      - 10  40 - 50  

От     - 1    до     - 1   5  50 - 55  

От   -   1   5   до   - 20  55  

От     - 20   до   -   25  55 - 60  

От     - 25     до   - 30  60 - 63  

От   -   30  63 - 68  

        При   скорости   ветра   более     1   5   м / сек      температурный график увеличивается на 5  градусов .                 I  


2.1.3.  Тепловые сети
        Обслуживание тепловых сетей на территории в с.Новоиткульское  осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик».
Общая протяженность тепловых сетей составляет 3600 м. (в двухтрубном исчислении), максимальный  диаметр 219 мм, минимальный диаметр 57мм.  Износ тепловой сети в с. Новоникольское  составляет более 60%. Прокладка тепловых сетей осуществляется  наземным и подземным бесканальным способом.
 Сети теплоснабжения в с. Новоиткульское, были введены в эксплуатацию в 1990 году, замена централизованных сетей теплоснабжения, до данного периода времени, не производилась, во многих местах нарушена тепловая изоляция. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей подземным бесканальным и  канальным (на территории школы, амбулатории и стационара ) способом. 
Характеристики тепловых сетей с. Новоиткульское,  представлена в Приложении А
2.1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
Так как имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе 2.1.2. и в Приложении А.
2.1.5.  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
Часовые расходы тепла на отопление были предоставленных Заказчиком. 
Расход тепла на отопление определён по формуле:

                                Qо = [image: image5.png]


Vн qо (tвн – tро) 10-6, МВт                                (2.1.5-1)

где [image: image7.png]


- поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания;

      Vн – строительный объем здания по наружному объему, м3;

      qо – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(м3чоС);

       tвн – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС;

       tро = -35 оС – расчетная температура наружного воздуха, оС.

Площади  зданий приняты по данным, представленным заказчиком. Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой на отопление приведён в таблице 2.1.5-1.
Таблица 2.1.5-1

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой
	Потребители
	Объем 
помещений, куб.м
	Средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, 0С
	Расход тепла на отопление, Гкал/час

	1
	2
	3
	4

	Жилые здания

	ул. Школьная 4
	449,0
	21
	0,016

	ул. Школьная 2
	406,0
	21
	0,015

	ул. Школьная 21
	426,0
	21
	0,015

	ул. Школьная 7
	504,0
	21
	0,018

	ул. Школьная 11
	462,0
	21
	0,017

	ул. Школьная 23
	487,0
	21
	0,018

	ул. Школьная 13
	153,0
	21
	0,006

	ул. Школьная 10
	250,0
	21
	0,010

	ул. Школьная 5
	216,0
	21
	0,009

	ул. Школьная 17
	272,0
	21
	0,011

	ул. Школьная 15
	193,0
	21
	0,008

	ул. Школьная 9
	180,0
	21
	0,007

	ул. Мира 15
	165,0
	21
	0,007

	ул. Мира 17
	238,0
	21
	0,009

	ул. Ленина 29
	389,0
	21
	0,014

	ул. Ленина 23
	404,0
	21
	0,015

	ул. Ленина 27
	203,0
	21
	0,008

	ул. Ленина 15
	256,0
	21
	0,010

	ул. Ленина 5
	485,0
	21
	0,017

	ул. Ленина 13
	490,0
	21
	0,018

	ул. Ленина 10
	293,0
	21
	0,012

	ул. Ленина 7
	134,0
	21
	0,005

	ул. Ленина 17
	331,0
	21
	0,012

	ул. Ленина 21
	323,0
	21
	0,012

	ул. Ленина 14
	268,0
	21
	0,011

	ул. Ленина 3
	418,0
	21
	0,015

	ул. Ленина 2
	195,0
	21
	0,008

	ул. Ленина 25
	150,0
	21
	0,006

	ул. Ленина 4
	180,0
	21
	0,007

	ул. Ленина 31
	240,0
	21
	0,010

	ул. Набережная 9
	331,0
	21
	0,012

	ул. Рабочая 10
	182,0
	21
	0,007

	ул. Рабочая 2
	384,0
	21
	0,014

	ул. Рабочая 4
	192,0
	21
	0,008

	ул. Рабочая 8
	189,0
	21
	0,007

	Общественные здания

	Амбулатория
	      600,5
	21
	0,014

	Стационар
	2599,4
	21
	0,063

	Гараж
	72,7
	10
	0,003

	Администрация сельсовета
	423
	21
	0,011

	Гараж
	205
	10
	0,007

	Здание библиотеки
	170
	21
	0,005

	КДЦ
	2890
	21
	0,066

	МКОУ Иткульская СОШ
	2547
	21
	0,06

	Гараж
	205,5
	10
	0,007

	Гараж
	1140
	10
	0,039

	ПТПО
	575
	21
	0,013

	ОАО Ростелеком
	110
	21
	0,004

	ФГУП "Почта России"
	56
	21
	0,002

	Магазин «Бриз»
	200
	21
	0,005


Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в таблице 2.1.5-2.
Таблица 2.1.5-2

Тепловые нагрузки по видам потребителей
	№ п./п.
	Наименование
	Сущ.
 положение

	1
	2
	3

	1
	Объём потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе:
	0,69

	1.1
	- общественные здания
	0,297

	1.2
	- жилые здания
	0,393


2.1.6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
В населённом пункте  имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная, расположенная по ул.  Мира,20. 
Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в таблице 2.1.6-1.

Таблица 2.1.6-1
Производительность котельной

	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. 
положение

	1
	2
	3

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час
	2,05

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час
	0,69

	2.1
	- жилые здания
	0,393

	2.2
	- общественные здания
	0,297

	3
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час
	1,36


Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  66,34 % от установленной мощности.
2.1.7. Балансы теплоносителя

Подготовка теплоносителя на котельной происходит по следующей схеме.

Сырая вода из местного водопровода  поступает на вход в котельную, оборудование для водоподготовки воды (умягчение, очистка от механических примесей, корректировка рН и т.д.) отсутствует.
Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.1.7-1.
Таблица 2.1.7-1
Расходы теплоносителя

	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. положение

	1
	2
	3

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	44,85

	2
	Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, %
	0,25

	3
	Расход воды на подпитку, куб. м./ч
	0,34

	4
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, 

куб. м. /год
	1856,79


2.1.8.  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент основным топливом для поселковой котельной служит уголь. Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии по данным  2014 год составляет 553 тонны.
2.1.9.  Надёжность теплоснабжения
Данные по надёжности систем теплоснабжения с. Новоиткульское  отсутствуют.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству). Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.
2.1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Тариф на 2013 год:

с 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. – 1675,30 рублей;

с 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г. – 1792,60 рублей.

Тариф на 2014  год:

с 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. – 1792,60 рублей.
Тариф на теплоснабжение с июля 2017 года составляет 2151,40 руб. (без учета НДС);

[image: image8.png]CroiimocTb 1 l'kan, py6.

1800
1780
1760
1740
1720
1700
1680
1660
1640
1620
1600

€01.01.2013r.-
30.06.2013r.

€01.07.2013r.-

31.12.2013r.

c01.01.2014r.-
30.06.2014r.





Рисунок 2.1.10-1 Изменение тарифа на тепловую энергию в с. Новоиткульское
Тариф на теплоснабжение с 01.01.2019 года составляет 2201,79 руб. (без учета НДС
2.1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
1. Работа источника теплоснабжения ведётся в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

2. Котельная эксплуатируется в ручном режиме, и  для ее нормального функционирования большое значение приобретает человеческий фактор.

3. В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является Котельная обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в настоящий момент не предусмотрено.

4. Теплоснабжение отоплением населённого пункта осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцовка сетей, что может приводить к отключению потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.
2.2.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Согласно Генеральному плану развития МО Иткульского сельсовета Чулымского района, ближайшие годы в с. Новоиткульское  планируется ввод новых жилых площадей:
· к 2025г. – 5630 кв. м жилого фонда;

· к 2032г. – 9970  кв. м жилого фонда.
Таблица 2.2-1
Данные по количеству  жилого фонда на расчетный период
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь жилого фонда на 01.01.12 г., тыс. кв. м.
	Общая площадь жилого фонда к 2025 г., тыс. кв. м.
	Общая площадь жилого фонда к 2032 г., тыс. кв. м.

	
	
	
	всего
	нового строительства
	всего
	нового строительства

	1
	с. Новоиткульское
	11,73
	17,36
	5,36
	21,7
	9,97



[image: image9.png]Ilnowab xunoro GpoHza, KB. M.

25000

N
8
8

15000

10000 -

5000 -

2012

2025
Toma

2032

' HOBOTO CTPOHTENBCTBA
M coxpaHAeMoe

W Bcero





Рисунок 2.2-1  Данные по количеству жилого фонда на расчетные периоды
Как видно из представленных данных во всем периоде до 2032 года с. Новоиткульское развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а также строительство  общественных здания, которые, в свою очередь, будут отапливаться от автономных источников теплоснабжения.
По данным генерального плана развития, общая подключаемая нагрузка централизованного теплоснабжения потребителей с. Новоиткульское  составит 0 Гкал/ч.

В с. Новоиткульское   перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов в с. Новоиткульское  будет осуществляться от собственных источников тепла.
Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объёмов теплопотребления по посёлку приведены в таблице 2.2-2.

Таблица 2.2-2
	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*
	Первая очередь 2018 г.*
	Расчётный срок
 2029 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе
	6351,4
	6655,4
	6655,4

	1.1
	- жилой фонд
	2940,0
	3244,0
	3244.0

	1.2
	- общественные здания
	3411,4
	3411,4
	3411,4

	2
	Объем потребления тепловой энергии, (МВт) в том числе
	0,69
	0,705
	0,705

	2.1
	- жилой фонд
	0,393
	0,408
	0,408

	2.2
	- общественные здания
	0,297
	0,297
	0,297


* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

[image: image10.png]2032rox

g =
kL g
S £
el ol
g
o
=
% =
g
5 g
£
=
Z
o
g 5 8 8 8 35 8
g e 8 & G @ @

‘IOh ‘BUHAIDIBH 1LIOHHIIOU





Рисунок 2.2-2 Изменение численности населения с. Новоиткульское
2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
Центральным теплоснабжением в с. Новоиткульское охвачены общественные и жилые здания.  Предусматривается подключение к системе централизованного теплоснабжения индивидуального жилого ома по ул. Мира,20. 

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 2.3-1.
Таблица 2.3-1
Перспективные балансы тепловой мощности

	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь 2018 г.

(расчет)
	Расчётный срок  2029 г.

(расчет)

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловая мощность источника тепла (номинальная)  Гкал/час;
	2,05
	1,2

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час;
	0,705
	0,705

	3
	Потребность в выработке тепловой энергии  на собственные нужды, Гкал/час;
	0,062
	0,036

	4
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/час;
	0,232
	0,232

	5
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час
	+1,051
	+0,227


2.4.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1.
Таблица 2.4-1

Расходы теплоносителя

	№ п./п.
	Наименование
	Первая

очередь

2018 г.*

(расчет)
	Расчётный

 срок 
2029 г.*
(расчет)

	1
	2
	3
	4

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	32,1
	32,1

	2
	Нормативное значение  утечка из теплосети, %
	0,25
	0,25

	3
	Расход воды на подпитку, куб.м/ч
	0,132
	0,132

	4
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год
	728,64
	728,64


2.5.  Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

· поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками, а также капитальный ремонт здания котельной;
· строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

· использование автономных теплогенераторов современных модификаций;

· организация учёта тепла у потребителей тепловой энергии;
· устройство водоочистительной установкой (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов), производительностью не менее 0,132 т/ч.;

· устройство золоуловителя (гидроциклона), которые  служат для первичной очистки воды от крупных частиц, абразивных материалов, песка или др.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

 На расчетный срок  предусматривается замена существующих котлов марки КВр  на твёрдотопливные котлы с установленной тепловой мощность не менее 1,2 Гкал/час, с высоким значением  КПД, а также установка резервного  котла, так как централизованной системе теплоснабжения с. Новоиткульское, подключен потребитель I категории надежности – амбулатория, стационар. 
2.6. Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них

Предлагается сохранения существующей системы централизованного теплоснабжения в с. Новоиткульское, учитывая большой износ существующих тепловых сетей, необходимо выполнит 100% модернизацию (замену)  сетей централизованного теплоснабжения  (см. Приложение Б).
Предусматривается  прокладка централизованных сетей теплоснабжения  от котельной до потребителей тепловой энергии  подземным бесканальным и  канальным (на территории школы, амбулатории и стационара) способом, из стальных трубопроводов в ППУ – изоляции в полиэтиленовой оболочке, оборудованных датчиками контроля состояния тепловой изоляции. Данные мероприятия увеличат надежность работы, а также срок эксплуатации централизованных сетей теплоснабжения с. Новоиткульское.
Количество трубопроводов, подлежащих замене (модернизации) в двухтрубном исполнении представлены в таблице 2.6-1 .
Гидравлический расчет  семы теплоснабжения с. Новоиткульское приведен в  Приложении В.
Таблица 2.6-1
Характеристика тепловых сетей
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Материал

	Котельная
	У-1
	32,406
	0,207
	0,207
	сталь

	ТК-1
	ТК-2
	30
	0,15
	0,15
	сталь

	ТК-1
	У-2
	120
	0,069
	0,069
	сталь

	У-2
	У-2"
	60
	0,069
	0,069
	сталь

	У-3
	У-4
	50
	0,05
	0,05
	сталь

	ТК-2
	У-5
	80
	0,1
	0,1
	сталь

	У-5
	У-6
	40
	0,082
	0,082
	сталь

	У-6
	У-7
	100
	0,082
	0,082
	сталь

	У-7
	У-8
	60
	0,069
	0,069
	сталь

	У-8
	У-9
	50
	0,069
	0,069
	сталь

	У-9
	У-10
	60
	0,069
	0,069
	сталь

	У-10
	У-11
	70
	0,069
	0,069
	сталь

	У-11
	У-12
	70
	0,05
	0,05
	сталь

	У-12
	У-13
	80
	0,05
	0,05
	сталь

	У-13
	У-14
	100
	0,05
	0,05
	сталь

	У-14
	У-15
	40
	0,04
	0,04
	сталь

	У-15
	У-16
	70
	0,033
	0,033
	сталь

	ТК-2
	У-17
	350
	0,1
	0,1
	сталь

	У-17
	У-18
	60
	0,1
	0,1
	сталь

	У-20
	Стационар
	15
	0,069
	0,069
	сталь

	У-20
	У-21
	25
	0,05
	0,05
	сталь

	У-21
	У-22
	25
	0,05
	0,05
	сталь

	ТК-2
	ТК-3
	40
	0,082
	0,082
	сталь

	ТК-3
	Школа
	5
	0,069
	0,069
	сталь

	У-19
	У-20
	40
	0,1
	0,1
	сталь

	У-19
	У-18
	75
	0,1
	0,1
	сталь

	У-19
	Амбулатория
	30
	0,033
	0,033
	сталь

	У-2"
	У-3
	100
	0,069
	0,069
	сталь

	ТК-2
	У-17
	350
	0.108
	0.108
	сталь

	У-1
	Клуб
	25
	0,082
	0,082
	сталь

	У-1
	У-23
	65
	0,207
	0,207
	сталь

	У-23
	У-24
	40
	0,207
	0,207
	сталь

	У-24
	У-25
	45
	0,207
	0,207
	сталь

	У-27
	Администрация
	30
	0,04
	0,04
	сталь

	У-26
	У-27
	40
	0,125
	0,125
	сталь

	У-27
	У-28
	60
	0,125
	0,125
	сталь

	У-29
	У-28
	35
	0,082
	0,082
	сталь

	У-30
	У-29
	50
	0,082
	0,082
	сталь

	У-31
	У-30
	40
	0,069
	0,069
	сталь

	У-32
	У-31
	40
	0,069
	0,069
	сталь

	У-33
	У-32
	50
	0,069
	0,069
	сталь

	У-33
	У-34
	50
	0,05
	0,05
	сталь

	У-28
	У-35
	25
	0,1
	0,1
	сталь

	У-35
	У-36
	120
	0,1
	0,1
	сталь

	У-37
	У-38
	40
	0,082
	0,082
	сталь

	У-38
	У-39
	40
	0,082
	0,082
	сталь

	У-39
	У-40
	40
	0,069
	0,069
	сталь

	У-40
	У-41
	40
	0,069
	0,069
	сталь

	У-41
	У-42
	40
	0,069
	0,069
	сталь

	У-42
	У-43
	60
	0,04
	0,04
	сталь

	У-25
	У-26
	40
	0,125
	0,125
	сталь

	У-36
	У-37
	60
	0,082
	0,082
	сталь

	У-36
	ПТПО
	60
	0,04
	0,04
	сталь

	У-36
	Интернат
	110
	0,069
	0,069
	сталь

	ТК-2
	У-17
	350
	0.1
	0.1
	сталь


2.7.  Перспективный топливный баланс
При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления жилых и общественных зданий в с. Новоиткульское.  Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 2.7-1.
Таблица 2.7-1

Расход топлива

	Период отопительного сезона
	2018 г. 

(расчет)
	2029 г.

(расчет) 

	КПД котлоагрегата, %
	80
	80

	Теплота сгорания, ккал/кг
	5520
	5520

	Количество тепла, отпущенное на нужды отопления здании, Гкал/год (расчетное)
	3891,6
	3891,6

	Количество выработанного тепла, Гкал/год
	5514,48
	5172,24

	Годовая потребность угля, т
	553,0
	662,4


2.8.  Оценка надёжности теплоснабжения
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 

1. надежность тепловых сетей; 

2. ремонтопригодность; 

3. живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. 

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
2.9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Для обоснования инвестиций в модернизацию котельной использовались программное обеспечение «ГрандСмета» и каталоги цен производителей модульных котельных на твердом топливе. Общая стоимость котельных составляет ориентировочно 990 тыс. руб. (в стоимость включена доставка, монтаж и пуско-налодочные работы. Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 1766 тыс. руб.

Стоимость модернизации тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров и т. д. Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 110161 тыс. руб.

В таблице 2.9-1 приведен предварительный сметный расчёт реконструкции, модернизации и развития системы теплоснабжения  с. Новоиткульское.

Таблица 2.9-1

Сметный расчёт модернизации тепловых сетей и котельной

	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб.
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4

	1
	Земляные работы 
	11985,0
	Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передаче тепла по тепловым сетям, снижение расходов на текущий ремонт, приведение качества предоставляемых услуг в соответствие с требованиям нормативных документов

	2
	Демонтажные работы
	6180,0
	

	3
	Трубопроводы 
	43446,0
	

	4
	Железобетонные работы
	29027,0
	

	5
	Итого по смете*
	90638,0
	

	6
	Временные здания и сооружения 1%
	906,0
	

	7
	Непредвиденные затраты 2%
	1813,0
	

	8
	НДС 18%
	16804,0
	

	9
	ВСЕГО по смете (тепловые сети)
	110161,0
	

	10
	Модернизация котельной
	1766,0
	Повышение КПД котельного оборудование, снижение затрат на единицу

	ВСЕГО
	111927,0
	


*Сметная стоимость модернизации теплового хозяйства зависит от состояния колодцев, лотков и опор наземной прокладки тепловой сети, что будет влиять на объем возвратных материалов, которые могут быть использованы.
Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, большую протяженность сетей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей невозможно. Поэтому основными источниками инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

Модернизация системы теплоснабжения поселка будет способствовать  сокращению затрат бюджета на поддержку предприятия ЖКХ, а также достижению результатов, представленных в таблице 2.9-1.
2.10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

             В настоящее время МУП Чулымского района «Коммунальщик» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения с. Новоиткульское».
Список литературы
1. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

2. СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

3. «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

4. СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

5. СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

6. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

7. Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

8. ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

9. ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

10. Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

11. МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

12. РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

13. СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

14. Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.
15. МЮ №954 от 25/09/1996г.

16. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

17. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

18. СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

19. СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

20. СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» 

21. СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

22. СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

23. СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

24. СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

25. СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

      ПРИЛОЖЕНИЕ А
      Существующая схема теплоснабжения с. Новоиткульское
[image: image11.jpg]VY cioBHBIE 0003HAYECHUS

[ AP
g
Z| <
o
L
V.4 - KOTeNbHas;
® oy o ——©
9 = T
= o |
g 2E ;
. I % 2 ‘ - HOTpe6I/ITeHI/I TCIITIOBOU 3HeprI/II/I
2 ® —eovo o—©@
3 11 } V-3
i 5| 2 e
% TCapax SIS ® y3el;
&, 7T
O V22 =] >y
Q o @ @ @ —ovo |- [] - TEIUIOBAs KaMepa;
s 36 4 13 = = 6 KorenbHas
ot y-21 Zl& |2
S O o 2 & 2 - TETUIOTpaccca.
9 Cranmonap = —@
v-20 @ osx |7 .
=4 —— @ B 52 & 2|4
d=108mmMm Qe A 2|2
V-19 3 ’ 6 Iz 5§ ® 3
® S
|2 . T
== V-1 o—@
AMOynaTopus £ T'U 17 E Vo 10
V-18 = Iapax
@ -—° p
@ _ @ . z > I=100m
3 o |3 g8 d=219mm O
22 19] 1|0
w [ = [apax
CD? I e .
: @ = |
08 Tyaz 10 @95 325
A : 52 l=65m Y23 | 1=40
e 21 g £ V-1 =M L vy og
> I = =255 d=219mm d=219mmMm
o —
K d=89mmMm
5 @ o, a _
[=350Mm 23 1=45m
=108 . © d=219mm
=2 22
LS
1 T 1=40m
A TK-1 ~ Ya. Mnpa d=219mm
. [=30Mm [=50Mm .W
TK-2 d=108m - V26
28 o @ g @ ;s
[MIxona B
. AJMUHUCTpALUS 1=40m
TK-3 .
7 1=60M
24 ® 22 20 16 ’14 12 ® 1| (47219 8 6 , 4 ® 2
V. Jlennna V1. JIeHnHa
V-8 jsom YV *21=gom VAL 1=4om VA0 jmdom Y Fleaom VP 1=dom V37 I=60m V-36 =120m Y35 1=25um y'zg.l=35My'29 I=50m Y-30  I=40m Y3l 1=40m VY32 |=50m y_ssq =50 °
d=108wm | d=108mm || d=108mm WleSMM leOSMM T d=108mm d=108mm d=108mm leosMM R d=108wmv  d=108mm | d=89mm d=89mm T
‘ ® I=110m @ C 6 O ‘
31 29 27 25 23 21 d=76MMm 17 15 13 9 7 5 3

HNurepnar





      ПРИЛОЖЕНИЕ Б
      Перспективная  схема теплоснабжения с. Новоиткульское
[image: image12.jpg]V1. HabGepexnas

9

1=40m
d=108mm

®

1=30Mm
d=38mM

@

3

3a

28

24

22

20

Y43 1=50M

Y42 1=40m

VAL j=a0m Y40 1=40m

AwmOynaropust

V1. Pabouas

[=75m
d=108mm

[=60Mm
d=

108Mm <
o
O

10

1=350Mm
d=108mm

15

._

17

{0M
d=57mm

|

|

70M
d=57mmMm

?
:

?
:

’
:

=70M
d=76mmMm

|

=60M i
d=76MM «
=

O
41

=50Mm
76 MM

|

d

76 MM

%ld
V. IIkombHAsS

[=60Mm
T d=

[=100m
d=89mm

23

d=89mm

?
:

=80M
108Mm

|

d

1=30Mm

=P

=P

W9/

p

WING/ =
WOTI=1

10

TK-1

KorenbHas

1=100m
d=219Mm

1=65Mm

lapax

’

y-23

lapax

1=40m ®

22

1=50Mm

1=25m d=219mm
d=89mm

Y. Mupa

d=219mm

V-24

1=45m
d=219Mm

VY. Jleunua

TK-2

17

d=159m

[Ikona

Y39 1=40m

TK-3

27

16

’14

12

V-38

1=40m

v-37

1=60Mm

IITIIO

1=120m

v @ ¢

A nMuHuCTpaIs

=il

10

Vv-35

1=25m

OW

1=40m
d=133mm

V-26

1=60Mm
d=133MmMm

V-28

.15

1=40m
d=133Mm
v-27

8

=55

6

VY. Jleunua
1=50m Y-30

YciaoBHBIE 0003HAYCHUA

- KOTCJILHAS;

- TOTpeOUTEININ TETUIOBOM SHEPTHUH;

® - y3e;

- TCINIOBAA KaMCpa;

- TerIoTpaccea.

? 4 2

V-33

1=40m YB3 1=40m VY32 1=50m I=som Y4

L

T d=45mmMm

d=76MmMm d=76MMX d=76MMm T d=89mMm d=89mm

31

29

27

25

o

23

©

21

d=89mm

d=108mm

1=110m
d=76MmMm

-@

d=108vm d=89MMT d=89mm

@

17

WNurepnar

15 13

d=76MmMm d=76MmMm d=76MmMm ¢ d=57mmMm T

e O

9 7 5 3





ПРИЛОЖЕНИЕ В
       Пьезометрический график от котельной до Школы
[image: image13.png]Hanop, i

-sB888583288

Haumerosanme yana

Feopesiiecas suicoTs, 1

165

1852

202
100
0207

0088

0088

0z

0278

0564

2408

w2137

va
165

165255
20088

0207
0027

0027

0238

0238

0414

04m

27701

275988

var
165

165283

20034

0207

0013

0013

0213

0212

032

0325

205208

e

voe
165

165256

20008

0207

0014

0014

0208

0208

0318

0313

21483

240858

vas
144

18531

1888
160
018

0285

0283

0385

0304

1684

1672

2812

2201

Tt
144

165603

18382

018

0082

0081

0385

0344

1287

128

208567

207983

T2
144

165644

18308

0082

0088

0088

0252

0262

1607

1608

a2

45185

T
144

185712
18173

0089
0018

0018

0325

0325

2088

2083

40201

0161

144

18573

18.137




Пьезометрический график от котельной до жилого дома по ул.  Рабочая,2
[image: image14.png]Hanop, i

-sB888583288

Haumerosanme yana

Feopesiiecas suicoTs, 1

Korenohan  ¥-1
145 145
2 es2se
22 20088
100 &
027 o2
ooss ooz
ooss ooz
028 0238
0zs o2
0see  0ats
05 4
a8 277077
2oy arsees

var
165

165283

20034

0207

0013

0013

0213

0212

032

0325

205208

e

voe
165

165256

20008

0207

0014

0014

0208

0208

0318

0313

21483

240858

vas
144

18531

1888
160
018

0285

0283

0385

0304

1684

1672

2812

2201

Tt
144

165603

18382

018

0082

0081

0385

0344

1287

128

208567

207983

T2
144

165644

18308

01

0581

0577

0288

0288

1619

1608

79161

RS

yar
163

185221

1815

01

o088

o088

0281

02

1432

1427

7.4807

74250

21
144

165309

1775
75
01

0.086

0.086

0263

0283

1259

1255

69705

B98¢

-9
144

165.405
17783

01
0038

0038

0228

0227

0546

v20
144

166.444

17.704

008

0088

0088

0285

025

EE=

3808

16763

amar

v
144

165542

17508

008

0033

0033

0189

0169

1279

1275

10721

rom07

vz
163

165575

17.481
0
008

010

01

023

0235

3304

3207

o5

09389

142

16568

1724





ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Расчетные данные по участкам тепловой сети с. Новоиткульское  (при T=68/53 0C) .
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч

	Котельная
	У-1
	32,406
	0,207
	0,207
	32,406
	-32,238
	0,056
	0,056
	0,564
	0,56
	0,28
	0,279
	5454,6
	2335,93

	ТК-1
	ТК-2
	30
	0,15
	0,15
	20,857
	-20,798
	0,042
	0,041
	1,287
	1,280
	0,345
	-0,344
	1458,960
	625,620

	ТК-1
	У-2
	120
	0,069
	0,069
	3,018
	-3,010
	0,219
	0,217
	1,740
	1,731
	0,244
	-0,243
	3631,920
	1537,460

	У-2
	У-2"
	60
	0,069
	0,069
	2,347
	-2,341
	0,064
	0,064
	1,060
	1,055
	0,190
	-0,189
	1793,710
	761,010

	У-3
	У-4
	50
	0,05
	0,05
	1,005
	-1,004
	0,057
	0,057
	1,127
	1,123
	0,158
	-0,158
	1308,730
	552,810

	ТК-2
	У-5
	80
	0,1
	0,1
	8,316
	-8,294
	0,145
	0,144
	1,785
	1,776
	0,314
	-0,313
	2941,610
	1244,670

	ТК-2
	У-17
	350
	0,1
	0,1
	7,9161
	-7,8879
	0,581
	0,577
	1,619
	1,608
	0,299
	-0,298
	12869,54
	5458,35

	У-5
	У-6
	40
	0,082
	0,082
	7,108
	-7,090
	0,155
	0,154
	3,768
	3,750
	0,403
	-0,402
	2514,070
	1068,960

	У-6
	У-7
	100
	0,082
	0,082
	6,103
	-6,087
	0,281
	0,280
	2,785
	2,770
	0,346
	-0,345
	6235,620
	2641,820

	У-7
	У-8
	60
	0,069
	0,069
	5,364
	-5,351
	0,331
	0,329
	5,439
	5,413
	0,433
	-0,432
	1759,380
	749,380

	У-8
	У-9
	50
	0,069
	0,069
	4,828
	-4,816
	0,224
	0,223
	4,412
	4,392
	0,390
	-0,389
	1457,120
	621,300

	У-9
	У-10
	60
	0,069
	0,069
	4,425
	-4,415
	0,090
	0,090
	1,474
	1,468
	0,251
	-0,250
	3657,030
	1556,260

	У-10
	У-11
	70
	0,069
	0,069
	3,285
	-3,278
	0,146
	0,145
	2,059
	2,050
	0,265
	-0,265
	2015,270
	852,370

	У-11
	У-12
	70
	0,05
	0,05
	2,816
	-2,810
	0,609
	0,606
	8,628
	8,594
	0,443
	-0,442
	1775,420
	754,720

	У-12
	У-13
	80
	0,05
	0,05
	1,609
	-1,605
	0,229
	0,228
	2,847
	2,834
	0,253
	-0,253
	2012,580
	837,730

	У-13
	У-14
	100
	0,05
	0,05
	1,006
	-1,004
	0,113
	0,113
	1,128
	1,123
	0,158
	-0,158
	2443,390
	1010,380

	У-14
	У-15
	40
	0,04
	0,04
	0,670
	-0,669
	0,069
	0,069
	1,705
	1,699
	0,168
	-0,168
	829,950
	348,510

	У-15
	У-16
	70
	0,033
	0,033
	0,335
	-0,335
	0,088
	0,088
	1,255
	1,251
	0,127
	-0,126
	1293,840
	528,230

	ТК-2
	У-17
	350
	0,1
	0,1
	7,916
	-7,888
	0,581
	0,577
	1,619
	1,608
	0,299
	-0,298
	12869,540
	5458,350

	У-17
	У-18
	60
	0,1
	0,1
	7,441
	-7,426
	0,088
	0,088
	1,432
	1,427
	0,281
	-0,280
	2183,340
	933,750

	У-20
	Стационар
	15
	0,069
	0,069
	4,154
	4,150
	0,049
	0,049
	3,275
	3,269
	-0,336
	0,335
	446,880
	192,380

	У-20
	У-21
	25
	0,05
	0,05
	1,876
	-1,874
	0,099
	0,098
	3,858
	3,848
	0,295
	-0,295
	664,860
	281,260

	У-21
	У-22
	25
	0,05
	0,05
	1,072
	-1,071
	0,033
	0,033
	1,279
	1,275
	0,169
	-0,169
	656,270
	279,580

	ТК-2
	ТК-3
	40
	0,082
	0,082
	-4,623
	4,619
	0,068
	0,068
	1,607
	1,604
	-0,262
	0,262
	2546,420
	1114,160

	ТК-3
	Школа
	5
	0,069
	0,069
	4,020
	-4,016
	0,018
	0,018
	3,069
	3,063
	0,325
	-0,325
	154,580
	66,270

	У-19
	У-20
	40
	0,1
	0,1
	6,031
	-6,023
	0,039
	0,039
	0,946
	0,943
	0,228
	-0,227
	1448,940
	620,120

	У-19
	У-18
	75
	0,1
	0,1
	6,971
	-6,958
	0,096
	0,096
	1,259
	1,255
	0,263
	-0,263
	2723,450
	1164,320

	У-19
	Амбулатория
	30
	0,033
	0,033
	0,938
	-0,937
	0,286
	0,286
	9,538
	9,518
	0,354
	-0,354
	639,270
	273,340

	У-2"
	У-3
	100
	0,069
	0,069
	2,078
	-2,074
	0,084
	0,084
	0,834
	0,831
	0,168
	-0,168
	2959,460
	1256,630

	ТК-2
	У-17
	350
	0.108
	0.108
	7,916
	7,888
	0,581
	0,577
	1,619
	1,608
	0,299
	-0,298
	12869,540
	5458,350

	У-1
	Клуб
	25
	0,082
	0,082
	0,041
	0,041
	1,638
	1,634
	0,265
	-0,264
	1612,3
	706,06
	4,667
	-4,6618

	У-1
	У-23
	65
	0,207
	0,207
	0,015
	0,015
	0,238
	0,236
	0,181
	-0,18
	3549,32
	1511,89
	20,9121
	-20,8267

	У-23
	У-24
	40
	0,207
	0,207
	0,009
	0,009
	0,227
	0,226
	0,176
	-0,176
	2170,92
	929,58
	20,4401
	-20,3658

	У-24
	У-25
	45
	0,207
	0,207
	0,007
	0,007
	0,165
	0,164
	0,15
	-0,149
	2440,15
	1039,9
	17,3701
	-17,3055

	У-27
	Администрация
	30
	0,04
	0,04
	0,061
	0,061
	2,034
	2,03
	0,184
	-0,184
	715,44
	310,55
	0,7334
	-0,7325

	У-26
	У-27
	40
	0,125
	0,125
	0,082
	0,082
	2,05
	2,04
	0,389
	-0,388
	1693,14
	724,74
	16,2125
	-16,1718

	У-27
	У-28
	60
	0,125
	0,125
	0,112
	0,112
	1,87
	1,861
	0,371
	-0,37
	2536,6
	1085,33
	15,4779
	-15,4404

	У-29
	У-28
	35
	0,082
	0,082
	0,075
	0,074
	2,134
	2,126
	0,302
	-0,302
	2229,74
	954,94
	5,3359
	-5,3256

	У-30
	У-29
	50
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	1,639
	1,633
	0,265
	-0,264
	3183,12
	1356,18
	4,6688
	-4,66

	У-31
	У-30
	40
	0,069
	0,069
	0,092
	0,091
	2,291
	2,283
	0,28
	-0,28
	1204,24
	512,64
	3,4682
	-3,4618

	У-32
	У-31
	40
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	1,722
	1,716
	0,243
	-0,242
	1196,17
	511,02
	3,0011
	-2,996

	У-33
	У-32
	50
	0,069
	0,069
	0,068
	0,068
	1,364
	1,36
	0,216
	-0,215
	1490,47
	636,39
	2,6674
	-2,6633

	У-33
	У-34
	50
	0,05
	0,05
	0,056
	0,056
	1,116
	1,113
	0,157
	-0,157
	1325,54
	559,66
	1,0002
	-0,9988

	У-28
	У-35
	25
	0,1
	0,1
	0,066
	0,066
	2,645
	2,632
	0,383
	-0,382
	919,92
	393,79
	10,1403
	-10,1166

	У-35
	У-36
	120
	0,1
	0,1
	0,226
	0,225
	1,881
	1,872
	0,323
	-0,322
	4410,48
	1877,5
	8,5397
	-8,5187

	У-37
	У-38
	40
	0,082
	0,082
	0,057
	0,056
	1,416
	1,41
	0,246
	-0,245
	2500,28
	1064,54
	4,3356
	-4,3268

	У-38
	У-39
	40
	0,082
	0,082
	0,038
	0,038
	0,946
	0,943
	0,2
	-0,2
	2483,91
	1056,12
	3,5351
	-3,5281

	У-39
	У-40
	40
	0,069
	0,069
	0,049
	0,049
	1,233
	1,229
	0,205
	-0,204
	1172,25
	497,96
	2,5346
	-2,5296

	У-40
	У-41
	40
	0,069
	0,069
	0,035
	0,035
	0,879
	0,876
	0,172
	-0,172
	1161,89
	495,22
	2,1343
	-2,1304

	У-41
	У-42
	40
	0,069
	0,069
	0,02
	0,02
	0,5
	0,498
	0,129
	-0,129
	1155,49
	491,3
	1,6006
	-1,5979

	У-42
	У-43
	60
	0,04
	0,04
	0,101
	0,101
	1,687
	1,682
	0,168
	-0,167
	1350,95
	564,63
	0,6669
	-0,6658

	У-25
	У-26
	40
	0,125
	0,125
	0,09
	0,09
	2,256
	2,245
	0,408
	-0,407
	1687,69
	725,63
	17,0137
	-16,9698

	У-36
	У-37
	60
	0,082
	0,082
	0,116
	0,115
	1,929
	1,921
	0,287
	-0,287
	3792,29
	1607,33
	5,0697
	-5,0587

	У-36
	ПТПО
	60
	0,04
	0,04
	0,17
	0,169
	2,828
	2,82
	0,218
	-0,217
	1417,28
	607,13
	0,8668
	-0,8657

	У-36
	Интернат
	110
	0,069
	0,069
	0,143
	0,142
	1,298
	1,294
	0,21
	-0,21
	3307,29
	1425,05
	2,6009
	-2,5965


Система теплоснабжения





МУП Чулымского района «Коммунальщик»





Потребители














27

_1472976027.xls
Диаграмма1

		2018 г.		2018 г.

		2029 г.		2029 г.



Тепловая нагрузка

Резерв

2.05

1.2

1.051

0.228



Лист1

		Потребители		Объем помещений, куб.м						Расход тепла на отопление, Гкал/час

								Расчетная температура воздуха в помещении, 0С

		1		2		3		4		5

		Общественные и жилые  здания

		Административное здание						21		0.037899		0.044076537		44076.537		3787.0055656325		3.79		1

		Здание магазина и пекарни						21		0.018037		0.020977031		20977.031		1802.3224725537		1.80		2

		КДЦ Ужаниха						21		0.10997		0.12789511		127895.11		10988.6013365155		10.99		3

		МКОУ Ужанихинская СОШ						21		0.266378		0.309797614		309797.614		26617.4560954654		26.62		4

		Здание детского сада						21		0.07809		0.09081867		90818.67		7803.0360859189		7.80		5

		Администрация сельсовета						21		0.013205		0.015357415		15357.415		1319.4915035799		1.32		6

		Здание библтотеки						21		0.011118		0.012930234		12930.234		1110.9508926014		1.11		7

		Здание гаража						15		0.007434		0.008645742		8645.742		742.83224821		0.74		8

		Отделение сбербанка						21		0.003391		0.003943733		3943.733		338.8410214797		0.34		9

		ФГУП «Почта России»						21		0.002156		0.002507428		2507.428		215.4353412888		0.22		10

		Здание  ЦРБ						21		0.112161		0.130443243		130443.243		11207.5340047733		11.21		11

		ИП Иванов						21		0.003647		0.004241461		4241.461		364.4214701671		0.36		12

		ИП Скрипкина						21		0.002554		0.002970302		2970.302		255.2049451074		0.26		13

		Многоквартирный жилой дом						21		0.0851		0.0989713		98971.3		8503.5007159905		8.50		14

		ВСЕГО								0.011701		0.013608263		13608.263		1169.2063675418		1.17

										73.6806853461		47.8983909308

										75.6806853461						0.0371

										78.2258400668						0.019063

										0.155607





Лист2

		№		Тепловая		Вектор,		Момент тепловой

		потребителя		нагрузка, Гкал/час		м		нагрузки,

								Гкал×м/час

		1		2		3		4

		1		0.01		263.5		2.635

		2		0.020858		102		2.127516

		3		0.023617		36		0.850212

		4		0.239654		175		41.93945

		Итого		0.294129				47.552178

						161.671164693





Лист3

		№ п./п.		Участок				Длина участка,		Диаметр,		Материал

				начало		конец		м		мм

		1		2		3		4		5		6

		1		Котельная		У-1		8		194		сталь

		2		У-1		У-3		117		89		сталь

		3		У-1		У-2		30		194		сталь

		4		У-2		Школа		206		194		сталь

		4		У-3		Жилой дом		210		57		сталь

		5		У-3		КДЦ		5		89		сталь

		6		У-2		Контора		5		76		сталь

										194мм		244

										89мм		122

										76мм		5

										57мм		210

												581





Лист3

		



244м

122м

5м

210м



Лист5

		Потребители		Объем помещений, куб.м		Удельная отопительная характеристика,				Расход тепла на отопление, Гкал/час

						ккал/		Расчетная температура воздуха в помещении, 0С

						(ч*куб.м*0С)

		1		2		3		4		5

		Общественные и жилые  здания

		Административное здание		1467.5		0.43		21		0.037899

		Здание магазина и пекарни		790.3		0.38		21		0.018037

		КДЦ Ужаниха		5385.3		0.34		21		0.10997

		МКОУ Ужанихинская СОШ		13440		0.33		21		0.266378

		Здание детского сада		3365.5		0.38		22		0.07809

		Администрация сельсовета		511.3		0.43		21		0.013205

		Здание библтотеки		462.8		0.4		21		0.011118

		Здание гаража		180.1		0.7		15		0.007434

		Отделение сбербанка		131.3		0.43		21		0.003391

		ФГУП «Почта России»		83.5		0.43		21		0.002156

		Здание  ЦРБ		4668.7		0.4		21		0.112161

		ИП Иванов		159.8		0.38		21		0.003647

		ИП Скрипкина		111.9		0.38		21		0.002554

		Многоквартирный жилой дом				0.035		21		0.0851

		ОПМ		150		0.4		21		0.0036

		Здание магазина		512.7		0.4		21		0.011701

		Пекарня		680		0.38		21		0.01552		0.77857

		ВСЕГО								0.77857		0





Лист6

		№ п./п.		Участок				Длина участка,		Диаметр,		Материал

				начало		конец		м		мм

		1		2		3		4		5		6

		1		Котельная		У-1		40		219		сталь

		2		У-1		У-2		80		219		сталь

		3		У-2		У-3		80		219		сталь

		4		У-3		ТП-1		80		219		сталь

		4		ТП-1		ТП-4		60		133		сталь

		5		ТП-1		ТП-2		150		219		сталь												32мм		10

		6		ТП-2		У-4		30		133		сталь												219мм		430

		7		У-4		ТП-3		70		133		сталь

		8		ТП-3		ДК		76		133		сталь												194мм		170

		9		ТП-4		Детский сад		50		133		сталь												133мм		286

		10		ТП-2		У-5		100		194		сталь												108мм		370

		11		У-5		Школа		70		194		сталь												57мм		100

		12		У-5		У-6		100		57		сталь												38мм		50

		13		У-6		У-7		50		38		сталь														1416

		14		У-7		У-8		10		32		сталь

		15		ТП-2		Многоквартирный жилой дом		50		108		сталь

		16		У-9		ЦРБ		20		108		сталь

		17		Котельная		У-9		150		108

		18		Котельная		У-9		150		108

								1416





Лист6

		



10м

390м

40м

170м

286м

70м

100м

50м



Лист7

		№		Тепловая		Вектор,		Момент тепловой

		потребителя		нагрузка, Гкал/час		м		нагрузки,

								Гкал×м/час

		1		2		3		4

		1		0.10997		388		42.66836

		2		0.0851		285		24.2535

		3		0.266378		436		116.140808

		4		0.155607		340		52.90638

		5		0.102413		348		35.639724

		6		0.002554		406		1.036924

		Итого		0.722022				272.645696

								377.6141114814





Лист4

		Потребители		Объем помещений, куб.м		Удельная отопительная характеристика,				Расход тепла на отопление, Гкал/час

						ккал/		Расчетная температура воздуха в помещении, 0С

						(ч*куб.м*0С)

		1		2		3		4		5

		Общественные и жилые  здания

		Административное здание		1467.5		0.43		21		0.038		0.044194		44194		3797.0978520286		3.80

		Здание магазина и пекарни		790.3		0.38		21		0.018		0.020934		20934		1798.6252983294		1.80

		КДЦ Ужаниха		5385.3		0.34		21		0.11		0.12793		127930		10991.5990453461		10.99

		МКОУ Ужанихинская СОШ		13440		0.33		21		0.267		0.310521		310521		26679.6085918854		26.68

		Здание детского сада		3365.5		0.38		22		0.078		0.090714		90714		7794.0429594272		7.79

		Администрация сельсовета		511.3		0.43		21		0.013		0.015119		15119		1299.0071599045		1.30

		Здание библиотеки		462.8		0.4		21		0.011		0.012793		12793		1099.1599045346		1.10				0.044

		Здание гаража		180.1		0.7		15		0.008		0.009304		9304		799.3890214797		0.80

		Отделение сбербанка		131.3		0.43		21		0.004		0.004652		4652		399.6945107399		0.40

		ФГУП «Почта России»		83.5		0.43		21		0.002		0.002326		2326		199.8472553699		0.20

		Здание  ЦРБ		4668.7		0.4		21		0.112		0.130256		130256		11191.446300716		11.19

		ИП Иванов		159.8		0.38		21		0.004		0.004652		4652		399.6945107399		0.40

		ИП Скрипкина		111.9		0.38		21		0.003		0.003489		3489		299.7708830549		0.30

		Многоквартирный жилой дом				0.035		21		0.085		0.098855		98855		8493.508353222		8.49

		ОПМ		150		0.4		21		0.004		0.004652		4652		399.6945107399		0.40

		Здание магазина		512.7		0.4		21		0.012		0.013956		13956		1199.0835322196		1.20

		Пекарня		680		0.38		21		0.016		0.018608		18608		1598.7780429594		1.60

		Жилой дом		240		0.035		21		0.004		0.004652		4652		399.6945107399		0.40

		ВСЕГО								0.785

										0.696





Лист8

		№ п/п		Наименование		Первая очередь -2018г.		Расчётный срок-  2029 г.

						(расчет)		(расчет)

		1		2		3		4

		1		Тепловая мощность источника тепла (располагаемая), Гкал/час		2.064		1.2				2.05		1.051

		2		Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час		0.785		0.785				1.2		0.228

		3		Потребность в выработке тепловой энергии  на собственные нужды, Гкал/час		0.041		0.036

		4		Нормативные потери тепловой энергии при передачи ее до потребителя, Гкал/час		0.121		0.121

		5		Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час		0.429		0.258

																2018 г.

																2029 г.

																		Резерв

																		Тепловая нагрузка





Лист8

		



Тепловая нагрузка

Резерв






СОГЛАСОВАНО:	' .















Температурный график .







Температура наружного воздуха	Температура сетевой воды

в падающем трубопроводе .







		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]От   + 5

		[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]до

		0

		40



		От	0

		 до

		-5

		40-45



		От	-5  до   -10

		40-50



		От	 -1  до  -1 5

		50-55



		От	- 1 5 до -20

		55



		От  -20 до - 25

		55-60



		От	 -25  до -30

		60-63



		От	- 30

		63-68













При скорости ветра более  1 5 м/сек   температурный график увеличивается на 5 градусов.















I

image1.jpeg







image2.jpeg







image3.jpeg

Iiasa MO ey i)
A.B. Kynaros

1O CCILLOBCTA







_1471336932.xls
Диаграмма1

		2012		2012		2012

		2025		2025		2025

		2032		2032		2032



нового строительства

сохраняемое

всего

года

Площадь жилого фонда, кв. м.

0

0

11730

5630

11730

17360

9970

11730

21700



Лист1

		

		№ п/п		Адреса абонентов подключенных к централизованной системе теплоснабжения		Площадь здания		Максимальный   тепловой поток		Коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление  общественных зданий		Тепловой поток, Вт		Расчетный расход сетевой воды, кг/ч		Расчетный расход сетевой воды, т/ч

		1		школьный,1		64.2		236.4		1		15176.88		521.59		0.52159				13049.77		0.015				0.023

		2		школьный,6		56		236.4				13238.4		454.97		0.45497		2.04737		11382.98		0.013				0.096

		3		центральная,10		98.37		236.4				23254.668		799.21		0.79921		10.87462		19995.42		0.023				0.058

		4		центральная,8		407.4		236.4				96309.36		3309.92		3.30992				82811.14		0.096				0.15

		5		центральная,12		243.48		236.4				57558.672		1978.15		1.97815				49491.55		0.058				0.013

		6		с. Рыбко		131.8		236.4				31157.52		1070.81		1.07081				26790.64		0.031				0.031

		7				1001.25						0		0		0		8.13465		0		0.24				Общественные здания

		8				1		1				0		0		0										0.26

		9				1		1				0		0		0										0.007

		10				1		1				0		0		0						1.34				0.0257

		11				1		1				0		0		0										0.204

		12				1		1				0		0		0										0.144

		13				1		1				0		0		0										0.095														0.023

		14				1		1				0		0		0																								0.096

		15				1		1				0		0		0																								0.058

		16		школа		1424.63		148.8		0.25		264981.18		9106.75		9.10675		0.265																						0.15

		17		гараж		198		0.814				7186.65948		246.99		0.24699		0.007																						0.013

		18		СДК		689.71		236.4				203809.305		7004.42		7.00442		0.204																						0.031

		19		ФАП		488.51		236.4				144354.705		4961.12		4.96112		0.144		5444.49																				0.371

		20		дет. Сад		869.2		236.4				256848.6		8827.25		8.82725		0.257																						0.26

		21		аптека		320		236.4				94560		3249.79		3.24979		0.095																						0.007

		22		контора		374		236.4				110517		3798.2		3.7982		0.111																						0.0257

		22		почта		79.19		236.4				23400.645		804.22		0.80422		0.023																						0.204

		ИТОГО:				4443.24						1342353.59448		46133.39		46.13339		1.11		1.34																				0.144

												1.3423535945						0.997																						0.095

																		-0.11																						0.024

																																								0.7597

				Максимальный тепловой поток						* - для Новосибирска

		Этажность застройки				Характеристика зданий				Расчетная температура наружнего воздуха, 0С (-39)*

		для постройки до 1985 года

		1--2				без учета внедрения энергосберегающих мероприятий				236.4

		3--4								148.8

		1--2				с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий				224.4

		3--4								139.4

		для построек после 1985 года

		1--2				по новым типовым проектам				185.6

		3--2								107.8

				Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

		№ уч-ка		G т/ч		R, Па/м		d, мм		Rф, Па/м		dф,мм		Lп, м		Lэ, м		H,м		∑H, м

										основная  магистраль

		1

		2

		3

		4

		5

										распределительные отвлетвления

		6

		7

		8

				Интерполяция

		200		-0.031

		380.1		х

		500		-0.047

		х=		-0.0406053333

																Среднечасовые расходы теплоты по месяцам года

																Среднечасовые расходы теплоты по месяцам		Среднемесячные температуры наружнего воздуха

																		Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь

																		-18.8		-17.3		-10.1		1.5		10.3		16.70		19		15.8		10.1		1.9		-9.2		-16.5

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		данные приведены для Новосибирска

																Q0, МВт		0.63		0.61		0.49		0.30		0.16		0.05		0.02		0.07		0.16		0.30		0.48		0.60		без учета ГВС и отопления

																∑Q0, МВт		0.63		0.61		0.49		0.30		0.16		0.05		0.02		0.07		0.16		0.30		0.48		0.60

																																0.63

																		0.9		0.0000009				-35		расчетная температура для  Новоситриска						0.61

																																0.49

																жилые здания				20												0.30

																общественные здания				18												0.16

																производственные здания				16												0.05

																																0.02

																Среднее значение				20		при наличии производственных помещений на территории населенного пункта										0.07

																																0.16

																																0.30

																																0.48

																																0.60

				Регулирование отпуска тепла на отопление (качествееное ругулирование)												Потери тепла в теплосети, при передаче тепловой энергии потребителя, и затраты тепловой энергии на собственные нуды котельной

																На собственные нужды

																Q=		295.5		0.0002955		МВт

																S=		1

																При передаче тепловой энергии до потребителя

				Подающий трубопровод						Обратный трубопровод

				95		-39				70		-39				Нормы потерь тепловой энергии изолированным водяным теплопроводом при бесканальной прокладке

				93.65		-38				69.0877192982		-38

				92.30		-37				68.1754385965		-37

				90.95		-36				67.2631578947		-36				Условный проход трубопровода,мм		суммарно для двухтрубной прокладке, (ккал/м*ч)

				89.60		-35				66.350877193		-35												17.5				45×2,5

				88.25		-34				65.4385964912		-34												86.5				57×3,5

				86.89		-33				64.5263157895		-33				32		43				45×2,5		64				89×3,5

				85.54		-32				63.6140350877		-32				57		53				57×3,5		50.5				133×4

				84.19		-31				62.701754386		-31				76		57				89×3,5		162.2				159×4,5

				82.84		-30				61.7894736842		-30				89		59				133×4

				81.49		-29				60.8771929825		-29				108		65				159×4,5		25.5				89×3,5

				80.14		-28				59.9649122807		-28				133		72						90.5				89×3,6

				78.79		-27				59.0526315789		-27				159		76				89×3,5		30.5				89×3,7

				77.44		-26				58.1403508772		-26				219		101				89×3,6		31.5				133×4

				76.09		-25				57.2280701754		-25				273		112				89×3,7

				74.74		-24				56.3157894737		-24				325		125				133×4

				73.39		-23				55.4035087719		-23				377		137

				72.04		-22				54.4912280702		-22				426		146

				70.68		-21				53.5789473684		-21				478		155

				69.33		-20				52.6666666667		-20				529		164

				67.98		-19				51.7543859649		-19				630		190

				66.63		-18				50.8421052632		-18

				65.28		-17				49.9298245614		-17																z=*		220

				63.93		-16				49.0175438596		-16																		24

				62.58		-15				48.1052631579		-15				номер уч-ка		d, мм		q ккал/м*ч		Q, ккал/		l, м				=		1.15

				61.23		-14				47.1929824561		-14				1		159×4,5		76		6.35793048		16.5		0		к=		0.766		для бесканальной

				59.88		-13				46.2807017544		-13				2		133×4		72		36.6027057792		109.3				к=		0.835		надземная  подающии

				58.53		-12				45.3684210526		-12				3		133×4		72		8.9078863104		26.6				к=		1.26		надземная обратный

				57.18		-11				44.4561403509		-11				4		133×4		72		19.1218161024		57.1

				55.82		-10				43.5438596491		-10				5		108×4		65		12.637179984		41.8

				54.47		-9				42.6315789474		-9				6		89х3,5		59		18.9897233856		69.2

				53.12		-8				41.7192982456		-8				7		76х3,5		57		60.578929224		228.5

				51.77		-7				40.8070175439		-7				8		76х3,6		57		11.8241586144		44.6

				50.42		-6				39.8947368421		-6				9				0		0		0

				49.07		-5				38.9824561404		-5										175.02032988		0		175.02032988

				47.72		-4				38.0701754386		-4														0.032		0.0373620858

				46.37		-3				37.1578947368		-3				*- продолжительность топительного периода для Новосибирска

				45.02		-2				36.2456140351		-2				**- коэффициент, учитывающий потери тепла опорами, арматурой и т.д.

				43.67		-1				35.3333333333		-1

				42.32		0				34.4210526316		0

				40.96		1				33.5087719298		1				Колличество тепла, теряемого с утечкой из трубопроводов тепловой сети, Гкал

				39.61		2				32.5964912281		2

				38.26		3				31.6842105263		3

				36.91		4				30.7719298246		4												(Гкал/период)

				35.56		5				29.8596491228		5

				34.21		6				28.9473684211		6				а=		0.0025

				32.86		7				28.0350877193		7						24				55.8

				31.51		8				27.1228070175		8						220

				30.16		9				26.2105263158		9						1000

				28.81		10				25.298245614		10						153.9122947768		36.7542559927		0.0067463759		0.0078460352

				61.90						47.649122807

								109.55								Итого:		0.039		0.045208121

								54.7763157895

																		Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

																№ уч-ка		G т/ч		L,м		h		d×S,мм		Lэ, м		Lп, м		H,м		∑H, м				V, м/с

																								основная  магистраль

																1		19.62		16.5		0.91		159×4,5		0.73		17.23		15.68		15.68		0.02		0.32

																2		9.28		109.3		0.55		133×4		4.84		114.14		62.78		78.46		0.08		0.216

																3		7.68		26.6		0.39		133×4		1.18		27.78		10.83		89.29		0.09		0.184

																4		6.8		57.1		0.31		133×4		2.53		59.63		18.49		107.78		0.11		0.16

																5		5.74		41.8		0.69		108×4		1.85		43.65		30.12		137.89		0.14		0.21

																6		4.16		69.2		0.99		89х3,5		3.07		72.27		71.55		209.44		0.21		0.228

																7		2.02		228.5		0.63		76х3,5		10.12		238.62		150.33		359.77		0.36		0.16

																Распределительные отвлетвления

																8		1.33		44.6		0.28		76х3,5		0.5143522917		45.1143522917		12.6320186417		222.07		0.2220736186		0.1		0.3597722

																																						0.0126320186

																		Интерполяция

																						l=		0.0442944692		0.0115325626				0.0126320186

																1.3		0.27																467.8

																1.33		х

																1.35		0.29						57								15.6793		0.02

																								89								78.4563		0.08

																х=		0.282		593.6				133								89.2905		0.09

																								159								107.7758		0.11

																								109.5								137.8943		0.14

																																209.4416		0.21

																																359.7722		0.36

																																15.6793		0.02

																																62.777		0.06

																																10.8342		0.01

																																18.4853		0.02

																																30.1185		0.03

																																71.5473		0.07

																																150.3306		0.15

																		0						0								93.817336945		0.094

																		0						0								227.244065208		0.227

																																470.2293660059		0.470

																																183.3629681668		0.183

																																183.6107270988		0.184



Q_(0=) A*q*(1+K)

G=(3,6∗Q" " )/(4,19∗(95-70))

d_н* S

Q_0=Q_0max  (T_(i-) T_ср)/(Ti-T°)

Q_(0 max⁡〖=  〗 )

T^(0  )=



Лист1

		



месяца

среднечасовые расходы по месяцам, МВт



Лист2

		

		301476.54		10341.2629252025		10.34		0.30147654

		41425.11		1420.9661362554		1.42		0.04142511

		10159.92		348.5060695569		0.35		0.01015992

		16328.13		560.0883087184		0.56		0.01632813

		19614.65		672.8226774655		0.67		0.01961465

		30968.03		1062.2668699381		1.06		0.03096803				301476.5435

		30968.03		1062.2668699381		1.06		0.03096803

		23528.68		807.0819247261		0.81		0.02352868

		21339.32		731.9823916151		0.73		0.02133932

		8312.98		285.1522439257		0.29		0.00831298

		17352.85		595.2383039543		0.60		0.01735285

		50646.2385		1737.2697341591		1.74		0.0506462385

						19.62		0.5721204785

		16.5		159		159 мм-		16,5 м

		109.3		133		133 мм-		109,3 м

		26.6		133		133 мм-		26,6 м		193

		57.1		133		133 мм-		57,1 м

		41.8		108		108 мм-		41,8 м

		69.2		89		89 мм-		69,2 м

		228.5		76		76 мм-		228,5 м

		159		16.5				159мм-		16,5м

		133		193				133мм-		193м

		108		41.8				108мм-		41,8м

		89		69.2				89мм-		69,2м

		76		228.5				76мм-		228,5м



T_(1= ) t_в+ (2U+1)/(2(U+1))×  ((t_в  -t_н  ))/((t_(в  -)  t))×(T_1p - T_(2p ))+[(T_(1p+ ) (2U+1)T_2p)/(2(U+1))-t_в ]×((t_(в - ) t_н)/(t_(в - ) t_нр ))^0,8

T_2=T_(1 )- 〖( T〗_(1p )- T_(2p ))×t_(в - t_н  )/(t_(в-)  t_нр )

T_(1=)

〖=T〗_2

подающий трубопровод

обратный трубопровод

наружняя температура воздуха

T1,Т2  С

Q= β×ql×24×z×〖10〗^(-6)

β

Q=V×a×ρ×С_в×((t_п-t_o)/2-t_(х.в.) )×24×z×〖10〗^(-6)

С_в=



Лист2

		



159мм-16,5м

133мм-109,3м

133мм-26,6м

133мм-57,1м

-108мм41,8м

89мм-69,2м

76мм-228,5м



Лист3

		





Лист4

		№ п/п		Участок				Длина участка,м				Диаметр,		Материал

				начало		конец						мм

		1		котельная		УТ-1		17.5				159		сталь

		2		УТ-1		ТК-3		86.5				133		сталь

		3		ТК-3		амбулатория		41.5				89		сталь

		4		ТК-3		ТК-4		64				89		сталь

		5		ТК-4		УТ-2		50.5				57		сталь

		6		УТ-2		ж/д Школьная №1		13.8				32		сталь

		7		УТ-2		ж/д Школьная  №6		44.5				32		сталь

		8		УТ-2		УТ-7		162.2				57		сталь

		9		УТ-1		УТ-3		30.5				133		сталь

		10		УТ-3		УТ-4		31.5				89		сталь

		11		УТ-4		ж/д  Центральная №12		30				57		сталь

		12		УТ-4		ТК-2		90.5				89		сталь

		13		ТК-2		ж/д Центральная №10		14				57		сталь

		14		ТК-2		УТ-5		25.5				89		сталь

		15		УТ-5		Контора		54.8				76		сталь

		16		УТ-5		ж/д Центральная №8		64.8				76		сталь

		17		УТ-1		Школа		120				100		сталь

		18		УТ-3		СДК		5				89

				89		258

				32		64

				57		151.5

				76		119.6

				100		120

				133		117

				159		17.5

				89мм-258м

				32мм-64м

				57мм-151,5м

				76мм-119,6м

				100мм-120

				133мм-117

				159мм-17,5м





Лист4

		



89мм-258м 32мм-64м 57мм-151,5м 76мм-119,6м 100мм-120 133мм-117 159мм-17,5м

89мм-258м 32мм-64м 57мм-151,5м 76мм-119,6м 100мм-120 133мм-117 159мм-17,5м

89мм-258м

32мм-64м

57мм-151,5

76мм-119,6м

100мм-120м

133мм-117м

159мм-17,5м



Лист5

		СДК		8		40		0.175		7.010						№ п/п		Адреса абонентов подключенных к централизованной системе теплоснабжения		Площадь здания		Максимальный   тепловой поток		Коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление  общественных зданий		Тепловой поток, Вт		Расчетный расход сетевой воды, кг/ч		Расчетный расход сетевой воды, т/ч

		ДС		22.5		112.5		0.221		24.846						1		школьный,1		64.2		236.4		1		15176.88		521.59		0.52159		0.01517688		0.0130497678

		№6		33.5		167.5		0.011		1.907						2		школьный,6		56		236.4				13238.4		454.97		0.45497		0.0132384		0.0113829751

		№1		33.3		166.5		0.013		2.173						3		центральная,10		98.37		236.4				23254.668		799.21		0.79921		0.023254668		0.0199954153

		С.Р		52		260		0.027		6.966						4		центральная,8		407.4		236.4				96309.36		3309.92		3.30992		0.09630936		0.0828111436

		АМБ		24.2		121		0.226		27.292						5		центральная,12		243.48		236.4				57558.672		1978.15		1.97815		0.057558672		0.0494915494

		Ц 12		17		85		0.049		4.207						6		с. Рыбко		131.8		236.4				31157.52		1070.81		1.07081		0.03115752		0.0267906449

		Ц 10		30.5		152.5		0.020		3.049						7				1001.25						0		0		0		0		0

		Ц 8		47.5		237.5		0.083		19.668						8				1		1				0		0		0		0		0

		КОНТ		42.5		212.5		0.095		20.193						9				1		1				0		0		0		0		0

		ШК		21		105		0.234		24.572						10				1		1				0		0		0		0		0

								1.1542163323		141.881442309						11				1		1				0		0		0		0		0

																12				1		1				0		0		0		0		0

								122.9244798717								13				1		1				0		0		0		0		0

																14				1		1				0		0		0		0		0

																15				1		1				0		0		0		0		0

																16		школа		1424.63		148.8		0.25		264981.18		9106.75		9.10675		0.26498118		0.2278428031

																17		гараж		198		0.814				7186.65948		246.99		0.24699		0.0071866595		0.0061794149

																18		СДК		689.71		236.4				203809.305		7004.42		7.00442		0.203809305		0.1752444583

																19		ФАП		488.51		236.4				144354.705		4961.12		4.96112		0.144354705		0.1241227042

																20		дет. Сад		869.2		236.4				256848.6		8827.25		8.82725		0.2568486		0.220850043

																21		аптека		320		236.4				94560		3249.79		3.24979		0.09456		0.0813069647

																22		контора		374		236.4				110517		3798.2		3.7982		0.110517		0.095027515

																22		почта		79.19		236.4				23400.645		804.22		0.80422		0.023400645		0.0201209329

																ИТОГО:				4443.24						1342353.59448		46133.39		46.13339		1.3423535945		1.1542163323

		Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

		№ уч-ка		G т/ч		L,м		h		d×S,мм		Lэ, м		Lп, м		H,м		∑H, м				V, м/с

										основная  магистраль

		1		1.07		162.2		1.06		57×3,5		0		162.2		171.932		171.932		0.171932		0.16

		2		2.05		50.5		3.4		57×3,5		0		50.5		171.7		343.632		0.343632		0.305

		3		10.88		64		6.88		89×3,5		0		64		440.32		783.952		0.783952		0.596

		4		19.89		86.5		2.46		133×4		0		86.5		212.79		996.742		0.996742		0.68

		5		46.14		17.5		5.02		159×4,5		0		17.5		87.85		1084.592		1.084592		0.761

										распределительные отвлетвления

		6		7.11		25.5		2.93		89×3,5		0		25.5		74.715				0		0.387

		7		7.91		90.5		3.62		89×3,6		0		90.5		327.61				0		0.435

		8		9.89		30.5		5.67		89×3,7		0		30.5		172.935				0		0.543

		9		16.89		31.5		1.77		133×4		0		31.5		55.755				0		0.398

				Интерполяция

								l=		0.0679

		50		17

		55		х

		65		20						57

										89

		х=		18						133

										159

										109.5





Лист6

		№ п/п		Участок				Длина участка,м		Диаметр,мм		Материал

				начало		конец												327		100мм

		1		котельная		ТК-1		10,0 		100		сталь						88.5		80мм

		2		ТК-1		УТ-1		7,5 		100		сталь						136.5		70мм

		3		ТК-1		ТК-3		 91,5		100		сталь						201.5		50мм

		4		ТК-3		Амбулатория		39,5 		50		сталь

		5		ТК-3		УТ-2		 64,5		100		сталь										48

		6		УТ-2		ТК-4		21,5 		70		сталь

		7		ТК-4		ул. Школьная ж/д №1		 49,0		50		сталь

		8		ТК-4		Школьная ж/д №6		 78,5		50		сталь						Условный проход, мм		Протяженность теплопроводов в  двухтрубном исчислении (м) при прокладке

		9		ТК-3		ж/д №4		119.0		50		сталь								Наружная		Бесканальная		Канальная						119

		10		ТК-1		ул. Цнтральная ж/д №12		 88,5		80		сталь						50		-		-		249.5		332		320.5		320.5

		11		УТ-1		ДК		34,5 		50		сталь						70		-		-		162.5		136.5		136.5		136.5

		12		УТ-1		УТ-3		30.5		100		сталь						80		-		-		276		276		276		276

		13		УТ-3		Школа		80.5		100		сталь						100		-		-		484		447		439		439

		14		УТ-3		Контора		187.5		80		сталь						Итого						1172 м		1191.5		1172		1172

		15		ТК-1		ТК-2		153,5 		100		сталь

		16		ТК-2		ул. Центральная		101.00		70		сталь														320.5		0		8

						ж/д №8

		17		ТК-2		ул. Центральная ж/д №10		14.0		70		сталь





Лист7

		№ п/п		Участок				Длина участка,м				Диаметр,				Материал

				начало		конец						мм

		1		Котельная		УТ-1		17.5				159				сталь

		2		УТ-1		ТК-3		98				133				сталь

		3		ТК-3		Амбулатория		41.5				89				сталь

		4		ТК-3		ТК-4		64				89				сталь

		5		ТК-4		УТ-2		50.5				57				сталь

		6		УТ-2		Ул. Школьная №1		22.9				32				сталь

		7		УТ-2		Ул. Школьная  №6		53.9				32				сталь

		8		УТ-2		УТ-6		39.2				57				сталь

		9		УТ-6		УТ-7		118.5				57				сталь

		10		УТ-7		Детский сад		5				108				сталь

		11		УТ-7		Ул. С. Рыбко, №4		7.5				57				сталь

		9		УТ-1		УТ-3		30.5				133				сталь

		10		УТ-3		УТ-4		31.5				89				сталь

		11		УТ-4		Ул.  Центральная,		35				57				сталь

						№12

		12		УТ-4		ТК-2		90.5				89				сталь

		13		ТК-2		Ул. Центральная,		14				57				сталь

						№10

		14		ТК-2		УТ-5		33				89				сталь

		15		УТ-5		Контора		55				76				сталь

		16		УТ-5		Ул. Центральная,		64.8				76				сталь

						№8

		17		УТ-1		Школа		120				100				сталь

		18		УТ-3		СДК		5				89				сталь

								997.8				877.8

						89 мм		265.5

						76 мм		119.8

						133 мм		128.5

						57 мм		264.7

						32 мм		76.8

						159 мм		17.5

						100 мм		120

						108 мм		5

								997.8		877.8

								№ п/п		Наименование		Общая площадь жилого фонда на 01.01.09г., м2		Общая площадь жилого фонда к 2020г., тыс.м.2						Общая площадь жилого фонда к 2035г., тыс.м.2

										населенного

										пункта				всего		нового строительства		сохраняемое		всего		нового строительства		сохраняемое

								1		с. Киик		18665		32000		13335		18665		51800		33135		18665

								2		п. Инской		2209		3625		1416				5600		3391

								3		д. Кусково		1908		3125		1217				4900		2992

								4		д. Кусмень		3646		5000		1354				7700		4054

								5		Киикский сельсовет		26428		43750		17322				70000		43572

										Площадь жилого фонда ., тыс.кв. м.		2012		2025		2032

										нового строительства		0		5630		9970

										сохраняемое		0		11730		11730

										всего		11730		17360		21700

														730





Лист7

		



265,5м

119,8м

128,5м

264,7м

76,8м

17,5м

120м

5м



		



нового строительства

сохраняемое

всего

года

Площадь жилого фонда, кв. м.



		Наименование населенного пункта		Общая площадь существующего жилищного фонда,  м2								Общая площадь жилищного								Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок, м2

												фонда на первую очередь строительства,  м2

				Всего		в т. ч. по типам						Всего		в т. ч. по типам						Всего		в т. ч. по типам

						жилых домов								жилых домов								жилых домов

						дома усадебного типа		2-3 этажные дома секционного типа				дома усадебного типа		2-3 этажные дома секционного типа		4-5-этажные дома секционного типа				дома усадебного типа		2-3 этажные дома секционного типа				4-5-этажные дома секционного типа

		1		2		3		4				5		6		9		10		11		12		13

		с. Сурково		16469		15731		738				20017		783		-		27600		26817		783		-

		99		301476.54		0.30147654		0.259				25.66

		140		41425.11		0.04142511		0.036				4.99

		139.7		30968.03		0.03096803		0.027				3.72

		170.3		30968.03		0.03096803		0.027				4.53

		201.2		46102.7		0.0461027		0.040				7.98

		750.2						0.388				46.88



с. Сурково




_1471337343.xls
Диаграмма1

		2013 год

		2025 год

		2032 год



Численность населения, чел.

636 чел.

620 чел.

620 чел.

636

620

620



Тариф

		Тариф на 2013 год:

		с 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. – 1675,30 рублей;

		с 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г. – 1792,60 рублей.

		Тариф на 2014  год:

		с 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. – 1792,60 рублей.

		с 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.						1675.3

		с 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г.						1792.6

		с 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.						1792.6





Тариф

		



Стоймость 1 Гкал, руб.

1675,3 руб.

1792,6 руб.

1792,6 руб.



Лист2

		





Лист3

		2013 год		636

		2025 год		620

		2032 год		620





Лист3

		



Численность населения, чел.

636 чел.

620 чел.

620 чел.




_1471291074.xls
Диаграмма1

		с 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.		с 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.

		с 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г.		с 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г.

		с 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.		с 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.



Стоймость 1 Гкал, руб.

1675,3 руб.

1792,6 руб.

1792,6 руб.

1675.3

1792.6

1792.6



Тариф

		Тариф на 2013 год:

		с 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. – 1675,30 рублей;

		с 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г. – 1792,60 рублей.

		Тариф на 2014  год:

		с 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. – 1792,60 рублей.

		с 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.						1675.3

		с 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г.						1792.6

		с 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.						1792.6





Тариф

		



Стоймость 1 Гкал, руб.

1675,3 руб.

1792,6 руб.

1792,6 руб.



Лист2

		





Лист3

		






