
Проект №: СТ- 111-2013-1342-2014

[image: image11.jpg]=
.
M!"llh»

}

INAHE

OsLIJ,eCTBO C orpaHM4YeHHOM OTBETCTBEHHOCTbH TeppMTopwaanoe nnaHnpoBaHune





Заказчик: администрация Сеебрянского сельсовета 
Чулымского района Новосибирской области

СХЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С. СЕРЕБРЯНСКОЕ СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2029 Г.
	Директор


	С. А. Заусаев

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Н. А. Трофимова


Новосибирск 

2014

Список основных исполнителей

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Трофимова Н.А.

	Инженер
	Осипенко А.О.

	Экономист
	Томилина Т.Н.


СОДЕРЖАНИЕ
Общие положения
5
1.
Схема теплоснабжения с. Серебрянское
7
1.1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
8
1.2.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
11
1.3.
Перспективные балансы теплоносителя
11
1.4.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
11
1.5.
Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей
14
1.6.
Перспективный топливный баланс
16
1.7.
Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
16
1.8.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
18
1.9.
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
18
1.10.
Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
20
2.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   
с. Серебрянское
21
2.1.
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения
21
2.1.1.
Функциональная структура теплоснабжения
21
2.1.2.
Источники тепловой энергии
21
2.1.3.
Тепловые сети
23
2.1.4.
Зоны действия источников тепловой энергии
24
2.1.5.
Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
24
2.1.6.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
26
2.1.7.
Балансы теплоносителя
26
2.1.8.
Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
27
2.1.9.
Надёжность теплоснабжения
27
2.1.10.
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
27
2.1.11.
Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
27
2.2.
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
28
2.3.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
29
2.4.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
30
2.5.
Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
30
2.6.
Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них
31
2.7.
Перспективный топливный баланс
32
2.8.
Оценка надёжности теплоснабжения
33
2.9.
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
33
2.10.
Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
35
Список литературы
38
ПРИЛОЖЕНИЕ А
39
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
40
ПРИЛОЖЕНИЕ В
41
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
43



Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Серебрянское  является:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Серебрянского сельсовета на 2012-2010 годы.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей с. Серебрянское  тепловой энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения с.Серебрянское; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Краткая характеристика и климатические условия с. Серебрянское:
В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Серебрянского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Серебрянский сельсовет расположен в лесостепной зоне (подзоло-дернисто-луговая). Климат резко-континентальный с продолжительной зимой и жарким, но кратковременным летом. 

Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Территория Серебрянского сельсовета подвержена действию периодических засух и суховеев. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумертвый слой.

Основные климатические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Параметры
	Показатели
	Примечание

	1
	2
	3

	Температура воздуха, 0С

- абсолютная минимальная

-абсолютная максимальная

-расчетная для проектирования:

отопление

вентиляция 

Продолжительность отопительного периода в сутках

- средняя температура, 0С
	-52

+40

-39

-24

230

-8,8
	СНиП 23-01-99*

«Строительная климатолоия»


1. Схема теплоснабжения с. Серебрянское
1.1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий:
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов  теплопотребления по расчётным элементам с. Серебрянское, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-1.
Таблица 1.1-1

	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*
	Первая 
очередь 
2018 г.*
	Расчётный срок 
2029 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе
	9491,52
	9491,52
	9491,52

	1.1
	- жилой фонд
	1890,52
	1890,52
	1890,52

	1.2
	- общественные здания
	7601,0
	7601,0
	7601,0


* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе:

Объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам с. Серебрянское, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-2.

Таблица 1.1-2

	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*
	Первая очередь 2018 г.*
	Расчётный срок 
2029 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе
	0,649
	0,649
	0,649

	1.1
	- жилой фонд
	0,143
	0,143
	0,143

	1.2
	- общественные здания
	0,506
	0,506
	0,506


* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе:

На территории с. Серебрянское  нет источников теплоснабжения, расположенных в производственных зонах, данный подраздел не разрабатывался. 

1.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии:
Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.  

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

где , Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

 Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

                            Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2-1
	№ 
потребителя
	Тепловая 
нагрузка, Гкал/час
	Вектор,

 м
	Момент тепловой 
нагрузки, 

Гкал×м/час

	1
	2
	3
	4

	1
	0,0071
	271
	1,9241

	2
	0,0038
	308
	1,1704

	3
	0,0027
	365
	0,9855

	4
	0,004
	410
	1,64

	5
	0,0035
	187
	0,6545

	6
	0,0038
	320
	1,216

	7
	0,0464
	261
	12,1104

	8
	0,0224
	325
	7,28

	9
	0,0492
	272
	13,3824

	10
	0,233413
	201
	46,91601

	11
	0,030644
	240
	7,35456

	12
	0,010602
	337
	3,572874

	13
	0,083531
	337
	28,14995

	14
	0,005526
	334
	1,845684

	15
	0,067459
	215
	14,50369

	16
	0,011217
	310
	3,47727

	17
	0,010649
	305
	3,247945

	18
	0,032112
	230
	7,38576

	19
	0,015214
	313
	4,761982

	20
	0,005519
	320
	1,76608

	Итого
	
	
	163,35


Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет: Rср= 251,8 м.

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии:
Отопление большей части индивидуальной застройки на территории  с. Серебрянское осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (печи,  камины и т.д.).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При использовании в отоплении водогрейных котлов возможен и автономный подогрев воды для бытовых нужд через теплообменники. 

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории населенного пункта. 

в) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии:

Перечень ПОТребителей подключенных к централизованной системе теплоснабжения приведены в таблице 2.1.5-1 и  2.1.5-2. Отопление большей части индивидуальной застройки на территории  с. Серебрянское осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (печи,  камины и т.д.). 

В с. Серебрянкое не предусматривается изменение существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. Согласно Генеральному плану развития Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч., а также не предусматривается  строительство дополнительных источников тепловой энергии.

 г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе:
Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-2.

Таблица 1.2-2
Перспективные балансы тепловой мощности

	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь 2018 г.*
	Расчётный срок  2029 г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловая мощность источника тепла
(номинальная)  Гкал/час
	2,6
	2,6

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых
потребителей, Гкал/час
	0,649
	0,649

	3
	Потребность в выработке тепловой
энергии  на собственные нужды, Гкал/час
	0,078
	0,078

	4
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/час
	0,07144
	0,07144

	5
	Дефицит/резерв тепловой мощности
источника теплоснабжения, Гкал/час
	+1,802
	+1,802


1.3.  Перспективные балансы теплоносителя
а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей:

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 1.3-1.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения:
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя

	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. 
положение
	Первая 
очередь
2018 г.
	Расчётный
 срок 
2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	92,161
	92,161
	92,161

	2
	Нормативное значение  утечка из теплосети, %
	0,25
	0,25
	0,25

	3
	Расход воды на подпитку, куб.м/ч
	0,108
	0,108
	0,0108

	4
	Количество воды, потребное для
возмещения утечки, куб.м/год
	829,44
	829,44
	829,44


1.4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых возможности источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия передачи тепловой энергии от существующих:

В с. Серебрянское перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов будет осуществляться от собственных источников тепла. 

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии: 

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Серебрянского сельсовета на 2012-2010 годы, в с. Серебрянское не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения, а также строительства дополнительных источников тепловой энергии.

Также  согласно Генеральному плану развития Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирское области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч. 

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения в                    с. Серебрянское и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

· поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

· строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

· использование автономных теплогенераторов современных модификаций;

· организация учёта тепла у потребителей и в здании котельной.
Предусматривается устройство водоочистительной установкой (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов), а также замена  устаревшего оборудования котельной (задвижки, насосы) и устройство золоуловителя (гидроциклона), которые  служат для первичной очистки воды от крупных частиц, абразивных материалов, песка или др.
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно:

В с. Серебрянское нет  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Теплоснабжение осуществляется единственным источником централизованного теплоснабжения –   угольная котельная (по ул. Комсомольская,1а).

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа:

Проектов по когенерации на данный момент нет. Причинами этого служат малая мощность источников тепловой энергии и существующего оборудования.

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода:

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не предусмотрены.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе:

В с. Серебрянское теплоснабжение осуществляется от единственного источника централизованного теплоснабжения – котельная (по ул. Комсомольская,1а).
з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения:

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям (зависимая без установки элеватора) предусматривается  вода с температурным графиком 80-650С.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей:
Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Котельная расположена в с. Серебрянское  по ул. Комсомольская,1а. 

В 2013 году производился капитальный ремонт здания котельной. Проектом на расчетный предусматривается  реконструкция котельной с заменой существующих котлов, работающих на твердом топливе с установленной тепловой мощность не менее 1,0 МВт, с высоким значением  КПД.
1.5.  Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов:
На территории с. Серебрянское теплоснабжение осуществляется единственной центральной котельной, вследствие этого перераспределение тепловой нагрузки  из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии не возможно.

б)  предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку:

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Серебрянского сельсовета на 2012-2010 годы, в с. Серебрянское не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения, а также строительства дополнительных источников тепловой энергии.

Также  согласно Генеральному плану развития Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирское области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч. 

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения:

На территории с. Серебрянское  теплоснабжение осуществляется единственной центральной котельной расположенной на ул. Комсомольская,1а.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных:

Общая протяженность тепловых сетей в с. Серебрянское составляет 1800 м. (в двухтрубном исчислении). Предусматривается модернизация (замена) тепловых сетей от котельной до потребителей тепловой энергии вследствие большого процента физического и морального износа сетей теплоснабжения.
Прокладка тепловых сетей предусматривается  из предизолированных трубопроводов в оцинкованной оболочке, оборудованные системой контроля состояния тепловой изоляции. Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:

Износ тепловой сети в с. Серебрянское составляет более 80%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей. 

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Учитывая большой износ существующих тепловых сетей, необходима 100% замена (модернизация)  сетей теплоснабжения в   с. Серебрянское.

Предусматривается реконструкция тепловых сетей (от котельной до потребителей тепловой энергии) надземной   прокладкой  из стальных труб в ППУ -изоляции  с защитной оцинкованной изоляцией, оборудованные системой контроля состояния тепловой изоляции. 

Таблица 1.5-1

Характеристика тепловых сетей

	№ п./п.
	Участок
	Длина участка,

м
	Диаметр,

мм
	Материал

	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	котельная
	ТК-1
	7,0
	219
	сталь

	2
	ТК-1
	У-1
	225,0
	194
	сталь

	3
	У-1
	У-2
	27,0
	133
	сталь

	4
	У-2
	ТК-4
	80,0
	133
	сталь

	5
	ТК-4
	У-7
	45,0
	108
	сталь

	6
	ТК-1
	ТК-2
	110,0
	133
	сталь

	7
	ТК-2
	У-8
	55,0
	57
	сталь

	8
	У-8
	У-9
	5,0
	38
	сталь

	9
	У-9
	У-10
	30,0
	38
	сталь

	10
	У-10
	У-11
	60,0
	38
	сталь

	11
	У-11
	У-12
	50,0
	32
	сталь

	12
	ТК-2
	У-13
	66,0
	133
	сталь

	13
	У-13
	ТК-3
	90,0
	133
	сталь

	14
	У-14
	ТК-3
	60,0
	108
	сталь

	15
	У-14
	У-15
	22,0
	108
	сталь

	16
	У-15
	У-16
	30,0
	89
	сталь

	17
	У-16
	У-17
	40,0
	57
	сталь


1.6.  Перспективный топливный баланс
При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 1.6-1.
Таблица 1.6-1

Расход топлива
	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь

2018г.*
	Расчётный срок

2029г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Объём потребления топлива (твердое топливо), т/год;
	655,87
	655,87

	2
	Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год;
	3582,48
	3582,48

	3
	Потери тепла в котлах, Гкал/год.
	537,37
	537,37


1.7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии:

Для обоснования инвестиций в модернизацию котельной использовались программное обеспечение «ГрандСмета» и каталоги цен производителей модульных котельных на твердом топливе. Общая стоимость котельных тепловой мощностью 0,5 МВт и 0,3 МВт составляет ориентировочно 561 тыс. руб. (в стоимость включена доставка, монтаж и пуско-налодочные работыОбщий объем инвестиций в текущих ценах составит 4091 тыс. руб.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов:

Стоимость модернизации всех тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров и т. д. Проведение мероприятий на тепловых сетях запланировано в 2014-2016 годах (согласно Комплексной программе развития систем коммунальной инфраструктуре МО Серебрянского сельсовета на 2012-2010 годы)   средней стоимостью 26149 тыс. руб.  В таблице № 1.7-1 приведен предварительный сметный расчёт модернизации всего теплового хозяйства с. Серебрянское.

Таблица 1.7-1
Сметный расчёт 

	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб.
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4

	1
	Проходы под дорогами
	2845,0
	Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передаче тепла по тепловым сетям, снижение расходов на текущий ремонт, приведение качества предоставляемых услуг в соответствие с требованиям нормативных документов

	2
	Демонтажные работы
	1467,0
	

	3
	Трубопроводы (с арматурой, счётчиками и т. д.)
	10313,0
	

	4
	Железобетонные работы (устройство колодцев и камер)*
	6890,0
	

	5
	Итого по смете
	21515,0
	

	6
	Временные здания и сооружения 1%
	215,0
	

	7
	Непредвиденные затраты 2%
	430,0
	

	8
	НДС 18%
	3989,0
	

	9
	ВСЕГО по смете (тепловые сети)
	26149,0
	

	10
	Стоимость котельной
	4091,0
	Повышение КПД котельного оборудование, снижение затрат на единицу

	ВСЕГО
	30240,0
	


*Сметная стоимость модернизации (капитальный ремонт) очень сильно зависит от состояния колодцев, лотков тепловой сети, оценить которые можно только уже непосредственно при проведении ремонтных работ и составления рабочей документации.

При сметном расчёте учены все коэффициенты, соответствующие проведению капитального ремонта:

1) коэффициенты, учитывающие применение расценок из нового строительства к СП;

2) коэффициенты при расчете в ТУЦ;

3) коэффициенты, учитывающие зону строительства (2 зона);

4) коэффициент 0,6 при демонтаже ко всем элементам прямых затрат, кроме материалов, стоимость которых обнуляется;

5) и т. д.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения:

Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, большую протяженность сетей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей невозможно. Поэтому основными источниками инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Серебрянского сельсовета на 2012 – 2020 годы предусматривает реализацию части запланированных в схеме мероприятий в течение ближайших лет.

Модернизация системы теплоснабжения села будет способствовать  сокращению затрат бюджета на поддержку предприятия ЖКХ, а также достижению результатов, представленных в таблице 1.7-1.
1.8.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Серебрянское  осуществляет  МУП Чулымского района «Коммунальщик».      

1.9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения [1].

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, заявку, содержащую сведения [1]:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования [1].

Если теплоснабжающая организация не согласна с распределением тепловой нагрузки, осуществленным в схеме теплоснабжения, она вправе обжаловать решение о таком распределении, принятое органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти [1].

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации [1].

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона [1]. Обязательными условиями указанного соглашения являются [1]:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

В случае, если теплоснабжающие организации и теплосетевые организации не заключили указанное в настоящей статье соглашение, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения [1].

На данный момент перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как  на территории с. Серебрянское, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной центральной котельной (ул. Комсомольская, 1а).
1.10.  Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
В настоящее время на территории с. Серебрянское бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   с. Серебрянское
2.1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории с. Серебрянское деятельность в сфере теплоснабжения  осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Чулымского района «Коммунальщик».
Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).




Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения с. Серебрянское
Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в Приложении А и в Приложении Б.
2.1.2.  Источники тепловой энергии
Источником теплоснабжения является угольная котельная по адресу: Новосибирская  область, Серебрянский сельсовет,  с. Серебрянское.  

Котельная обеспечивает тепловой энергией общественные и жилые  здания  с. Серебрянское. Котельная оборудованная водогрейными котлами, температурный график сети – 80-65ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная. 

Котельная построена в 1989 году, капитальный ремонт производился в 2013 году.
В котельной установлено: три водогрейных котла марки: КВР 0,6КБ-1 шт. «УЗОР»-2 шт., котельная  работает на твердом топливе. 

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления с. Серебрянское. 

В котельной не предусмотрен учет потребленной электроэнергии, и холодной воды. Учет тепловой энергии так же не организован. 

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды, оборудование для химической подготовки  воды отсутствует. 
Таблица  2.1.2-1
Температурный график отпуска теплоты от котельной
	Температура 
наружного 

воздуха, ОС
	Температура в
 подающем 

трубопроводе, ОС
	Температура в
 обратном 
трубопроводе, ОС

	1
	2
	3

	-39
	80
	65

	-38
	78,64
	63,89

	-37
	77,66
	63,16

	-36
	76,68
	62,43

	-35
	75,69
	61,69

	-34
	74,71
	60,96

	-33
	73,73
	60,23

	-32
	72,74
	59,49

	-31
	71,76
	58,76

	-30
	70,78
	58,03

	-29
	69,79
	57,29

	-28
	68,81
	56,56

	-27
	67,83
	55,83

	-26
	66,84
	55,09

	-25
	65,86
	54,36

	-24
	64,88
	53,63

	-23
	63,89
	52,89

	-22
	62,91
	52,16

	-21
	61,93
	51,43

	-20
	60,94
	50,69

	-19
	59,96
	49,96

	-18
	58,98
	49,23

	-17
	57,99
	48,49

	-16
	57,01
	47,76

	-15
	56,03
	47,03

	-14
	55,04
	46,29

	-13
	54,06
	45,56

	-12
	53,08
	44,83

	-11
	52,09
	44,09

	-10
	51,11
	43,36

	-9
	50,13
	42,63

	-8
	49,14
	41,89

	-7
	48,16
	41,16

	-6
	47,18
	40,43

	-5
	46,19
	39,69

	-4
	45,21
	38,96

	-3
	44,23
	38,23

	-2
	43,24
	37,49

	-1
	42,26
	36,76

	0
	41,28
	36,03

	1
	40,29
	35,29

	2
	39,31
	34,56

	3
	38,33
	33,83

	4
	37,34
	33,09

	5
	36,36
	32,36

	6
	80
	31,63

	7
	78,64
	30,9

	8
	77,66
	30,16


[image: image2.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-11 3 5 7

наружняя температура воздуха

подающий

трубопровод

обратный

трубопровод


Рисунок 2.1.2-1  Температурный график теплоносителя

2.1.3.  Тепловые сети
Общая протяженность тепловых сетей составляет 1800м. (в двухтрубном исчислении), средний диаметр 120мм. Износ тепловой сети в с. Серебрянское  составляет более 80%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Способ прокладки –надземная на низких опором (в связи с высоким уровнем грунтовых вод). Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей надземным способом. Материал трубопроводов - стальные трубы в ППУ изоляции с защитной оцинкованной оболочкой (согласно ГОСТ 30732-2006).
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учёт потребления тепла осуществляет в МКОУ Серебрянская СОШ, у остальных потребителей тепловой энергии учёт отсутствует.

2.1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
Так как имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе 2.1.2. и в Приложении А.
2.1.5.  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
Часовые расходы тепла на отопление были предоставленных Заказчиком. 
Расход тепла на отопление определён по формуле:

                                Qо = [image: image4.png]


Vн qо (tвн – tро) 10-6, МВт                                (2.1.5-1)

где [image: image6.png]


- поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания;

      Vн – строительный объем здания по наружному объему, м3;

      qо – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(м3чоС);

       tвн – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС;

       tро = -35 оС – расчетная температура наружного воздуха, оС.

Площади  зданий приняты по данным, представленным заказчиком. Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой на отопление приведён в таблице 2.1.5-1
Таблица 2.1.5-1

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой
	Потребители
	Объём помещений, куб.м
	t в.н,

0С.
	Расход тепла на отопление, Гкал/час

	1
	2
	3
	4

	

Общественные здания





	Школа
	10164,0
	21
	0,201448

	КДЦ
	1379,0
	21
	0,030644

	ФАП
	441,3
	21
	0,010602

	Детский сад
	3600,0
	21
	0,083531

	Почта, (связь)
	214,0
	21
	0,00553

	Интернат
	2880,0
	21
	0,067459

	Магазин «Универмаг»
	491,5
	21
	0,011217

	Магазин ИП Бородай
	466,6
	21
	0,010649

	Магазин ИП Бугрова
	1407
	21
	0,032112

	Администрация
	589,1
	21
	0,015214

	ООО Маслосыркомбинат
	241,8
	21
	0,005519


Таблица 2.1.5-2

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой
	Потребители
	Площадь помещений, куб.м
	t в.н,

0С.
	Расход тепла на отопление, Гкал/час

	1
	2
	3
	4

	

Жилые здания





	Ул. Комсомольская,7
	93,9
	21
	0,0071

	Ул. Комсомольская,9
	50,0
	21
	0,0038

	Ул. Комсомольская,13
	35,7
	21
	0,0027

	Ул. Комсомольская,15/1
	53,1
	21
	0,004

	Ул. Комсомольская,4/1
	46,1
	21
	0,0035

	Ул. Советская,99
	50
	21
	0,0038

	Ул. Советская,95
	668,1
	21
	0,0464

	Ул. Советская,96
	322,9
	21
	0,0224

	Ул. Советская,94
	707,6
	21
	0,0492

	ВСЕГО
	
	
	0,143


Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в таблице 2.1.5-2.
Таблица 2.1.5-2

Тепловые нагрузки по видам потребителей

	№ п./п.
	Наименование
	Сущ.
 положение

	1
	2
	3

	1
	Объём потребления тепловой энергии, (МВт) в том числе:
	0,649

	1.1
	- общественные здания
	0,506

	1.2
	- жилые здания
	0,143


2.1.6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
В населённом пункте  имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная, расположенная по ул.  Комсамольская,1а. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в таблице 2.1.6-1.
Таблица 2.1.6-1
Производительность котельной

	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. 
положение

	1
	2
	3

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час
	2,6

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час
	0,652

	2.1
	- жилые здания
	0,146

	2.2
	- общественные здания
	0,506

	3
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час
	80,5


Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  80,5% от установленной мощности.
2.1.7. Балансы теплоносителя

Подготовка теплоносителя на котельной происходит по следующей схеме.

Сырая вода из местного водопровода  поступает на вход в котельную, оборудование для водоподготовки воды (умягчение, очистка от механических примесей, корректировка рН и т.д.) отсутствует. 

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.1.7-1.
Таблица 2.1.7-1
Расходы теплоносителя

	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. положение

	1
	2
	3

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	92,161

	2
	Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, %
	0,25

	3
	Расход воды на подпитку, куб. м./ч
	0,108

	4
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, 

куб. м. /год
	829,44


2.1.8.  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент основным топливом для поселковой котельной служит уголь. Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии по данным за 2012 г. и 2013 г. составляет 791 и 787 тонн соответственно.
2.1.9.  Надёжность теплоснабжения
Данные по надёжности систем теплоснабжения с. Серебрянское отсутствуют.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству). Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.
2.1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
   Тариф на теплоснабжение с июля 2017 года составляет 1976,34 руб. (без учета НДС).
Тариф на теплоснабжение 01.01.2019  года составляет    2035,59 руб. (без учета НДС).
2.1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
1. Работа источника теплоснабжения ведётся в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

2. Котельная эксплуатируется в ручном режиме, и  для ее нормального функционирования большое значение приобретает человеческий фактор.

3. В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является котельная обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в настоящий момент не предусмотрено.

4. Теплоснабжение отоплением населённого пункта осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцовка сетей, что может приводить к отключению потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.
2.2.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Согласно Генеральному плану развития Серебрянского сельсовета Чулымского района, ближайшие годы в с. Серебрянское планируется ввод новых жилых площадей:

· к 2025г. – 8050 кв. м жилого фонда;

· к 2032г. – 12950  кв. м жилого фонда.
Таблица 2.2-1
Данные по количеству  жилого фонда на расчетный период
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь жилого фонда на 01.01.12 г., тыс. кв. м.
	Общая площадь жилого фонда к 2025 г., тыс. кв. м.
	Общая площадь жилого фонда к 2032 г., тыс. кв. м.

	
	
	
	всего
	нового строительства
	всего
	нового строительства

	1
	с.Серебрянское
	15,2
	21,7
	8,05
	26,6
	12,95



[image: image7.png]Mnowaae unoro GoHaa, Ke. M.

30000

N
b
4
8

~
8
8

H
I
2
8

g
g

5000

2013

2025
roga

2032

W HOBOTO CTPOUTENLCTBA
M coxpaHsaemoe

= Bcero





Рисунок 2.2-1  Данные по количеству жилого фонда на расчетные периоды
Как видно из представленных данных во всем периоде до 2032 года с. Серебрянское развивается в направлении индивидуальной жилой застройки. Строительство административно-общественных зданий на расчетный срок и на перспективу не предусмотрено.
По данным генерального плана развития, общая подключаемая нагрузка централизованного теплоснабжения потребителей с.Серебрянское составит 0 Гкал/ч. 

В с. Серебрянское  перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов в с. Серебрянское  будет осуществляться от собственных источников тепла.
Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объёмов теплопотребления по посёлку приведены в таблице 2.2-2.

Таблица 2.2-2
	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*
	Первая очередь 2018 г.*
	Расчётный срок
 2029 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе
	9491,52
	9491,52
	9491,52

	1.1
	- жилой фонд
	1890,52
	1890,52
	1890,52

	1.2
	- общественные здания
	7601,0
	7601,0
	7601,0

	2
	Объем потребления тепловой энергии, (МВт) в том числе
	0,649
	0,649
	0,649

	2.1
	- жилой фонд
	0,143
	0,143
	0,143

	2.2
	- общественные здания
	0,506
	0,506
	0,506


* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.
2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла. Центральным теплоснабжением охвачены общественные и жилые здания.   

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Серебрянского сельсовета на 2013 - 2020 годы» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 2.3-1.
Таблица 2.3-1
Перспективные балансы тепловой мощности

	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь 2018 г.*
	Расчётный срок  2029 г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловая мощность источника тепла (номинальная)  Гкал/час;
	2,6
	2,6

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час4
	0,649
	0,649

	3
	Потребность в выработке тепловой энергии  на собственные нужды, Гкал/час;
	0,078
	0,078

	4
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/час;
	0,07144
	0,07144

	5
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час
	+1,802
	+1,802


2.4.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
При централизованном теплоснабжении сохраняется принимается температурный график теплоносителя (вода) – 80-65оС. 

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1.
Таблица 2.4-1

Расходы теплоносителя

	№ п./п.
	Наименование
	Первая

очередь

2018 г.*
	Расчётный

 срок 
2029 г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	92,161
	92,161

	2
	Нормативное значение  утечка из теплосети, %
	0,25
	0,25

	3
	Расход воды на подпитку, куб.м/ч
	0,108
	0,108

	4
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год
	829,44
	829,44


2.5.  Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

· поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

· строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

· использование автономных теплогенераторов современных модификаций;

· организация учёта тепла у потребителей.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения в с. Серебрянское.  Проектом на расчетный срок предусматривается  реконструкция котельной с заменой существующих котлов, на котлы с установленной тепловой мощность не менее 1,0 МВт, с высоким значением  КПД, также проектом предусматривается устройство водоочистительной установкой (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов)  на нужды отопления жилых и общественных зданий в с. Серебрянское. А также устройство золоуловителя (гидроциклона), которые  служат для первичной очистки воды от крупных частиц, абразивных материалов, песка или др.
В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) принимается вода с температурным графиком 80-65 0С.
2.6. Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них

Предлагается сохранения существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих тепловых сетей в с. Серебрянское  необходимо строительство новых  сетей централизованного теплоснабжения.

Предусматривается надземная  прокладка теплосети от котельной до потребителей тепловой энергии надземным способом на низких опорах, из стальных трубопроводов в ППУ - изоляции, в  оцинкованной оболочке. 
Гидравлический расчет  семы теплоснабжения с. Серебрянское   приведен в Приложении В.
Таблица 2.6-1
Характеристика тепловых сетей

	№ п./п.
	Участок
	Длина участка,

м
	Диаметр,

мм
	Материал

	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	котельная
	ТК-1
	7,0
	219
	сталь

	2
	ТК-1
	У-1
	225,0
	194
	сталь

	3
	У-1
	У-2
	27,0
	133
	сталь

	4
	У-2
	ТК-4
	80,0
	133
	сталь

	5
	ТК-4
	У-7
	45,0
	108
	сталь

	6
	ТК-1
	ТК-2
	110,0
	133
	сталь

	7
	ТК-2
	У-8
	55,0
	57
	сталь

	8
	У-8
	У-9
	5,0
	38
	сталь

	9
	У-9
	У-10
	30,0
	38
	сталь

	10
	У-10
	У-11
	60,0
	38
	сталь

	11
	У-11
	У-12
	50,0
	32
	сталь

	12
	ТК-2
	У-13
	66,0
	133
	сталь

	13
	У-13
	ТК-3
	90,0
	133
	сталь

	14
	У-14
	ТК-3
	60,0
	108
	сталь

	15
	У-14
	У-15
	22,0
	108
	сталь

	16
	У-15
	У-16
	30,0
	89
	сталь

	17
	У-16
	У-17
	40,0
	57
	сталь


2.7.  Перспективный топливный баланс
При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления жилых и общественных зданий в с. Серебрянское.  Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 2.7-1.
Таблица 2.7-1

Расход топлива

	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь

2018г.*
	Расчётный срок

2029г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Объём потребления топлива (твердое топливо), т/год;
	655,87
	655,87

	2
	Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год;
	3582,48
	3582,48

	3
	Потери тепла в котлах, Гкал/год.
	537,37
	537,37


2.8.  Оценка надёжности теплоснабжения
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 

1. надежность тепловых сетей; 

2. ремонтопригодность; 

3. живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. 

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
2.9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Стоимость модернизации всех тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров и т. д. Проведение мероприятий на тепловых сетях запланировано в 2014-2016 годах (26149 тыс. руб.). В таблице № 2.9-1 приведен предварительный сметный расчёт модернизации всего теплового хозяйства с. Серебрянское.

Таблица 2.9-1

Сметный расчёт модернизации тепловых сетей общей протяженностью 3600 м (в однотрубном исчислении) и котельных в с. Серебрянское

	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб.
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4

	1
	Проходы под дорогами
	2845,0
	Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передаче тепла по тепловым сетям, снижение расходов на текущий ремонт, приведение качества предоставляемых услуг в соответствие с требованиям нормативных документов

	2
	Демонтажные работы
	1467,0
	

	3
	Трубопроводы (с арматурой, счётчиками и т. д.)
	10313,0
	

	4
	Железобетонные работы (устройство колодцев и камер)*
	6890,0
	

	5
	Итого по смете
	21515,0
	

	6
	Временные здания и сооружения 1%
	215,0
	

	7
	Непредвиденные затраты 2%
	430,0
	

	8
	НДС 18%
	3989,0
	

	9
	ВСЕГО по смете (тепловые сети)
	26149,0
	

	10
	Стоимость котельной
	4091,0
	Повышение КПД котельного оборудование, снижение затрат на единицу

	ВСЕГО
	30240,0
	


*Сметная стоимость модернизации (капитальный ремонт) очень сильно зависит от состояния колодцев, лотков и опор наземной прокладки тепловой сети, что будет влиять на объем возвратных материалов, которые могут быть использованы.

При сметном расчёте учены все коэффициенты, соответствующие проведению капитального ремонта:

6) коэффициенты, учитывающие применение расценок из нового строительства к СП;

7) коэффициенты при расчете в ТУЦ;

8) коэффициенты, учитывающие зону строительства (2 зона);

9) коэффициент 0,6 при демонтаже ко всем элементам прямых затрат, кроме материалов, стоимость которых обнуляется;

10) и т. д.

2.10.  Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В настоящее время Муниципальное унитарное предприятие Чулымского района «Коммунальщик» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения с.Серебрянское.
Список литературы
1. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

2. СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

3. «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

4. СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

5. СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

6. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

7. Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

8. ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

9. ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

10. Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

11. МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

12. РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

13. СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

14. Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.
15. МЮ №954 от 25/09/1996г.

16. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

17. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

18. СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

19. СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

20. СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» 

21. СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

22. СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

23. СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

24. СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

25. СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

      ПРИЛОЖЕНИЕ А
      Существующая схема теплоснабжения с. Серебрянское:

[image: image8.png]



ПРИЛОЖЕНИЕ В
       Пьезометрический график от котельной до детского сада
[image: image9.png]200
180
180
170
180
150
140
130
120
110
100
@
&
™
&
E
W
E
2
0

Hanop,

Haerosae yana
Teopesmiecan seicoTa,

Hanap & oSparam ToySonpasoge,

Pacnonaraenit Henap,
Ao yacia, 1
AveweTp yuscria, 1

MoTepw wanopa s nogaouew
TpyGonposoRe, M

MoTepw wanopa s obpatHom
TpyGonposoRe, M

CkopocTs pswxenis s0psI B

og To-ge, wic

CkopocTs pswxenAs s0psI &
op.To-ge, e

Ypenstele eIz naTeRH & IC,
e

Vpenstle eIz noTepm & OC,
e

Packop & nogarouem ToySompoBORE,
i

Packap b oBpaTHOM TRySOTROS0AE,
T

UenTpanas KoTenHas
150

178

2
7
0207

0048

0048

LE

03

1081

1076

48701

480539

ThA
150

178.0i8

19305
25
0184

oae7

0188

oan2

0302

0753

075

282228

281508

v
150

178216

19538
27
0125

0044

0044

034

033

153

1532

145307

145037

v
150

17828

1945
E
0125

0124

0124

L

037

1348

1301

135805

136559

Tha
150

178384

18202
5
01

0084

0084

0278

0275

1478

1374

72am

72888

v Sercuicap, dan
151 151

178448 17881

18075 1875
150
01

0162
0162
024
023
118
1018
6507

B5e2





Пьезометрический график от котельной до жилого дома по ул. Советская,96
[image: image10.png]Hanop,

Haerosae yana

Teopesmiecan seicoTa,

200

180
170
180
150
140
130
120
110
100
@
&
™
&
E
W
E
2
0

Hanap & oSparam ToySonpasoge,

Pacnonaraenit Henap,
Ao yacia, 1
AveweTp yuscria, 1

MoTepw wanopa s nogaouew
TpyGonposoRe, M

MoTepw wanopa s obpatHom
TpyGonposoRe, M

CkopocTs pswxenis s0psI B
og To-ge, wic

CkopocTs pswxenAs s0psI &
op.To-ge, e

Ypenstele eIz naTeRH & IC,

e

Vpenstle eIz noTepm & OC,

e

Packop & nogarouem ToySompoBORE,

i

Packap b oBpaTHOM TRySOTROS0AE,

T

180

UenTpanas KoTenHas
150

178

2
7
0207

0048

0048

LE

03

1081

1076

48701

480539

ThA
150

178.0i8

19305
110
0125

a0

LE

043

042

2508

243

743

178128

T2
150

178353

19283
3
0125

0182

0182

LE

X

207

2072

183284

183

va3
150

178515

18368
@
0125

020

020

LE

03

1,987

1981

158567

15324

T3
143

178717

18564
&
01

0325

0324

LET

EET

4604

aea2

135388

135202

2
150

17300

17318
2
01

0043

0043

LT

0319

1843

183

sa521

54421

a5
143

173083

1783
El
0082

0076

0076

0324

03

2444

243

ELE

57073

18
150

173158

17878
a
005

02

0188

0322

032

4572

4583

20443

2022

vaz
150

173358

17278
2
005

0117

0117

0322

032

57t

4584

20041

20424

Cosercrangs
143

17348

17045




ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Расчетные данные по участкам тепловой сети с Серебрянское.
	Наименование

начала

участка
	Наименование конца

участка
	Длина участка,

м
	Внутpенний диаметp

тpубопpовода,

м
	Расход воды в

трубопроводе,

т/ч
	Потери

напора в

подающем

трубопроводе,

м
	Потери

напора в

обратном трубопроводе,

м
	Тепловые

потери в

подающем

трубопроводе,

ккал/ч
	Тепловые

потери в

обратном трубопроводе,

ккал/ч

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	котельная
	ТК-1
	7,0
	219
	46,17
	0,048
	0,048
	261,85
	230,74

	ТК-1
	У-1
	225,0
	194
	28,22
	0,197
	0,169
	8415,89
	7245,64

	У-1
	У-2
	27,0
	133
	14,63
	0,044
	0,044
	790,46
	707,08

	У-2
	ТК-4
	80,0
	133
	13,68
	0,124
	0,124
	2340,5
	2097,59

	ТК-4
	У-7
	45,0
	108
	7,3
	0,064
	0,064
	1165,49
	1030,88

	ТК-1
	ТК-2
	110,0
	133
	17,94
	0,306
	0,305
	3232,42
	2855,88

	ТК-2
	У-8
	55,0
	57
	16,15
	0,159
	1,59
	1075,05
	864,26

	У-8
	У-9
	5,0
	38
	1,314
	0,099
	0,099
	73,06
	60,35

	У-9
	У-10
	30,0
	38
	1,0936
	0,392
	0,391
	438,09
	364,69

	У-10
	У-11
	60,0
	38
	0,842
	0,479
	0,477
	871,67
	741,51

	У-11
	У-12
	50,0
	32
	0,616
	0,636
	0,638
	716,83
	630,52

	ТК-2
	У-13
	66,0
	133
	16,33
	0,162
	0,162
	1935,09
	1719,04

	У-13
	ТК-3
	90,0
	133
	15,96
	0,203
	0,202
	2634,84
	2348,6

	У-14
	ТК-3
	60,0
	108
	13,54
	0,325
	0,324
	1555,15
	1391,78

	У-14
	У-15
	22,0
	108
	8,452
	0,043
	0,043
	569,4
	507,94

	У-15
	У-16
	30,0
	89
	5,713
	0,076
	0,076
	726,47
	638,29

	У-16
	У-17
	40,0
	57
	2,044
	0,2
	0,199
	776,04
	648,76


МУП Чулымского района «Коммунальщик»





потребитель


















































































































































































































































































































































































































































27

_1462134542.xls
Диаграмма1

		2013		2013		2013

		2025		2025		2025

		2032		2032		2032



нового строительства

сохраняемое

всего

года

Площадь жилого фонда, кв. м.

0

0

15200

8050

15200

21700

12950

15200

27600



Лист1

		

		№ п/п		Адреса абонентов подключенных к централизованной системе теплоснабжения		Площадь здания		Максимальный   тепловой поток		Коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление  общественных зданий		Тепловой поток, Вт		Расчетный расход сетевой воды, кг/ч		Расчетный расход сетевой воды, т/ч

		1		школьный,1		64.2		236.4		1		15176.88		521.59		0.52159				13049.77		0.015				0.023

		2		школьный,6		56		236.4				13238.4		454.97		0.45497		2.04737		11382.98		0.013				0.096

		3		центральная,10		98.37		236.4				23254.668		799.21		0.79921		10.87462		19995.42		0.023				0.058

		4		центральная,8		407.4		236.4				96309.36		3309.92		3.30992				82811.14		0.096				0.15

		5		центральная,12		243.48		236.4				57558.672		1978.15		1.97815				49491.55		0.058				0.013

		6		с. Рыбко		131.8		236.4				31157.52		1070.81		1.07081				26790.64		0.031				0.031

		7				1001.25						0		0		0		8.13465		0		0.24				Общественные здания

		8				1		1				0		0		0										0.26

		9				1		1				0		0		0										0.007

		10				1		1				0		0		0						1.34				0.0257

		11				1		1				0		0		0										0.204

		12				1		1				0		0		0										0.144

		13				1		1				0		0		0										0.095														0.023

		14				1		1				0		0		0																								0.096

		15				1		1				0		0		0																								0.058

		16		школа		1424.63		148.8		0.25		264981.18		9106.75		9.10675		0.265																						0.15

		17		гараж		198		0.814				7186.65948		246.99		0.24699		0.007																						0.013

		18		СДК		689.71		236.4				203809.305		7004.42		7.00442		0.204																						0.031

		19		ФАП		488.51		236.4				144354.705		4961.12		4.96112		0.144		5444.49																				0.371

		20		дет. Сад		869.2		236.4				256848.6		8827.25		8.82725		0.257																						0.26

		21		аптека		320		236.4				94560		3249.79		3.24979		0.095																						0.007

		22		контора		374		236.4				110517		3798.2		3.7982		0.111																						0.0257

		22		почта		79.19		236.4				23400.645		804.22		0.80422		0.023																						0.204

		ИТОГО:				4443.24						1342353.59448		46133.39		46.13339		1.11		1.34																				0.144

												1.3423535945						0.997																						0.095

																		-0.11																						0.024

																																								0.7597

				Максимальный тепловой поток						* - для Новосибирска

		Этажность застройки				Характеристика зданий				Расчетная температура наружнего воздуха, 0С (-39)*

		для постройки до 1985 года

		1--2				без учета внедрения энергосберегающих мероприятий				236.4

		3--4								148.8

		1--2				с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий				224.4

		3--4								139.4

		для построек после 1985 года

		1--2				по новым типовым проектам				185.6

		3--2								107.8

				Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

		№ уч-ка		G т/ч		R, Па/м		d, мм		Rф, Па/м		dф,мм		Lп, м		Lэ, м		H,м		∑H, м

										основная  магистраль

		1

		2

		3

		4

		5

										распределительные отвлетвления

		6

		7

		8

				Интерполяция

		2.8		6.32

		2.83		х

		2.9		6.78

		х=		6.458

																Среднечасовые расходы теплоты по месяцам года

																Среднечасовые расходы теплоты по месяцам		Среднемесячные температуры наружнего воздуха

																		Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь

																		-18.8		-17.3		-10.1		1.5		10.3		16.70		19		15.8		10.1		1.9		-9.2		-16.5

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		данные приведены для Новосибирска

																Q0, МВт		0.113		0.109		0.088		0.054		0.028		0.010		0.003		0.012		0.029		0.053		0.085		0.106		без учета ГВС и отопления

																∑Q0, МВт		0.11		0.11		0.09		0.05		0.03		0.01		0.00		0.01		0.03		0.05		0.08		0.11

																																				0.113

																		0.16		0.00000016				-35		расчетная температура для  Новоситриска										0.109

																																				0.088

																жилые здания				20																0.054

																общественные здания				18																0.028

																производственные здания				16																0.010

																																				0.003

																Среднее значение				20		при наличии производственных помещений на территории населенного пункта														0.012

																																				0.029

																																				0.053

																																				0.085

																																				0.106

				Регулирование отпуска тепла на отопление (качествееное ругулирование)												Потери тепла в теплосети, при передаче тепловой энергии потребителя, и затраты тепловой энергии на собственные нуды котельной

																На собственные нужды

																Q=		295.5		0.0002955		МВт

																S=		1

																При передаче тепловой энергии до потребителя

				Подающий трубопровод						Обратный трубопровод

				79.63		-39				64.63		-39				Нормы потерь тепловой энергии изолированным водяным теплопроводом при бесканальной прокладке

				78.64		-38				63.89		-38

				77.66		-37				63.16		-37

				76.68		-36				62.43		-36				Условный проход трубопровода,мм		суммарно для двухтрубной прокладке, (ккал/м*ч)

				75.69		-35				61.69		-35												17.5				45×2,5

				74.71		-34				60.96		-34												86.5				57×3,5

				73.73		-33				60.23		-33				32		43				45×2,5		64				89×3,5

				72.74		-32				59.49		-32				57		53				57×3,5		50.5				133×4

				71.76		-31				58.76		-31				76		57				89×3,5		162.2				159×4,5

				70.78		-30				58.03		-30				89		59				133×4

				69.79		-29				57.29		-29				108		65				159×4,5		25.5				89×3,5

				68.81		-28				56.56		-28				133		72						90.5				89×3,6

				67.83		-27				55.83		-27				159		76				89×3,5		30.5				89×3,7

				66.84		-26				55.09		-26				219		101				89×3,6		31.5				133×4

				65.86		-25				54.36		-25				273		112				89×3,7

				64.88		-24				53.63		-24				325		125				133×4

				63.89		-23				52.89		-23				377		137

				62.91		-22				52.16		-22				426		146

				61.93		-21				51.43		-21				478		155

				60.94		-20				50.69		-20				529		164

				59.96		-19				49.96		-19				630		190

				58.98		-18				49.23		-18

				57.99		-17				48.49		-17																z=*		227

				57.01		-16				47.76		-16																		24

				56.03		-15				47.03		-15				номер уч-ка		d, мм		q ккал/м*ч		Q, ккал/		l, м				=		1.15

				55.04		-14				46.29		-14				1		76		57		38.06		143.56		0		к=		0.766		для бесканальной

				54.06		-13				45.56		-13				2		89		59		10.35		37.71				к=		0.835		надземная  подающии

				53.08		-12				44.83		-12				3												к=		1.26		надземная обратный

				52.09		-11				44.09		-11				4

				51.11		-10				43.36		-10				5

				50.13		-9				42.63		-9				6

				49.14		-8				41.89		-8				7

				48.16		-7				41.16		-7				8

				47.18		-6				40.43		-6				9

				46.19		-5				39.69		-5										48.4083062971		0.00		48.41

				45.21		-4				38.96		-4														0.009

				44.23		-3				38.23		-3				*- продолжительность топительного периода для Новосибирска

				43.24		-2				37.49		-2				**- коэффициент, учитывающий потери тепла опорами, арматурой и т.д.

				42.26		-1				36.76		-1

				41.28		0				36.03		0

				40.29		1				35.29		1				Колличество тепла, теряемого с утечкой из трубопроводов тепловой сети, Гкал

				39.31		2				34.56		2

				38.33		3				33.83		3

				37.34		4				33.09		4												(Гкал/период)

				36.36		5				32.36		5

				35.38		6				31.63		6				а=		0.0025

				34.39		7				30.9		7						24				46.8		15

				33.41		8				30.16		8						220

																		1000

																		-4.1481		-0.99056628		-0.000181822

																Итого:		0.0087		0.0101223993

																		Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

																№ уч-ка		G т/ч		L,м		h		d×S,мм		Lэ, м		Lп, м		H,м		∑H, м				V, м/с

																								основная  магистраль

																1		5.74		37.71		1.87		89х3,5		0.9		38.61		72.2007		72.2007		0.0722007		0.317

																2		2.83		143.56		1.12		76х3,5		3.44		147		164.64		236.8407		0.2368407		0.403

																								распределительные отвлетвления

																		Интерполяция

																						l=		0.0239582971

																2.8		0.4

																2.83		х

																2.9		0.41

																х=		0.403

		№ п/п		Участок				Длина участка,м		Диаметр,		Материал

				начало		конец				мм								0						0								93.817336945		0.094

		1		Котельная		ТК-1		37.71		89		сталь						0						0								227.244065208		0.227

		2		ТК-1		ТК-2		143.56		76		сталь																				470.2293660059		0.470

																																183.3629681668		0.183

				89мм-37,71м																												183.6107270988		0.184

				76мм-143,56м



Q_(0=) A*q*(1+K)

G=(3,6∗Q" " )/(4,19∗(95-70))

d_н* S

Q_0=Q_0max  (T_(i-) T_ср)/(Ti-T°)

Q_(0 max⁡〖=  〗 )

T^(0  )=



Лист1

		



месяца

среднечасовые расходы по месяцам, МВт



Лист2

		0.08		25.85		2.068

		0.01		143.95		1.4395

		0.07		231.21		16.1847

		0.16		401.01		19.6922



T_(1= ) t_в+ (2U+1)/(2(U+1))×  ((t_в  -t_н  ))/((t_(в  -)  t))×(T_1p - T_(2p ))+[(T_(1p+ ) (2U+1)T_2p)/(2(U+1))-t_в ]×((t_(в - ) t_н)/(t_(в - ) t_нр ))^0,8

T_2=T_(1 )- 〖( T〗_(1p )- T_(2p ))×t_(в - t_н  )/(t_(в-)  t_нр )

T_(1=)

〖=T〗_2

подающий трубопровод

обратный трубопровод

наружняя температура воздуха

T1,Т2  С

Q= β×ql×24×z×〖10〗^(-6)

β

Q=V×a×ρ×С_в×((t_п-t_o)/2-t_(х.в.) )×24×z×〖10〗^(-6)

С_в=

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)



Лист3

		№ п/п		Участок				Длина участка,м				Диаметр,		Материал

				начало		конец						мм

		1		котельная		УТ-1		17.5				159		сталь

		2		УТ-1		ТК-3		86.5				133		сталь

		3		ТК-3		амбулатория		41.5				89		сталь

		4		ТК-3		ТК-4		64				89		сталь

		5		ТК-4		УТ-2		50.5				57		сталь

		6		УТ-2		ж/д Школьная №1		13.8				32		сталь

		7		УТ-2		ж/д Школьная  №6		44.5				32		сталь

		8		УТ-2		УТ-7		162.2				57		сталь

		9		УТ-1		УТ-3		30.5				133		сталь

		10		УТ-3		УТ-4		31.5				89		сталь

		11		УТ-4		ж/д  Центральная №12		30				57		сталь

		12		УТ-4		ТК-2		90.5				89		сталь

		13		ТК-2		ж/д Центральная №10		14				57		сталь

		14		ТК-2		УТ-5		25.5				89		сталь

		15		УТ-5		Контора		54.8				76		сталь

		16		УТ-5		ж/д Центральная №8		64.8				76		сталь

		17		УТ-1		Школа		120				100		сталь

		18		УТ-3		СДК		5				89

				89		258

				32		64

				57		151.5

				76		119.6

				100		120

				133		117

				159		17.5

				89мм-258м

				32мм-64м

				57мм-151,5м

				76мм-119,6м

				100мм-120

				133мм-117

				159мм-17,5м





Лист3

		



89мм-258м 32мм-64м 57мм-151,5м 76мм-119,6м 100мм-120 133мм-117 159мм-17,5м

89мм-258м 32мм-64м 57мм-151,5м 76мм-119,6м 100мм-120 133мм-117 159мм-17,5м

89мм-258м

32мм-64м

57мм-151,5

76мм-119,6м

100мм-120м

133мм-117м

159мм-17,5м



Лист4

		СДК		8		40		0.175		7.010						№ п/п		Адреса абонентов подключенных к централизованной системе теплоснабжения		Площадь здания		Максимальный   тепловой поток		Коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление  общественных зданий		Тепловой поток, Вт		Расчетный расход сетевой воды, кг/ч		Расчетный расход сетевой воды, т/ч

		ДС		22.5		112.5		0.221		24.846						1		школьный,1		64.2		236.4		1		15176.88		521.59		0.52159		0.01517688		0.0130497678

		№6		33.5		167.5		0.011		1.907						2		школьный,6		56		236.4				13238.4		454.97		0.45497		0.0132384		0.0113829751

		№1		33.3		166.5		0.013		2.173						3		центральная,10		98.37		236.4				23254.668		799.21		0.79921		0.023254668		0.0199954153

		С.Р		52		260		0.027		6.966						4		центральная,8		407.4		236.4				96309.36		3309.92		3.30992		0.09630936		0.0828111436

		АМБ		24.2		121		0.226		27.292						5		центральная,12		243.48		236.4				57558.672		1978.15		1.97815		0.057558672		0.0494915494

		Ц 12		17		85		0.049		4.207						6		с. Рыбко		131.8		236.4				31157.52		1070.81		1.07081		0.03115752		0.0267906449

		Ц 10		30.5		152.5		0.020		3.049						7				1001.25						0		0		0		0		0

		Ц 8		47.5		237.5		0.083		19.668						8				1		1				0		0		0		0		0

		КОНТ		42.5		212.5		0.095		20.193						9				1		1				0		0		0		0		0

		ШК		21		105		0.234		24.572						10				1		1				0		0		0		0		0

								1.1542163323		141.881442309						11				1		1				0		0		0		0		0

																12				1		1				0		0		0		0		0

								122.9244798717								13				1		1				0		0		0		0		0

																14				1		1				0		0		0		0		0

																15				1		1				0		0		0		0		0

																16		школа		1424.63		148.8		0.25		264981.18		9106.75		9.10675		0.26498118		0.2278428031

																17		гараж		198		0.814				7186.65948		246.99		0.24699		0.0071866595		0.0061794149

																18		СДК		689.71		236.4				203809.305		7004.42		7.00442		0.203809305		0.1752444583

																19		ФАП		488.51		236.4				144354.705		4961.12		4.96112		0.144354705		0.1241227042

																20		дет. Сад		869.2		236.4				256848.6		8827.25		8.82725		0.2568486		0.220850043

																21		аптека		320		236.4				94560		3249.79		3.24979		0.09456		0.0813069647

																22		контора		374		236.4				110517		3798.2		3.7982		0.110517		0.095027515

																22		почта		79.19		236.4				23400.645		804.22		0.80422		0.023400645		0.0201209329

																ИТОГО:				4443.24						1342353.59448		46133.39		46.13339		1.3423535945		1.1542163323

		Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

		№ уч-ка		G т/ч		L,м		h		d×S,мм		Lэ, м		Lп, м		H,м		∑H, м				V, м/с

										основная  магистраль

		1		1.07		162.2		1.06		57×3,5		0		162.2		171.932		171.932		0.171932		0.16

		2		2.05		50.5		3.4		57×3,5		0		50.5		171.7		343.632		0.343632		0.305

		3		10.88		64		6.88		89×3,5		0		64		440.32		783.952		0.783952		0.596

		4		19.89		86.5		2.46		133×4		0		86.5		212.79		996.742		0.996742		0.68

		5		46.14		17.5		5.02		159×4,5		0		17.5		87.85		1084.592		1.084592		0.761

										распределительные отвлетвления

		6		7.11		25.5		2.93		89×3,5		0		25.5		74.715				0		0.387

		7		7.91		90.5		3.62		89×3,6		0		90.5		327.61				0		0.435

		8		9.89		30.5		5.67		89×3,7		0		30.5		172.935				0		0.543

		9		16.89		31.5		1.77		133×4		0		31.5		55.755				0		0.398

				Интерполяция

								l=		0.0679

		50		17

		55		х

		65		20						57

										89

		х=		18						133

										159

										109.5





Лист5

		№ п/п		Участок				Длина участка,м		Диаметр,мм		Материал

				начало		конец												327		100мм

		1		котельная		ТК-1		10,0 		100		сталь						88.5		80мм

		2		ТК-1		УТ-1		7,5 		100		сталь						136.5		70мм

		3		ТК-1		ТК-3		 91,5		100		сталь						201.5		50мм

		4		ТК-3		Амбулатория		39,5 		50		сталь

		5		ТК-3		УТ-2		 64,5		100		сталь										48

		6		УТ-2		ТК-4		21,5 		70		сталь

		7		ТК-4		ул. Школьная ж/д №1		 49,0		50		сталь

		8		ТК-4		Школьная ж/д №6		 78,5		50		сталь						Условный проход, мм		Протяженность теплопроводов в  двухтрубном исчислении (м) при прокладке

		9		ТК-3		ж/д №4		119.0		50		сталь								Наружная		Бесканальная		Канальная						119

		10		ТК-1		ул. Цнтральная ж/д №12		 88,5		80		сталь						50		-		-		249.5		332		320.5		320.5

		11		УТ-1		ДК		34,5 		50		сталь						70		-		-		162.5		136.5		136.5		136.5

		12		УТ-1		УТ-3		30.5		100		сталь						80		-		-		276		276		276		276

		13		УТ-3		Школа		80.5		100		сталь						100		-		-		484		447		439		439

		14		УТ-3		Контора		187.5		80		сталь						Итого						1172 м		1191.5		1172		1172

		15		ТК-1		ТК-2		153,5 		100		сталь

		16		ТК-2		ул. Центральная		101.00		70		сталь														320.5		0		8

						ж/д №8

		17		ТК-2		ул. Центральная ж/д №10		14.0		70		сталь





Лист6

		№ п/п		Участок				Длина участка,м				Диаметр,				Материал

				начало		конец						мм

		1		Котельная		УТ-1		17.5				159				сталь

		2		УТ-1		ТК-3		98				133				сталь

		3		ТК-3		Амбулатория		41.5				89				сталь

		4		ТК-3		ТК-4		64				89				сталь

		5		ТК-4		УТ-2		50.5				57				сталь

		6		УТ-2		Ул. Школьная №1		22.9				32				сталь

		7		УТ-2		Ул. Школьная  №6		53.9				32				сталь

		8		УТ-2		УТ-6		39.2				57				сталь

		9		УТ-6		УТ-7		118.5				57				сталь

		10		УТ-7		Детский сад		5				108				сталь

		11		УТ-7		Ул. С. Рыбко, №4		7.5				57				сталь

		9		УТ-1		УТ-3		30.5				133				сталь

		10		УТ-3		УТ-4		31.5				89				сталь

		11		УТ-4		Ул.  Центральная,		35				57				сталь

						№12

		12		УТ-4		ТК-2		90.5				89				сталь

		13		ТК-2		Ул. Центральная,		14				57				сталь

						№10

		14		ТК-2		УТ-5		33				89				сталь

		15		УТ-5		Контора		55				76				сталь

		16		УТ-5		Ул. Центральная,		64.8				76				сталь

						№8

		17		УТ-1		Школа		120				100				сталь

		18		УТ-3		СДК		5				89				сталь

								997.8				877.8

						89 мм		265.5

						76 мм		119.8

						133 мм		128.5

						57 мм		264.7

						32 мм		76.8

						159 мм		17.5

						100 мм		120

						108 мм		5

								997.8		877.8

								№ п/п		Наименование		Общая площадь жилого фонда на 01.01.09г., м2		Общая площадь жилого фонда к 2020г., тыс.м.2						Общая площадь жилого фонда к 2035г., тыс.м.2

										населенного

										пункта				всего		нового строительства		сохраняемое		всего		нового строительства		сохраняемое

								1		с. Киик		18665		32000		13335		18665		51800		33135		18665

								2		п. Инской		2209		3625		1416				5600		3391

								3		д. Кусково		1908		3125		1217				4900		2992

								4		д. Кусмень		3646		5000		1354				7700		4054

								5		Киикский сельсовет		26428		43750		17322				70000		43572

										Площадь жилого фонда ., тыс.кв. м.		2013		2025		2032

										нового строительства		0		8050		12950

										сохраняемое		0		15200		15200

										всего		15200		21700		27600





Лист6

		



265,5м

119,8м

128,5м

264,7м

76,8м

17,5м

120м

5м



		



нового строительства

сохраняемое

всего

года

Площадь жилого фонда, кв. м.




