Проект №: ВС-14/2014-064-2014/1

Заказчик: администрация Каякского сельсовета Чулымского района

Новосибирской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С. ЗОЛОТАЯ ГРИВА КАЯКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2023Г.

| Директор | В.М. Савко |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2014

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер | Кулеш Ю.А. |
| Экономист | Томилина Т.Н. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Схема водоснабжения села Золотая Грива  Чулымского района Новосибирской области разработана:

- инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения

в с. Золотая Грива Чулымского района Новосибирской области на 2014-2024 годы;

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоснабжения села Золотая Грива Каякского сельсовета;

- с учётом генерального плана села Золотая Грива;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- в соответствии с постановлением №782 Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения населенного пункта происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий населенного пункта, требуемых расходов воды на разных этапах развития, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения населенного пункта  являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам и для нужд пожаротушения. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии.

Сеть  водопровода населенного пункта  имеет целесообразную трассировку и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

-хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-тушение пожаров;

-собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения населенного пункта является расчет потребностей в воде, объемов водопотребления на различные нужды и местного хозяйства.

Для систем водоснабжения данного населенного пункта  расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

-в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

-в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

Таким образом, система водоснабжения населенного пункта представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами.

б) Описание территории поселения не охваченных централизованной системой водоснабжения.

На территории с. Золотая Грива нет территорий не охваченных централизованной системой водоснабжения.

в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – одной скважины с дебетом воды  до 10 м3/час,  с  погружными  насосами типа ЭЦВ вторая скважина до 16 м3/час. Работы по очистке воды ведутся модульной станцией водоподготовки. Численность населения составляет 448 человек.

- Эксплуатирующей организацией является МУП Чулымского района «Коммунальщик».

г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Надежность системы водоснабжения Каякского сельсовета характеризуется как удовлетворительная.

В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются две  артезианские. Забор воды осуществляется насосами марки ЭЦВ.

Существующие скважины на территории населенного пункта  в удовлетворительном состоянии.

Характеристика скважин представлена в таблице 1-1.

Таблица 1-1

Характеристика артезианских скважин

| № п./п. | Наименование | Место расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Произво-дитель-ность, куб.м/час | Обору-дование | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная № 15726 | с. Золотая Грива | 150 | 2010 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 | 30х30 |
| 2 | Скважина водозаборная № 10-318 | с. Золотая Грива ул. Староферменская | 245 | 2018 | 16 | ЭЦВ 6-16-75 | 15х15 |

Так же для повышения надёжности работы сетей установлена водонапорная башня, смотри таблицу 1-2.

Таблица 1-2

Характеристика водонапорных башен

| № п./п. | Наименование | Объём, куб.м | Высота башни, м | Год ввода в эксплуатацию, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня Рожновского | 18,00 | 10-15 | 2002 |

Общая протяжённость существующих водопроводных сетей из полиэтиленовых труб в населенном пункте  составляет 10099,00 м.

Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований установлено, что микробиологические показатели питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По санитарно – химическим показателям пробы воды не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 в связи с превышением ионов железа, минерализации и жесткости.

Характеристика водоносного горизонта скважины:

Запах 20 С– 0

Запах 60 С– 0

Привкус – 0

рН – 7,10

Кальций – 56,00

Магний – 97,00

Хлориды – 40,00

Сульфаты – 31,00

Гидрокарбонаты – 610,00

Общая жесткость – 10,80

Натрий – 31,00

Сухой остаток – 570,00

На территории населенного пункта  не предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений (второй и третий пояс).

Первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны включает территорию расположения водозабора. Назначение первого пояса – защита места водозабора и прочих сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Граница первого пояса существующая установлена – 30х30 м от водозабора.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения села Золотая Грива является МУП Чулымского района «Коммунальщик».

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения населенного пункта.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения населенного пункта  являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителями (абонентами);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения.

Основными задачами является:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфроструктуры, снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг;

- переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;

- замена запорной арматуры, в том числе пожарных гидратов;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей населенного пункта.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативной правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев поселения, городских округов.

В качестве альтернативного варианта схемы подачи воды потребителю предлагаем вывод водонапорных башен из эксплуатации и оснащение насосов частотными преобразователями. Использование частотных преобразователей имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия электроэнергии в результате изменения частоты вращения ротора электродвигателя в зависимости от водоразбора;

- регулирование давления в водопроводной сети;

- снижение потерь воды (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети;

- бесперебойность подачи воды населению в зимний период;

- плавная работа насоса в режимах пуска и останова;

- устройство частотного регулятора дешевле, чем устройство новой водонапорной башни.

Недостаток использования частотного преобразователя вместо водонапорной башни заключается в том, что при отключении электроэнергии сразу прекращается водоснабжение населения, так как отсутствует резерв воды, который есть в системе с водонапорной башней, поэтому необходима установка аварийного дизельного генератора.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система коммерческого приборного учёта водопотребления в данном населенном пункте  отсутствует.

Общее количество жителей на данный момент составляет – 448 чел.

Общие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 3-1.

Таблица 3-1

Общие балансы подачи и реализации воды

| Потребление воды | Ед. изм. | Кол-во ед. | Уд. водопотр. (норма), куб.м | Qср.сут. , куб.м/сут | Кмакс.сут | Qмакс.сут. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 район |  |  |  |  |  |  |
| Хоз - питьевые нужды населения | чел. | 300 | 0,128 | 38,40 | 1,20 | 46,08 |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 7,68 | 1,20 | 9,22 |
| Полив территории населенного пункта | чел. | 300 | 0,05 | 15,00 | 1,20 | 18,00 |
| Расход воды на поение скота (птицы) | гол. | 1780 |  | 17,95 |  | 17,95 |
| Расход воды на пожар |  |  |  | - |  | - |
| Всего: |  |  |  | 79,03 |  | 91,25 |
| 2 район |  |  |  |  |  |  |
| Хоз - питьевые нужды населения | чел. | 280 | 0,128 | 35,84 | 1,20 | 43,01 |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 7,17 | 1,20 | 8,60 |
| Полив территории населенного пункта | чел. | 280 | 0,05 | 14,00 | 1,20 | 16,80 |
| Расход воды на пожар |  |  |  | - |  | - |
| Всего: |  |  |  | 57,01 |  | 68,41 |

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах населенного пункта водопотребления с установленными приборами учета. Ежемесячно производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Централизованной системой холодного  водоснабжения охвачен  только жилой фонд и общественных зданий, учреждения и коммунальных предприятия в которые входят – школа, дом культуры, так как в населенном пункте  отсутствуют технические зоны водоснабжения.

Так же в населенном пункте  отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Вода на нужды муниципальным организациям (социально -  культурного значения) – 2%, на хозяйственно питьевые нужды населения – 63%, на полив -21%, на поение скота – 14%.

г) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно данных МУП Чулымского района «Коммунальщик» норма водопотребления составляет:

- 128,149 куб.м/сутки – 0,128 л/сут на человека, из колонок;

- расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут. на человека.

В последние годы в данном населенном пункте  уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет МУП Чулымского района «Коммунальщик», решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в данном населенном пункте в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

На данный момент все население данного населенного пункта  не оснащено приборами учета воды.

д) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении...» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

На данный момент все население данного населенного пункта  не оснащено приборами учета воды.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Общая проектная производительность водозаборных сооружений, находящихся на балансе МУП Чулымского района «Коммунальщик» составляет - 274,26 куб.м /час.

В населенном пункте имеются 2 скважины, обеспечивающие население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину.

ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В населенном пункте запланировано на период  2014 – 2024 годы, увеличить число подключений и объединение двух независимых систем водоснабжения в одну общую, в результате чего численность будет составлять – 640 чел.

Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 3-2.

Таблица 3-2

Перспективный общий баланс водопотребления

| Потребление воды | Ед. изм. | Кол-во ед. | Уд. водопотр. (норма), куб.м | Qср.сут. , куб.м/сут | Кмакс.сут | Qмакс.сут. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хоз - питьевые нужды населения | чел. | 640 | 0,23 | 147,20 | 1,20 | 176,64 |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 29,44 | 1,20 | 35,33 |
| Полив территории населенного пункта | чел. | 640 | 0,05 | 32,00 | 1,20 | 38,40 |
| Расход воды на поение скота (птицы) | гол. | 1780 |  | 17,95 |  | 17,95 |
| Расход воды на пожар |  |  |  | 54,00 |  | 54,00 |
| Всего: |  |  |  | 280,59 |  | 322,32 |

Централизованное горячее водоснабжение, технические водоводы  в населенном пункте отсутствуют.

з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения отсутствует.

и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Таблица 3-3

Фактические и ожидаемые  водные балансы

| Показатель | Среднесуточный объем, куб.м/сут | Максимально суточный объем, куб.м/сут | Годовой объём, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фактическое потребление холодной воды (1 район) |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой расход | 46,08 | 55,30 | 20184,00 |
| Расход воды на поение скота | 17,95 | 17,95 | 6551,00 |
| Расход воды на полив | 15,00 | 18,00 | 2160,00 |
| Расход воды на пожар | - | - | - |
| Всего резервов производственных мощностей системы водоснабжения | 79,03 | 91,25 | 288895,00 |
| Фактическое потребление холодной воды (2 район) |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой расход | 43,01 | 51,61 | 18837,00 |
| Расход воды на полив | 14,00 | 16,80 | 2256,00 |
| Расход воды на пожар | - | - | - |
| Всего резервов производственных мощностей системы водоснабжения | 57,01 | 68,41 | 21093,00 |
| Ожидаемое потребление холодной воды |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой расход | 176,64 | 211,94 | 77358,00 |
| Расход воды на поение скота | 17,95 | 17,95 | 6551,00 |
| Расход воды на полив | 32,00 | 38,40 | 4608,00 |
| Расход воды на пожар | 54,00 | 54,00 | 19710,00 |
| Всего резервов производственных мощностей системы водоснабжения | 280,59 | 322,32 | 108227,00 |

к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления невозможно, так как отчеты от организаций, отвечающих за эксплуатацию системы водоснабжения, не были предоставлены.

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Таблица 3-4

Прогнозный  общий водный баланс по типам абонентов

| Потребление воды | Ед. изм. | Кол-во ед. | Уд. водопотр. (норма), куб.м | Qср.сут. , куб.м/сут | Кмакс.сут | Qмакс.сут. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хоз - питьевые нужды населения | чел. | 640 | 0,23 | 147,20 | 1,20 | 176,64 |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 29,44 | 1,20 | 35,33 |
| В т.ч. нужды общественных зданий, учреждений и коммунальных предприятий |  |  |  |  |  |  |
| Школа | уч-ся | 38 | 0,012 | 0,46 | 1,20 | 0,55 |
| Дом культуры | чел. | 200 | 0,0086 | 1,72 | 1,20 | 2,06 |
| Полив территории населенного пункта | чел. | 640 | 0,05 | 32,00 | 1,20 | 38,40 |
| Расход воды на поение скота (птицы) | гол. | 1780 |  | 17,95 |  | 17,95 |
| Расход воды на пожар |  |  |  | 54,00 |  | 54,00 |
| Всего: |  |  |  | 280,59 |  | 322,32 |

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:

- установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;

- установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов потребления;

- постепенное увеличения численности населения к 2020 г. на 10%.

м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке составляют:

- 15,97 куб. м/сут – существующее положение (10%);

- 16,11 куб. м/сут – перспективное потребление (5%).

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий  по энергосбережению, позволило снизить потери до 30% от поданной в сеть воды.

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении…» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

В результате совместной работы служб по ежедневному контролю, комплексному обследованию, выявлению скрытых утечек, удалось снизить объем нереализованной воды. В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

н) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Территориально на перспективу схема водоснабжения не делится. Перспективный баланс составлен на основе потребления воды только жилой застройки.

В настоящее время в селе централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения данного населенного пункта, на сегодняшний день может гарантированно подать в село:

- для первого района 1200,00 куб.м /сут, использует на данный момент  91,25  куб.м/сут;

- для второго района 600,00 куб.м /сут, использует на данный момент  68,41 куб.м/сут.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава (объединенной системе водопровода) и структуры застройки в 2024 году потребность в питьевой воде должна составить 322,32 куб.м /сут. Дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений в населенном пункте  нет.

п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения села Золотая Грива является МУП Чулымского района «Коммунальщик».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

В целях реализации схемы водоснабжения населенного пункта  до 2024 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надѐжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство водозаборной скважины (резервной) на существующем водозаборе, расположенном в 1 районе – 2019г;

- строительство нового водозабора (1 рабочая скважина), расположенного в 1 районе – 2019г;

- тампонаж существующей скважины во втором районе;

- демонтаж водонапорных башен в первом и  втором районах;

- устройство  зон санитарной охраны, для двух водозаборов (существующего и нового)– 2020г;

- предусмотреть установку приборов учета воды для всех потребителей населенного пункта  2014-2018г;

- строительство и реконструкция единой системы сетей водопровода из полиэтилена  – 2014-2017г.

б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Расчёты по определению перспективного водопотребления, выполненные на основании проекта генерального плана с использованием норм удельного водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», показывают, что производительности скважин, имеющихся в данном населенном пункте достаточно для обеспечения водой населения.

В селе имеются 2 скважины, обеспечивающие население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину. Так как система водоснабжения в селе Скала разбита на пять несвязанные между собой системы водоснабжения, для двух систем (второго и пятого районов) рекомендуется предусмотреть по одной резервной скважине.

Места расположения резервной скважины и нового водозабора должны быть определены на основании гидрогеологических исследований таким образом, чтобы минимальная производительность резервной скважины в районе, обслуживаемом скважиной проектной, была равна 15,0 куб. м/ч.

В качестве альтернативного варианта схемы подачи воды потребителю предлагаем вывод водонапорных башен из эксплуатации и оснащение насосов частотными преобразователями. Использование частотных преобразователей имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия электроэнергии в результате изменения частоты вращения ротора электродвигателя в зависимости от водоразбора;

- регулирование давления в водопроводной сети;

- снижение потерь воды (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети;

- бесперебойность подачи воды населению в зимний период;

- плавная работа насоса в режимах пуска и останова;

- устройство частотного регулятора дешевле, чем устройство новой водонапорной башни.

Недостаток использования частотного преобразователя вместо водонапорной башни заключается в том, что при отключении электроэнергии сразу прекращается водоснабжение населения, так как отсутствует резерв воды, который есть в системе с водонапорной башней, поэтому необходима установка аварийного дизельного генератора.

В населенном пункте рекомендуется предусмотреть установку приборов  учёта воды для всех потребителей.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

Вывод водонапорных башен из эксплуатации и строительство насосной станции второго подъема с частотными преобразователями.

Потери в водопроводных сетях достигают 5%.

Предусмотреть установку приборов учета воды для всех потребителей населенного пункта  (2014-2018г).

Общая протяжённость водопроводных сетей на перспективу в данном населенном пункте составляет – 11597,00 м.

Гидравлический расчет произведен на расход в часы максимального водопотребления и результаты сведены в таблицу №. 4-1.

Графики пьезометрических линий напора изображены на рисунках 4-1.

Распределение расходов по часам суток на каждый участок показано в таблице  4-4.

Реконструируемая система водоснабжения представлена в приложении Б.

Равномерно распределенные расходы

Равномерно распределенные расходы определяются для всех расчетных режимов сети

qр−р=qмакс−qсоср

Расходы воды на тушение пожаров принимаются сосредоточенными и распределяются по районам в наиболее отдаленных узловых точках сети.

Узловые расходы

Для расчета сетей равномерно распределенные расходы для каждого расчетного случая заменяются узловыми.

В час максимального водопотребления определяются удельные путевые расходы   на 1 п.м.:

q0(L)=qp−pL,

где   ∑L – общая длина участков магистральной сети, м.

Таблица  4-1

Узловые расчеты

| Номер узловой точки | Удельный расход на 1 п.м. | Узловые расходы в час максимального водопотребления | Длины трубопроводов, прилегающих к точке, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Н.ст.(1)-2 | 0,00137 | 0,21 | 150,00 |
| 2-3 | 0,00137 | 0,84 | 610,00 |
| 3-4 | 0,00137 | 0,07 | 54,00 |
| 3-5 | 0,00137 | 0,94 | 680,00 |
| 5-6 | 0,00137 | 0,07 | 50,00 |
| 2-6 | 0,00137 | 0,28 | 202,00 |
| 6-7 | 0,00137 | 1,27 | 920,00 |
| 2-7 | 0,00137 | 1,47 | 1070,00 |
| 7-8 | 0,00137 | 0,23 | 165,00 |
| 7-9 | 0,00137 | 0,23 | 166,00 |
| 9-10 | 0,00137 | 0,25 | 180,00 |
| 9-11 | 0,00137 | 0,44 | 324,00 |
| 5-12 | 0,00137 | 0,27 | 200,00 |
| 12-11 | 0,00137 | 0,39 | 282,50 |
| 12-13 | 0,00137 | 0,36 | 265,00 |
| 11-13 | 0,00137 | 0,74 | 543,00 |
| 13-14 | 0,00137 | 0,03 | 25,00 |
| 14-15 | 0,00137 | 0,18 | 130,00 |
| 14-16 | 0,00137 | 0,36 | 259,50 |
| 16-17 | 0,00137 | 0,96 | 700,00 |
| 16-18 | 0,00137 | 0,90 | 656,00 |
| 16-19 | 0,00137 | 0,37 | 270,00 |
| 19-19” | 0,00137 | 2,57 | 1878,50 |

Таблица 4-2

Гидравлический расчет

| Номера участков |  | Путе-вой расход куб.м/ч | Длина участ-ка, м | Отметка |  | Диаметр трубопро-вода, мм | Скорость движе-ния воды, м/сек | Потери напора, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Н.ст.(1) | 2 | 13,43 | 150,0 | 140,00 | 139,00 | 110 | 0,507 | 0,539 |
| 2 | 3 | 2,39 | 610,00 | 139,00 | 135,00 | 110 | 0,090 | 0,103 |
| 2 | 6 | 6,29 | 202,00 | 139,00 | 140,00 | 110 | 0,237 | 0,189 |
| 4 | 3 | 0,07 | 54,00 | 134,50 | 135,00 | 110 | 0,030 | 0,001 |
| 5 | 6 | 1,47 | 50,00 | 140,00 | 140,00 | 110 | 0,055 | 0,004 |
| 3 | 5 | 1,48 | 680,00 | 135,00 | 140,00 | 110 | 0,056 | 0,049 |
| 6 | 7 | 4,54 | 920,00 | 140,00 | 137,00 | 110 | 0,171 | 0,483 |
| 2 | 7 | 4,54 | 1070,00 | 139,00 | 137,00 | 110 | 0,171 | 0,562 |
| 7 | 8 | 0,23 | 165,00 | 137,00 | 134,00 | 110 | 0,009 | 0,001 |
| 7 | 9 | 6,11 | 166,00 | 137,00 | 138,30 | 110 | 0,231 | 0,148 |
| 9 | 10 | 0,25 | 180,0 | 138,30 | 138,50 | 110 | 0,009 | 0,001 |
| 9 | 11 | 5,63 | 324,00 | 138,30 | 133,80 | 110 | 0,213 | 0,249 |
| 11 | 12 | 1,95 | 282,50 | 133,80 | 136,06 | 110 | 0,074 | 0,033 |
| 5 | 12 | 1,94 | 200,00 | 140,00 | 136,06 | 110 | 0,073 | 0,023 |
| 13 | 11 | 3,24 | 543,00 | 135,55 | 133,80 | 110 | 0,122 | 0,156 |
| 13 | 12 | 3,23 | 265,00 | 135,55 | 136,06 | 110 | 0,122 | 0,076 |
| 14 | 13 | 2,68 | 25,00 | 135,55 | 135,55 | 110 | 0,101 | 0,005 |
| 13 | 14 | 9,69 | 25,00 | 135,55 | 135,55 | 110 | 0,102 | 0,005 |
| 14 | 15 | 0,18 | 130,00 | 135,55 | 134,48 | 110 | 0,007 | 0,001 |
| 14 | 16 | 2,58 | 259,50 | 135,55 | 135,14 | 110 | 0,097 | 0,051 |
| 16 | 14 | 2,58 | 259,50 | 135,14 | 135,55 | 110 | 0,097 | 0,050 |
| 16 | 17 | 0,96 | 700,00 | 135,14 | 134,72 | 110 | 0,034 | 0,022 |
| 16 | 18 | 0,90 | 656,00 | 135,14 | 134,87 | 110 | 0,034 | 0,020 |
| 19 | 16 | 1,47 | 270,00 | 135,40 | 135,14 | 110 | 0,055 | 0,019 |
| 16 | 19 | 1,47 | 270,00 | 135,14 | 135,40 | 110 | 0,055 | 0,019 |
| 19 | 19” | 2,57 | 1878,50 | 135,40 | 135,40 | 110 | 0,097 | 0,359 |

Таблица  4-3

Пьезометрические и свободные напоры

| Номера узловых точек | отметка поверхности земли | час максимального транзита |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | пьезометрический напор | свободный напор |
| Н.ст.(1) | 140 | 150,00 | 10,00 |
| 2 | 139 | 150,54 | 11,34 |
| 3(7) | 137 | 151,1 | 14,1 |
| 4(9) | 138,3 | 151,25 | 12,95 |
| 5(11) | 133,8 | 151,5 | 17,7 |
| 6(13) | 135,55 | 151,66 | 16,11 |
| 7(14) | 135,55 | 151,67 | 16,12 |
| 8(16) | 135,14 | 151,72 | 16,58 |
| 9(19) | 135,4 | 151,74 | 16,34 |

Рисунок 4-1 Пьезометрический график

Таблица 4-4

Распределение расходов по часам суток

| Часы суток | существующее положение |  |  |  | Итого по району | перспектива |  |  |  | итого по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хоз-пит |  | Полив, куб.м |  |  | Хоз-пит |  | Полив, куб.м |  |  |
|  | % | куб.м | ручн. | маш. |  | % | куб.м | ручн. | маш. |  |
| 0-1 | 0,75 | 0,04 |  | 0,11 | 0,15 | 0,75 | 0,07 |  | 0,12 | 0,19 |
| 1-2 | 0,75 | 0,04 |  | 0,11 | 0,15 | 0,75 | 0,07 |  | 0,12 | 0,19 |
| 2-3 | 1 | 0,05 |  | 0,11 | 0,16 | 1,00 | 0,09 |  | 0,12 | 0,21 |
| 3-4 | 1 | 0,05 |  | 0,11 | 0,16 | 1,00 | 0,09 |  | 0,12 | 0,21 |
| 4-5 | 3 | 0,16 | 0,03 | 0,06 | 0,25 | 3,00 | 0,29 | 0,04 | 0,06 | 0,39 |
| 5-6 | 5,5 | 0,29 | 0,03 | 0,06 | 0,38 | 5,50 | 0,53 | 0,04 | 0,06 | 0,63 |
| 6-7 | 5,5 | 0,29 | 0,03 | 0,06 | 0,38 | 5,50 | 0,53 | 0,04 | 0,06 | 0,63 |
| 7-8 | 5,5 | 0,29 |  |  | 0,29 | 5,50 | 0,53 |  |  | 0,53 |
| 8-9 | 3,5 | 0,18 |  |  | 0,18 | 3,50 | 0,34 |  |  | 0,34 |
| 9-10 | 3,5 | 0,18 |  |  | 0,18 | 3,50 | 0,34 |  |  | 0,34 |
| 10-11 | 6 | 0,31 |  |  | 0,31 | 6,00 | 0,57 |  |  | 0,57 |
| 11-12 | 8,5 | 0,44 |  |  | 0,44 | 8,50 | 0,81 |  |  | 0,81 |
| 12-13 | 8,5 | 0,44 | 0,03 |  | 0,47 | 8,50 | 0,81 | 0,04 |  | 0,85 |
| 13-14 | 6 | 0,31 | 0,03 |  | 0,34 | 6,00 | 0,57 | 0,04 |  | 0,61 |
| 14-15 | 5 | 0,26 | 0,03 |  | 0,29 | 5,00 | 0,48 | 0,04 |  | 0,52 |
| 15-16 | 5 | 0,26 |  |  | 0,26 | 5,00 | 0,48 |  |  | 0,48 |
| 16-17 | 3,5 | 0,18 |  |  | 0,18 | 3,50 | 0,34 |  |  | 0,34 |
| 17-18 | 3,5 | 0,18 |  | 0,06 | 0,24 | 3,50 | 0,34 |  | 0,06 | 0,40 |
| 18-19 | 6 | 0,31 |  | 0,06 | 0,37 | 6,00 | 0,57 |  | 0,06 | 0,63 |
| 19-20 | 6 | 0,31 |  | 0,06 | 0,37 | 6,00 | 0,57 |  | 0,06 | 0,63 |
| 20-21 | 6 | 0,31 | 0,03 | 0,06 | 0,40 | 6,00 | 0,57 | 0,04 | 0,06 | 0,67 |
| 21-22 | 3 | 0,16 | 0,03 | 0,11 | 0,30 | 3,00 | 0,29 | 0,04 | 0,12 | 0,45 |
| 22-23 | 2 | 0,10 | 0,03 | 0,11 | 0,24 | 2,00 | 0,19 | 0,04 | 0,12 | 0,35 |
| 23-24 | 1 | 0,05 |  | 0,11 | 0,16 | 1,00 | 0,09 |  | 0,12 | 0,21 |

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения населенного пункта  является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

- Взамен водонапорной башни предлагается оборудовать насосы частотными преобразователями.

г) Сведенья о развитии систем диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения.

Система диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения не предусмотрена.

д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На сегодняшний день в населенном пункте  все жители не оснащены индивидуальными приборами учета воды.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения села  до 2023г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на присоединенных территориях:

- в  первом районе рекомендуется закольцевать сеть хоз. питьевого и противопожарного водопровода по правой стороне от ул. Молодежная до ул. Центральная;

- в  первом районе проложить водопроводную сеть по ул. Старофермерская;

- второй район закольцевать с первым районом;

- при прохождении сетей водопровода через р. Чулым предусмотреть дюкер.

ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Так как в селе в районах 1, 2 имеется по  одной рабочей скважины, обеспечивающая население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть к каждой скважине по одной резервной скважине.

В селе Золотая Грива рекомендуется в первом районе оставить существующую рабочую скважину и предусмотреть одну резервную, водонапорную башню демонтировать. А так же в этом районе предусмотреть строительство нового скважинного водозабора на ул. Старофермерская

Во втором районе предусмотреть тампонаж существующей скважины и демонтаж существующей водонапорной башни.

Предусмотреть строительство санитарно защитных зон (СЗЗ).

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Объекты централизованной схемы водоснабжения находятся в границах населенного пункта.

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы)  см. приложения А, Б, В.

к) в 2018 году построена водозаборная скважина

- в 2019 году построены -4899 м водопроводной сети

- в 2019 году построена модульная станция водоподготовки

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для приведения системы водоснабжения в с. Золотая Грива в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен следующий перечень мероприятий:

- реконструкция сетей водопровода протяженностью 3011,0 м;

- строительство сетей водопровода протяженностью 8586,0 м

- установка трех счетчиков водопотребления на линию подачи воды;

- строительство двух скважин, обустройство павильонов;

- тампонаж скважины;

- устройство зон санитарной охраны;

- прокол под рекой длиной 92,0 м в футляре диаметром 315 мм;

- прокол под дорогой длиной 17,5 м в футляре диаметром 325 мм;

- прокол под дорогой длиной 12,0 м в футляре диаметром 325 мм;

- демонтаж двух водонапорных башен объемом 15,0 куб.м каждая.

В таблице № 6-1 представлена стоимость реализации вышеуказанных мероприятий.

Таблица № 6-1

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения

я в с. Золотая Грива

| № п/п | Мероприятие | Стоимость работ на 1 июля 2013 года (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция сетей водопровода протяженностью 3011,0 м (трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм) | 9 041 702,0 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения |
| 2 | Строительство сетей водопровода протяженностью 8586,0 м (трубы полиэтиленовые диаметром110 мм) | 23 438 921,0 |  |
| 3 | Установка счётчиков (3 шт) | 195 000,0 | Точное распределение расхода воды между потребителями |
| 4 | Строительство двух скважин. Обустройство павильонов, оборудованных погружными насосами марки ЭЦВ производительностью 15 куб.м/час с частотным регулированием, фильтрами «Водопад» | 4 322 484,0 | Приведение качества воды в соответствие с требованиями нормативных документов |
| 5 | Тампонаж скважины | 450 000,0 | Сохранение чистоты подземных вод |
| 6 | Устройство зон санитарной охраны | 376 800,0 | Защита источников водоснабжения и водопроводных сооружений от загрязнения |
| 7 | Прокол под рекой длиной 92,0 м | 295 200,0 | Прокладка коммуникаций под водным объектом |
| 8 | Прокол под дорогой длиной 17,5 м | 148 750,0 | Прокладка коммуникаций под дорогой |
| 9 | Прокол под дорогой длиной 12,0 м | 102 000,0 |  |
| 10 | Демонтаж двух водонапорных башен объемом 15,0 куб.м каждая | 1 600 000,0 | Подготовка земельного участка под новое строительство |
| ИТОГО |  | 39 970 857,0 |  |

Ориентировочная стоимость реализации мероприятий в рассматриваемом периоде составит 39 970 857,0 руб.

Учитывая общую стоимость необходимых капиталовложений,  рассчитаем эффективность вложений средств всех уровней бюджетов, по следующей формуле:

Эв = Ав/К,

где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв=39970857,0/640=62,454 (тыс.руб./чел.)

Эффективность вложений находится на низком уровне.

В таблице № 6-2 представлен календарный план мероприятий.

Таблица № 4-2

Календарный план мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей водопровода протяженностью 3011,0 м | 2014-2017 гг. |
| 2 | Строительство сетей водопровода протяженностью 8586,0 м | 2014-2017 гг. |
| 3 | Установка счётчиков (3 шт) | 2014-2017 гг. |
| 4 | Строительство двух скважин. Обустройство павильонов | 2015 г. |
| 5 | Тампонаж скважины | 2015 г. |
| 6 | Устройство зон санитарной охраны | 2020 г. |
| 7 | Прокол под рекой длиной 92,0 м | 2019 г. |
| 8 | Прокол под дорогой длиной 17,5 м | 2019 г. |
| 9 | Прокол под дорогой длиной 12,0 м | 2019 г. |
| 10 | Демонтаж двух водонапорных башен | 2019 г. |

Источниками финансирования мероприятий будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства предприятия ЖКХ и др. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как поселение является сельским (1999 тыс. руб.). Внебюджетные источники финансирования (предприятие ЖКХ и др.) должны быть не менее 15 % -прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе (5996 тыс. руб.). Остальное финансирование планируется осуществить за счёт средств регионального и федерального бюджета, в том числе посредством участия в программах финансирования, осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», в долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы».

Результатом модернизации системы водоснабжения поселка станет снижение потребления электроэнергии, снижение аварийности и затрат на текущий ремонт.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица  7-1

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № п./п. | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2014 г. | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2019 г. | 2023 г. |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./1 км | 17,00 | 13,00 | 11,00 | 9,00 |
| 2.2 | Сети водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 57,00 | 45,00 | 15,00 | 10,00 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 97 | 98 | 98 | 99 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 4,59 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 0 | 95,00 | 95,00 | 98,00 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии на 1 водозаборное сооружение | кВт/час/ куб.м | 1,32 | 1,27 | 1,20 | 1,15 |

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Список используемой литературы

- СНиП 2.04.02-84*: Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 128 с.

- СНиП 2.04.01-85: Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1986. – 55 с.

- Абрамов Н. Н. Водоснабжение / Н. Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

- СанПиН 2.1.4.1074-01: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 149 с.

- Насосы: Каталог-справочник / В. В. Балыгин, А. Н. Крыжановский. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 97 с.

- Оборудование водопроводно-канализационных сооружений: Справочник монтажника / под редакцией инженера А. С. Москвитина. – Подольск: Технология, 2008. – 430 с.

- Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. – 6-е издание, дополненное и переработанное. – Липецк: Интеграл, 2005. – 117 с.

- Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) / НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова. – Москва: 1989.

- Очистка питьевой и технической воды:  Примеры и расчеты  / В. Ф. Кожинов. – 3-е издание, дополненное и переработанное. – Минск.: Высшая школа А, 2007. – 299 с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения: Справочник строителя / А. К. Перешивкин, С. А. Никитин, В. П. Алимов, и др. – 5-е издание, дополненное и переработанное. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 828 с.

- Насосная станция ІІ подъема: методические указания к курсовому проекту для студ. специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения /В. В. Балыгин, А. В. Балыгин. – Новосибирск: НГАСУ, 1995. – 44 с.

- Водозаборные сооружения из поверхностных источников: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения / А. Н. Крыжановский, М. П. Тимофеева. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 52 с.

- Экономическое обоснование решений по водоснабжению и водоотведению: Методические указания по выполнению экономического раздела в дипломном проекте для студентов специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Е. В. Григорьева, Т. А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 32 с.

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения / Г. С. Попкович, М. А. Гордеев. – М: Высшая школа, 1986. – 392 с.: ил.

- Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий / под. ред. В. Н. Самохина. –  М: Стройиздат, 1981. – 480 с.: ил.

- СНиП 2.01.01-82: Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 104 с.

- СНиП IV-5-82: Приложение. Указания по применению единых районных единичных расценок на строительство конструкции и работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ   А

С. ЗОЛОТАЯ ГРИВА. СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ  В