Приложение  к постановлению

администрации  Чулымского  района

от 10.06.2022г. №  395

Актуализация схемы теплоснабжения села Золотая Грива Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2018г. и на период до 2029г.

Раздел 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с.Золотая Грива:

1. Дополнить пунктом 2.1.5.1 «Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики»:

«На территории жилой застройки отсутствуют центральные и квартальные тепловые пункты, осуществляющие регулирование отпуска тепловой энергии группам потребителей, и насосные станции. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источниках теплоснабжения. Потребители подключены по непосредственным схемам с отсутствием водоразбора на нужды ГВС.  Существенным недостатком таких схем является невозможность автоматического регулирования потребления тепловой энергии  административными зданиями. Однако главным преимуществом схемы является простота, т.е. схема не требует обязательного наличия такого дорогостоящего оборудования, как насосы, регулирующие клапаны и пр.

В Приложении В представлены пьезометрические графики для существующей системы теплоснабжения от котельной с. Золотая Грива. Пьезометрические графики построены на основание значений, полученных по результатам поверочного расчета существующей схемы теплоснабжения. Пьезометрические графики построены для наиболее протяженных участков теплотрасс. Из анализа пьезометрических графиков следует вывод: существующие системы теплоснабжения способны обеспечивать потребителей тепловой энергией требуемого качества и в нужном количестве. Наличие резервов тепловой мощности на источнике в совокупности с комфортным гидравлическим режимом передачи тепловой энергии позволят в перспективе производить подключение некоторого числа потребителей к существующей системе теплоснабжения».

2. Пункт 2.1.9 дополнить абзацем: « Так как в с.Золотая Грива тепловые сети диаметром не более 110мм и расчетная температура воздуха для проектирования отопления -39 ºС при надземной прокладки участки допускается не резервировать (СНиП41-02-2003 п.6.26)».

3. Пункт 2.1.10: «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» дополнить абзацем:

«Тариф на теплоснабжение с 01.01.2023 года составит  2542,63 руб./Гкал (без учета НДС)».

4. Дополнить пунктом 2.8.1: «Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения»:

«1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2. Показатели надёжности источников тепловой энергии:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения.

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения.

г) показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством отказов источников тепловой энергии, с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением

Иотк ит=(Кэ+Кв+Кт)/3

В зависимости от интенсивности отказов Иотк ит определяется показатель надежности теплового источника Котк ит=1.

д) показатель надежности оборудования  источника тепловой энергии, характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду:

при наличие акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду без замечаний:

Ки=1,0

Оценка надежности источника тепловой энергии:

В зависимости от полученных показателей Кэ, Кв, Кт, Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные –при Кэ= Кв= Кт= Ки  =1

надежные -              при  Кэ= Кв= Кт=1, Ки=0,5

малонадежные  -     при Ки=0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт

ненадежные  -      при Ки=0,2 и/или  при значении меньше 1 у двух и более показателей Кэ, Кв, Кт.

3. Показатели технического состояния надежности тепловых сетей:

а)  показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность; Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

б) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме  расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселения, выраженной в %.

Кр =1,0, т.к. резервирования не требуется.

в) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

Кс= (Sэксп –S ветх)/Sэксп

где  Sэксп - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

Sветх - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

г) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк кс= потк/S

nотк – количество отказов за предыдущий год;

S - – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5.

д) ) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед= Qоткл / Qфакт * 100,

где  Qоткл – недопуск тепла,  Гкал,

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

е) показатель надежности тепловых сетей (Ктс) определяется как среднее значение по показателям Кб, Кр, Кс, Котк тс, Кнед:

Ктс = (Кб + Кр +Кс + Котк тс + Кнед) / 5

Оценка надежности тепловых сетей:

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети ( Ктс ) могут быть оценены как

- высоконадежные   – более 0,9

- надежные                 -  0,75 – 0,89

- малонадежные         -  0,5   - 0,74

- ненадежные              - менее 0,5

4. Показатели готовности теплоснабжающей организации

а) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

б) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре ( машины, специальные механизмы, оборудование). Принимаемые для определения значения общего Км частные показатели не должны быть выше 1,0; Км =1.

в) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре ресурсов  (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0;  Ктр = 1,0.

г) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности;  Кист = 1,0

д) общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25*Кп + 0,35* Км+ 0,3*Ктр + 0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям

Таблица 2.8.1.1

| Кгот | Кп, Км, Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 – 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 – 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 – 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 – 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

5. Оценка надежности системы теплоснабжения в целом

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей

Показатели надежности системы теплоснабжения котельной с. Золотая Грива

| № п/п | Наименование показателей | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель надежности электроснабжения котельной | Кэ | 1,0 |
| 2. | Показатель надежности водоснабжения котельной | Кв | 1,0 |
| 3. | Показатель надежности топливоснабжения котельной | Кт | 1,0 |
| 4. | Показатель интенсивности отказов котельной | Котк ит | 1,0 |
| 5. | Показатель надежности оборудования | Ки | 1,0 |
| 6. | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 7. | Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек | Кр | 1,0 |
| 8. | Показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,83 |
| 9. | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Котк тс | 1,0 |
| 10. | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Кнед | 1,0 |
| 11. | Показатель надежности тепловой сети | Ктс | 0,966 |
| 12. | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Кп | 1,0 |
| 13. | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Км | 1,0 |
| 14. | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Ктр | 1,0 |
| 15. | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Кист | 1,0 |
| 16. | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) | Кгот | 1,0 |

По оценке надежности источник теплоснабжения относится к высоконадежным, т.к показатели Кэ=Кв=Кт=Ки=1,0.

По оценке надежности тепловые сети относятся к высоконадежным, т.к. Ктс=0,966.

Вывод: система теплоснабжения с. Золотая Грива является высоконадежной».