Проект №: ТС-12/2014-062-2014/2

Заказчик: администрация Базовсого сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОСЁЛКА  БАЗОВО БАЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2018 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2029 Г.

| Директор | С. А. Заусаев |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2014

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер | Осипенко А.О. |
| Экономист | Томилина Т.Н. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Схема теплоснабжения п. Базово	7

1.1  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования	7

1.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	8

1.3. Перспективные балансы теплоносителя	10

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	11

1.5. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей	13

1.6. Перспективный топливный баланс	15

1.7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	16

1.8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	18

1.9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	18

1.10. Решение по  бесхозяйным тепловым сетям	19

2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  п. Базово	20

2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения	20

2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения	20

2.1.2. Источники тепловой энергии	20

2.1.3. Тепловые сети	22

2.1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	23

2.1.5.  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии	23

2.1.5.1 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики………………………………………………………………………………24

2.1.6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	25

2.1.7. Балансы теплоносителя	25

2.1.8 Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии……………………………………………………26

2.1.9. Надёжность теплоснабжения…………………………………………26

2.1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций………………………………………………………..26

2.1.11 Тарифы на тепловую энергию……………………………………26

2.1.12  Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения……………………………………………..27

2.2.1. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения……………………………………………………………………..27

2.3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии……………29

2.4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя…………..29

2.5.1. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………………………………30

2.6.1. Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них………………………………………………………………..31

2.7.1. Перспективный топливный баланс………………………………..32

2.8.1. Оценка надёжности теплоснабжения………………………………32

2.8.1.1 Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения………..33

2.9.1. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………38

2.10.1.  Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации………………………………………………….39

Список литературы	42

ПРИЛОЖЕНИЕ А	43

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	44

ПРИЛОЖЕНИЕ В……………………………………………………………...46

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	47

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения п. Базово  является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета на 2012-2020 годы.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей п. Базово тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения п. Базово;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Краткая характеристика и климатические условия п. Базово:

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Серебрянского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Серебрянский сельсовет расположен в лесостепной зоне (подзоло-дернисто-луговая). Климат резко-континентальный с продолжительной зимой и жарким, но кратковременным летом.

Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Территория Базовского сельсовета подвержена действию периодических засух и суховеев. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумертвый слой.

Основные климатические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметры | Показатели | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Температура воздуха, 0С - абсолютная минимальная -абсолютная максимальная -расчетная для проектирования: отопление вентиляция Продолжительность отопительного периода в сутках - средняя температура, 0С | -52 +40 -39 -24 230 -8,8 | СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» |

- 1. Схема теплоснабжения п. Базово

- 1.1  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий:

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов  теплопотребления по расчётным элементам п. Базово, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-1.

Таблица 1.1-1

| № п./п. | Наименование | Существующее положение* | Первая очередь 2018 г.* | Расчётный срок 2029 г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе | 4936,3 | 4936,3 | 4936,3 |
| 1.1 | - жилой фонд | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 4936,3 | 4936,3 | 4936,3 |

* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе:

Объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам п. Базово, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-2.

Объемы потребления тепловой энергии

Таблица 1.1-2

| № п./п. | Наименование | Существующее положение* | Первая очередь 2018 г.* | Расчётный срок 2029 г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| 1.1 | - жилой фонд | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 0,392 | 0,392 | 0,392 |

* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе:

На территории п. Базово  нет источников теплоснабжения, расположенных в производственных зонах, данный подраздел не разрабатывался.

- 1.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии:

Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

где , Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2-1

| № потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Вектор, м | Момент тепловой нагрузки, Гкал×м/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0,213915 | 85,0 | 18,18 |
| 2 | 0.041023 | 110,0 | 4,51 |
| 3 | 0,033925 | 170 | 5,77 |
| 4 | 0,085667 | 75,0 | 6,43 |
| 5 | 0,007495 | 25,0 | 0,19 |
| 6 | 0,009592 | 120,0 | 1,15 |
| Итого |  |  | 36,23 |

Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет: Rср= 92,5 м.

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии:

Отопление индивидуальной застройки на территории  п. Базово  осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (печи,  камины и т.д.).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При использовании в отоплении водогрейных котлов возможен и автономный подогрев воды для бытовых нужд через теплообменники.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории населенного пункта.

в) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии:

Перечень потребителей подключенных к централизованной системе теплоснабжения приведены в таблице 2.1.5-1. Отопление индивидуальной застройки на территории  п.  Базово осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (печи,  камины и т.д.).

В п. Базово не предусматривается изменение существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. Согласно Генеральному плану развития Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч., а также не предусматривается  строительство дополнительных источников тепловой энергии.

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе:

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-2.

Таблица 1.2-2

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2018 г. | Расчётный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) Гкал/час | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,392 | 0,392 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/час | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/час | 0,056 | 0,056 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час | +0,712 | +0,712 |

- 1.3. Перспективные балансы теплоносителя

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей:

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 1.3-1.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения:

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь 2018 г. | Расчётный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м | 15,48 | 15,665 | 15,665 |
| 2 | Нормативное значение утечка из теплосети, % | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Расход воды на подпитку, куб.м/ч | 10,04 | 0,042 | 0,042 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год | 2308,9 | 231,84 | 231,84 |

- 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых возможности источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия передачи тепловой энергии от существующих:

В п. Базово  перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов будет осуществляться от собственных источников тепла.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета на 2012-2020 годы, в с. Базово не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения, а также строительства дополнительных источников тепловой энергии.

Также  согласно Генеральному плану развития Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирское области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения в                    п. Базово и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

- использование автономных теплогенераторов современных модификаций;

- организация учёта тепла у потребителей и в здании котельной.

Предусматривается замена имеющихся котлов и устаревшего оборудования котельной, отслуживших срок эксплуатации, а также устройство водоочистительной установкой (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов). Для улучшения состояния окружающей среды предусматривается устройство золоуловителя (гидроциклона), которые  служат для первичной очистки воды от крупных частиц, абразивных материалов, песка или др.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно:

В п. Базово  нет  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Теплоснабжение осуществляется единственным источником централизованного теплоснабжения –   угольная котельная (по ул. Центральна, 30а).

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа:

Проектов по когенерации на данный момент нет. Причинами этого служат малая мощность источников тепловой энергии и существующего оборудования.

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода:

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не предусмотрены.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе:

В п. Базово распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии  невозможно, так как централизованное теплоснабжение осуществляется от единственного источника централизованного теплоснабжения – котельная (по ул. Центральная, 30а).

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения:

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям (зависимая без установки элеватора) предусматривается  вода с температурным графиком 95-700С.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей:

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Котельная расположена в п. Базово по ул. Центральная,30а.

Предусматривается  капитальный ремонт здания котельной, с заменой существующих котлов теплопроизводительностью не менее 1,2 Гкал/час, а также оборудования котельной, имеющего большой процент физического и морального износа.

- 1.5. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов:

На территории п. Базово теплоснабжение осуществляется единственной центральной котельной, вследствие этого перераспределение тепловой нагрузки  из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии не возможно.

б)  предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку:

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета на 2012-2020 годы, в п. Базово не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения, а также строительства дополнительных источников тепловой энергии.

Также  согласно Генеральному плану развития Базовского  сельсовета Чулымского района Новосибирской области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения:

На территории п. Базово  теплоснабжение осуществляется единственной центральной котельной расположенной на ул. Центральная,30а.

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных:

Общая протяженность тепловых сетей в п. Базово составляет 800 м. (в двухтрубном исчислении). Предусматривается модернизация (замена) тепловых сетей от котельной до потребителей тепловой энергии вследствие большого процента физического и морального износа сетей теплоснабжения.

Прокладка тепловых сетей предусматривается  из предизолированных трубопроводов в оцинкованной оболочке, оборудованные системой контроля состояния тепловой изоляции. Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:

Износ тепловой сети в п. Базово составляет более 60%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Учитывая большой износ существующих тепловых сетей, необходима 100% замена (модернизация)  сетей теплоснабжения в  п. Базово.

Предусматривается реконструкция тепловых сетей (от котельной до потребителей тепловой энергии) надземной   прокладкой  из стальных труб в ППУ -изоляции  с защитной оцинкованной изоляцией, оборудованные системой контроля состояния тепловой изоляции. По территории школы и детского сада- подземная канальная  прокладка из стальных трубопроводов в ППУ- изоляции.

Таблица 1.5-1

Характеристика тепловых сетей

| № п./п. | Участок |  | Длина участка, м | Диаметр, мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная | ФАП | 20,0 | 38 | Сталь |
| 2 | Котельная | Школа | 125,0 | 108 | Сталь |
| 3 | Котельная | У-2 | 150,0 | 108 | Сталь |
| 4 | У-2 | У-1 | 40,0 | 89 | Сталь |
| 5 | У-2 | Библиотека | 25,0 | 38 | Сталь |
| 6 | У-2 | КДЦ | 70,0 | 76 | Сталь |
| 7 | У-2 | У-3 | 130,0 | 76 | Сталь |
| 8 | У-3 | Детский сад | 10,0 | 76 | Сталь |
| 9 | У-3 | Администрация | 230,0 | 57 | Сталь |

- 1.6. Перспективный топливный баланс

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления жилых и общественных зданий. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 1.6-1.

Таблица 1.6-1

Расход топлива

| Период отопительного сезона | 2014 г. | 2018 г. | 2029 г. (расчет) |
| --- | --- | --- | --- |
| КПД котлоагрегата, % | 80 | 80 | 80 |
| Теплота сгорания, ккал/кг | 5230 | 5230 | 5320 |
| Количество тепла, отпущенное на нужды отопления здания, Гкал/год (расчетное) | 2163,84 | 2163,84 | 2163,84 |
| Количество выработанного тепла, тыс.Гкал/год | 2466,79 | 2693,76 | 2693,76 |
| Годовая потребность угля, т | 442 | 559,14 | 559,14 |

- 1.7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии:

Для обоснования инвестиций в модернизацию котельной использовались программное обеспечение «Гранд - Смета» и каталоги цен производителей модульных котельных на твердом топливе. Общая стоимость котельной тепловой мощностью 1,4 МВт (0,35 МВт - 2 котла и 0,7 МВт - 1 котел) составляет ориентировочно 758 тыс. руб. (в стоимость включена доставка, монтаж и пуско-налодочные работы). Работы по модернизации котельной предполагается провести в 2014 году. Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 1897 тыс. руб.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов:

Стоимость модернизации тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров и т. д. Проведение мероприятий на тепловых сетях запланировано в 2014-2015 годах. Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 6010 тыс. руб.

В таблице 1.7-1 приведен предварительный сметный расчёт реконструкции, модернизации и развития системы теплоснабжения  п. Базово.

Таблица 1.7-1

| Сметный расчёт модернизации тепловых сетей общей протяженностью 800 м (в двухтрубном исчислении) и котельной в п. Базово № п./п. | Мероприятие | Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земляные работы (проходы под дорогами) | 654,0 | Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передаче тепла по тепловым сетям, снижение расходов на текущий ремонт, приведение качества предоставляемых услуг в соответствие с требованиям нормативных документов |
| 2 | Демонтажные работы | 337,0 |  |
| 3 | Трубопроводы (с арматурой, счётчиками и т. д.) | 2370,0 |  |
| 4 | Железобетонные работы (устройство колодцев и камер)* | 1584,0 |  |
| 5 | Итого по смете | 4945,0 |  |
| 6 | Временные здания и сооружения 1% | 49,0 |  |
| 7 | Непредвиденные затраты 2% | 99,0 |  |
| 8 | НДС 18% | 917,0 |  |
| 9 | ВСЕГО по смете (тепловые сети) | 6010,0 |  |
| 10 | Модернизация котельной | 1897,0 | Повышение КПД котельного оборудование, снижение затрат на единицу |
| ВСЕГО |  | 7907,0 |  |

*Сметная стоимость модернизации теплового хозяйства зависит от состояния колодцев, лотков и опор наземной прокладки тепловой сети, что будет влиять на объем возвратных материалов, которые могут быть использованы.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения:

Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей,  жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей невозможно. Поэтому основными источниками инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

Модернизация системы теплоснабжения поселка будет способствовать  сокращению затрат бюджета на поддержку предприятия ЖКХ, а также достижению результатов, представленных в таблице 1.7-1.

- 1.8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселка Базово осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик».

- 1.9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения [1].

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, заявку, содержащую сведения [1]:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования [1].

Если теплоснабжающая организация не согласна с распределением тепловой нагрузки, осуществленным в схеме теплоснабжения, она вправе обжаловать решение о таком распределении, принятое органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти [1].

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации [1].

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона [1]. Обязательными условиями указанного соглашения являются [1]:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

В случае, если теплоснабжающие организации и теплосетевые организации не заключили указанное в настоящей статье соглашение, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения [1].

На данный момент перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как  на территории п. Базово, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной центральной котельной (ул.Центральная, 30а).

- 1.10. Решение по  бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории п. Базово бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

- 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  п. Базово

- 2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

- 2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории поселка Базово деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик». Отопление индивидуальной жилой застройки на территории поселка Базово осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.)

МУП Чулымского района           «Коммунальщик»

потребитель

Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения п. Базово.

Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в Приложении А и в Приложении Б.

- 2.1.2. Источники тепловой энергии

Источником теплоснабжения является угольная котельная по адресу: Новосибирская  область, Базовский сельсовет,  п. Базово.

Котельная обеспечивает тепловой энергией общественные здания                 п. Базово. Котельная оборудованная водогрейными котлами, температурный график сети – 75-60ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная.

Котельная построена в 1988 году, капитальный ремонт не производился.

В котельной установлено  два водогрейных твердотопливных котла марки  КВр-0,6КБ и КВр-0,63КБ.

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления п. Базово.

В котельной  установлены приборы учета тепловой и электрической энергии.

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды, оборудование для химической подготовки  воды отсутствует.

Обслуживание котельной на данный период осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик».

Таблица  2.1.2-1

Температурный график отпуска теплоты от котельной

| Температура наружного воздуха, ОС | Температура в подающем трубопроводе, ОС | Температура в обратном трубопроводе, ОС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| -39 | 75,0 | 60,0 |
| -38 | 74,1 | 59,4 |
| -37 | 73,2 | 58,7 |
| -36 | 72,3 | 58,1 |
| -35 | 71,4 | 57,4 |
| -34 | 70,5 | 56,8 |
| -33 | 69,6 | 56,1 |
| -32 | 68,7 | 55,5 |
| -31 | 67,8 | 54,8 |
| -30 | 66,9 | 54,2 |
| -29 | 66 | 53,5 |
| -28 | 65,1 | 52,9 |
| -27 | 64,2 | 52,2 |
| -26 | 63,3 | 51,6 |
| -25 | 62,4 | 50,9 |
| -24 | 61,5 | 50,3 |
| -23 | 60,6 | 49,6 |
| -22 | 59,7 | 48,95 |
| -21 | 58,8 | 48,3 |
| -20 | 57,9 | 47,7 |
| -19 | 57 | 47,0 |
| -18 | 56,1 | 46,4 |
| -17 | 55,2 | 45,7 |
| -16 | 54,3 | 45,1 |
| -15 | 53,4 | 44,4 |
| -14 | 52,5 | 43,8 |
| -13 | 51,6 | 43,1 |
| -12 | 50,7 | 42,5 |
| -11 | 49,8 | 41,8 |
| -10 | 48,9 | 41,2 |
| -9 | 48 | 40,5 |
| -8 | 47,1 | 39,9 |
| -7 | 46,2 | 39,2 |
| -6 | 45,3 | 38,6 |
| -5 | 44,4 | 37,9 |
| -4 | 43,5 | 37,3 |
| -3 | 42,6 | 36,6 |
| -2 | 41,7 | 35,95 |
| -1 | 40,8 | 35,3 |
| 0 | 39,9 | 34,7 |
| 1 | 39 | 34,0 |
| 2 | 38,1 | 33,4 |
| 3 | 37,2 | 32,7 |
| 4 | 36,3 | 32,1 |
| 5 | 35,4 | 31,4 |
| 6 | 34,5 | 30,8 |
| 7 | 33,6 | 30,1 |
| 8 | 32,7 | 29,5 |

Рисунок 2.1.2-1  Температурный график теплоносителя

- 2.1.3. Тепловые сети

Обслуживание сетей в п. Базово на данный период осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик».

Общая протяженность тепловых сетей составляет 800м. (в двухтрубном исчислении), средний диаметр 100мм.  Способ прокладки - надземная на низких опором (в связи с высоким уровнем грунтовых вод). В 2018 году была произведена замена 300м тепловых сетей. Протяженность ветхих сетей на 01.01.2020г. составляет 200м.

Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей централизованного теплоснабжения надземным способом. Материал трубопроводов - стальные трубы в ППУ изоляции с защитной оцинкованной оболочкой (согласно ГОСТ 30732-2006).По территории школы и детского сада- подземная канальная  прокладка из стальных трубопроводов в ППУ- изоляции.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учёт потребления тепла осуществляет в МКОУ Базовская СОШ и детском саду, у остальных потребителей тепловой энергии учёт отсутствует.

- 2.1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Так как имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе 2.1.2. и в Приложении А.

- 2.1.5.  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление были предоставленных Заказчиком.

Расход тепла на отопление определён по формуле:

Qо = Vн qо (tвн – tро) 10-6, МВт                           (2.1.5-1)

где - поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания;

Vн – строительный объем здания по наружному объему, куб.м;

qо – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(куб.м/ч°С);

tвн – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, °С;

tро = -39 °С – расчетная температура наружного воздуха, °С.

Площади  зданий приняты по данным, представленным заказчиком. Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой на отопление приведён в таблице 2.1.5-1.

Таблица 2.1.5-1

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой

| Потребители | Объём помещений, куб.м | t в.н, 0С. | Расход тепла на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общественные здания |  |  |  |
| Школа | 1561,45 | 21 | 0,213915 |
| Администрация | 975,2 | 21 | 0,025185 |
| Детский сад | 1768 | 21 | 0,041023 |
| ФАП | 321 | 21 | 0,007495 |
| КДЦ | 2211,25 | 21 | 0,085667 |
| Библиотека | 399,28 | 21 | 0,009592 |
| АТС | 86,1 | 18 | 0,003242 |
| Отделение сбербанка | 106,4 | 21 | 0,002748 |
| ФГУП «Почта России» | 106,5 | 21 | 0,00275 |
| Итого |  |  | 0,392 |

Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в таблице 2.1.5-2.

Таблица 2.1.5-2

Тепловые нагрузки по видам потребителей

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объём потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе: | 0,392 |
| 1.1 | - общественные здания | 0,392 |
| 1.2 | - жилые здания | - |

2.1.5.1 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

На территории  застройки отсутствуют центральные и квартальные тепловые пункты, осуществляющие регулирование отпуска тепловой энергии группам потребителей, и насосные станции. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источниках теплоснабжения. Потребители подключены по непосредственным схемам с отсутствием водоразбора на нужды ГВС.  Существенным недостатком таких схем является невозможность автоматического регулирования потребления тепловой энергии  административными зданиями. Однако главным преимуществом схемы является простота, т.е. схема не требует обязательного наличия такого дорогостоящего оборудования, как насосы, регулирующие клапаны и пр.

В Приложении В представлены пьезометрические графики для существующей системы теплоснабжения от котельной п.Базово. Пьезометрические графики построены на основание значений, полученных по результатам поверочного расчета существующей схемы теплоснабжения. Пьезометрические графики построены для наиболее протяженных участков теплотрасс. Из анализа пьезометрических графиков следует вывод: существующие системы теплоснабжения способны обеспечивать потребителей тепловой энергией требуемого качества и в нужном количестве. Наличие резервов тепловой мощности на источнике в совокупности с комфортным гидравлическим режимом передачи тепловой энергии позволят в перспективе производить подключение некоторого числа потребителей к существующей системе теплоснабжения.

- 2.1.6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В населенном пункте имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная, расположенная по ул. Центральна, 30а. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны ниже в приведенной таблице 2.1.6-1.

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 0,97 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,39 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 0,558 |

Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  59,79% от установленной мощности.

- 2.1.7. Балансы теплоносителя

Подготовка теплоносителя на котельной происходит по следующей схеме.

Сырая вода из местного водопровода  поступает на вход в котельную, оборудование для водоподготовки воды (умягчение, очистка от механических примесей, корректировка рН и т.д.) отсутствует.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.1.7-1.

Таблица 2.1.7-1

Расходы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м | 15,48 |
| 2 | Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, % | 0,25 |
| 3 | Расход воды на подпитку, куб. м./ч | 10,04 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб. м. /год | 2308,9 |

2.1.8 Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент основным топливом для поселковой котельной служит уголь. Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии по данным за 2014г.  составил 442 тонны.

2.1.9. Надёжность теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей I категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству). Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

Так как в п.Базово тепловые сети диаметром не более 100мм и расчетная температура воздуха для проектирования отопления  -39 ºС. при надземной прокладки участки допускается не резервировать (СНиП41-02-2003 п.6.26)

2.1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Обслуживание сетей в поселке Базово на данный период времени осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик».

2.1.11 Тарифы на тепловую энергию

Тариф на теплоснабжение с 01.01.2021 года составит 3987,63 руб./Гкал  (без учета НДС).

Тариф на теплоснабжение с 01.01.2023 года составит 4296,04 руб./Гкал  (без учета НДС).

2.1.12  Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

1. Работа источника теплоснабжения ведётся в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

2. Котельная эксплуатируется в ручном режиме, и  для ее нормального функционирования большое значение приобретает человеческий фактор.

3. В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является Котельная обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в настоящий момент не предусмотрено.

4. Теплоснабжение отоплением населённого пункта осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцовка сетей, что может приводить к отключению потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

2.2.1. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Согласно Генеральному плану развития Базовского  сельсовета Чулымского района, ближайшие годы в п. Базово планируется ввод новых жилых площадей:

- к 2025г. – 8290 кв. м жилого фонда;

- к 2032г. – 13150  кв. м жилого фонда.

Таблица 2.2-1

Данные по количеству  жилого фонда на расчетный период

| № п./п. | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.12 г., тыс. кв. м. | Общая площадь жилого фонда к 2025 г., тыс. кв. м. |  | Общая площадь жилого фонда к 2032 г., тыс. кв. м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| 1 | п. Базово | 12,96 | 21,25 | 8,29 | 26,11 | 13,15 |

Рисунок 2.2-1  Данные по количеству жилого фонда на расчетные периоды

Как видно из представленных данных во всем периоде до 2032 года п. Базово развивается в направлении индивидуальной жилой застройки. Строительство административно-общественных зданий на расчетный срок и на перспективу не предусмотрено.

По данным генерального плана развития, общая подключаемая нагрузка централизованного теплоснабжения потребителей п. Базово  составит 0 Гкал/ч.

В п. Базово перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов в п. Базово будет осуществляться от собственных источников тепла.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объёмов теплопотребления по посёлку приведены в таблице 2.2-2.

Таблица 2.2-2

| № п./п. | Наименование | Существующее положение* | Первая очередь 2018 г.* | Расчётный срок 2029 г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе | 4936,3 | 4936,3 | 4936,3 |
| 1.1 | - жилой фонд | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 4936,3 | 4936,3 | 4936,3 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (МВт) в том числе | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| 2.1 | - жилой фонд | - | - | - |
| 2.2 | - общественные здания | 0,392 | 0,392 | 0,392 |

* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

2.3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Центральным теплоснабжением в п. Базово охвачены общественные  здания.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Базовского сельсовета на 2013 - 2020 годы» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 2.3-1.

Таблица 2.3-1

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2018 г. | Расчётный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) Гкал/час | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,392 | 0,392 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/час | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/час | 0,056 | 0,056 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час | +0,712 | +0,712 |

2.4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя

При централизованном теплоснабжении  принимается температурный график теплоносителя (вода) – 95-70оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1

Расходы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2018 г. | Расчётный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объём воды в трубопроводах тепловой сети, т/ч | 15,665 | 15,665 |
| 2 | Нормативное значение утечка из теплосети, % | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,042 | 0,042 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, т/год | 231,84 | 231,84 |

2.5.1. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

-поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

-строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

-использование автономных теплогенераторов современных модификаций;

-организация учёта тепла у потребителей.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения в п. Базово.  Предусматривается  капитальный ремонт здания  котельной с заменой существующих котлов, на котлы с установленной тепловой мощность не менее 1,0 Гкал/час, с высоким значением  КПД, также проектом предусматривается устройство водоочистительной установкой (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов)  на нужды отопления  общественных зданий в п. Базово. А также устройство золоуловителя (гидроциклона), которые  служат для первичной очистки воды от крупных частиц, абразивных материалов, песка или др.

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) принимается вода с температурным графиком 95-70 °С.

2.6.1. Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Предлагается сохранения существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих тепловых сетей в п. Базово необходима 100 %замена (модернизация) сетей централизованного теплоснабжения.

Предусматривается надземная  прокладка теплосети от котельной до потребителей тепловой энергии надземным способом на низких опорах, из стальных трубопроводов в ППУ - изоляции, в  оцинкованной оболочке, оборудованных датчиками контроля состояния тепловой изоляции. По территории школы и детского сада- подземная канальная  прокладка из стальных трубопроводов в ППУ- изоляции.

Гидравлический расчет  семы теплоснабжения п. Базово приведен в Приложении В.

Таблица 2.6-1

Характеристика тепловых сетей

| № п./п. | Участок |  | Длина участка, м | Диаметр, мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная | ФАП | 20,0 | 38 | Сталь |
| 2 | Котельная | Школа | 125,0 | 108 | Сталь |
| 3 | Котельная | У-2 | 150,0 | 108 | Сталь |
| 4 | У-2 | У-1 | 40,0 | 89 | Сталь |
| 5 | У-2 | Библиотека | 25,0 | 38 | Сталь |
| 6 | У-2 | КДЦ | 70,0 | 76 | Сталь |
| 7 | У-2 | У-3 | 130,0 | 76 | Сталь |
| 8 | У-3 | Детский сад | 10,0 | 76 | Сталь |
| 9 | У-3 | Администрация | 230,0 | 57 | Сталь |

Рисунок 2.6.-1 Протяженность тепловых сетей

2.7.1. Перспективный топливный баланс

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления общественных зданий в п. Базово.  Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 2.7-1.

Таблица 2.7-1

Расход топлива

| Период отопительного сезона | 2014 г. | 2018 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| КПД котлоагрегата, % | 80 | 80 | 80 |
| Теплота сгорания, ккал/кг | 5230 | 5230 | 5320 |
| Количество тепла, отпущенное на нужды отопления здания, Гкал/год (расчетное) | 2163,84 | 2163,84 | 2163,84 |
| Количество выработанного тепла, тыс.Гкал/год | 2466,79 | 2693,76 | 2693,76 |
| Годовая потребность угля, т | 442 | 559,14 | 559,14 |

2.8.1. Оценка надёжности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

- надежность тепловых сетей;

- ремонтопригодность;

- живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

2.8.1.1 Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения

1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2. Показатели надёжности источников тепловой энергии:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения.

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения.

г) показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством отказов источников тепловой энергии, с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением

Иотк ит=(Кэ+Кв+Кт)/3

В зависимости от интенсивности отказов Иотк ит определяется показатель надежности теплового источника Котк ит=1.

д) показатель надежности оборудования  источника тепловой энергии, характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду:

при наличие акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду без замечаний:

Ки=1,0

Оценка надежности источника тепловой энергии:

В зависимости от полученных показателей Кэ, Кв, Кт, Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные –при Кэ= Кв= Кт= Ки  =1

надежные -              при  Кэ= Кв= Кт=1, Ки=0,5

малонадежные  -     при Ки=0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт

ненадежные  -      при Ки=0,2 и/или  при значении меньше 1 у двух и более показателей Кэ, Кв, Кт.

3. Показатели технического состояния надежности тепловых сетей:

а)  показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность; Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

б) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме  расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселения, выраженной в %.

Кр =1,0, т.к. резервирования не требуется.

в) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

Кс= (Sэксп –S ветх)/Sэксп

где  Sэксп - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

Sветх - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

г) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк кс= потк/S

nотк – количество отказов за предыдущий год;

S - – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5.

д) ) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед= Qоткл / Qфакт * 100,

где  Qоткл – недопуск тепла,  Гкал,

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

е) показатель надежности тепловых сетей (Ктс) определяется как среднее значение по показателям Кб, Кр, Кс, Котк тс, Кнед:

Ктс = (Кб + Кр +Кс + Котк тс + Кнед) / 5

Оценка надежности тепловых сетей:

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети ( Ктс ) могут быть оценены как

- высоконадежные   – более 0,9

- надежные                 -  0,75 – 0,89

- малонадежные         -  0,5   - 0,74

- ненадежные              - менее 0,5

4. Показатели готовности теплоснабжающей организации

а) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

б) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре ( машины, специальные механизмы, оборудование). Принимаемые для определения значения общего Км частные показатели не должны быть выше 1,0; Км =1.

в) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре ресурсов  (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0;  Ктр = 1,0.

г) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности;  Кист = 1,0

д) общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25*Кп + 0,35* Км+ 0,3*Ктр + 0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям

Таблица 2.8.1.1

| Кгот | Кп, Км, Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 – 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 – 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 – 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 – 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

5. Оценка надежности системы теплоснабжения в целом

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей

Показатели надежности системы теплоснабжения котельной п. Базово

| № п/п | Наименование показателей | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель надежности электроснабжения котельной | Кэ | 1,0 |
| 2. | Показатель надежности водоснабжения котельной | Кв | 1,0 |
| 3. | Показатель надежности топливоснабжения котельной | Кт | 1,0 |
| 4. | Показатель интенсивности отказов котельной | Котк ит | 1,0 |
| 5. | Показатель надежности оборудования | Ки | 1,0 |
| 6. | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 7. | Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек | Кр | 1,0 |
| 8. | Показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,77 |
| 9. | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Котк тс | 1,0 |
| 10. | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Кнед | 1,0 |
| 11. | Показатель надежности тепловой сети | Ктс | 0,954 |
| 12. | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Кп | 1,0 |
| 13. | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Км | 1,0 |
| 14. | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Ктр | 1,0 |
| 15. | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Кист | 1,0 |
| 16. | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) | Кгот | 1,0 |

По оценке надежности источник теплоснабжения относится к высоконадежным, т.к показатели Кэ=Кв=Кт=Ки=1,0.

По оценке надежности тепловые сети относятся к высоконадежным, т.к. Ктс=0,954.

Вывод: система теплоснабжения п. Базово является высоконадежной.

2.9.1. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Запланирована реконструкция котельной и тепловых сетей. Мероприятия по приведению системы централизованного теплоснабжения в соответствие с требованиями нормативных документов и спросом потребителей в п. Базово будут выполняться поэтапно в течение всего срока действия схемы.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учётом утверждённой инвестиционной программы и схемы теплоснабжения.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в модернизацию теплового хозяйства п. Базово составит около 7907 тыс. руб. (с учётом НДС).

Источниками финансирования мероприятий будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства МУП Чулымского района «Коммунальщик». Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования, осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области».

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Софинансирование местного бюджета запланировано в размере не менее 5 %, так как поселение является сельским (396 тыс. руб.). Внебюджетные источники финансирования (МУП Чулымского района «Коммунальщик» и др.) должны составлять не менее 15 % - прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе (1186 тыс. руб.). Остальное финансирование планируется осуществить за счёт средств регионального и федерального бюджетов.

2.10.1.  Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

-  заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МУП Чулымского района «Коммунальщик» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения поселка Базово».

- Список литературы

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

«Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.

МЮ №954 от 25/09/1996г.

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

Существующая схема теплоснабжения п. Базово

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Проектируемая  схема теплоснабжения п. Базово

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пьезометрический график от котельной до школы

Пьезометрический график от котельной до администрации

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Расчетные данные по участкам тепловой сети п. Базово.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметp тpубопpовода, м | Расход воды в трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная | ФАП | 20,0 | 38 | 0,2998 | 0,021 | 0,02 | 497,68 | 397,84 |
| Котельная | Школа | 125,0 | 108 | 8,559 | 0,253 | 0,252 | 5424,58 | 4416,99 |
| Котельная | У-2 | 150,0 | 108 | 6,815 | 0,191 | 0,19 | 6509,49 | 5091,62 |
| У-2 | У-1 | 40,0 | 89 | 3,812 | 0,045 | 0,045 | 1610,64 | 1300,55 |
| У-1 | Библиотека | 25,0 | 38 | 0,3837 | 0,041 | 0,041 | 520,47 | 221,45 |
| У-1 | КДЦ | 70,0 | 76 | 3,427 | 0,159 | 0,159 | 2612,82 | 2134,18 |
| У-2 | У-3 | 130,0 | 76 | 3,00 | 0,233 | 0,232 | 4867,83 | 3799,66 |
| У-3 | Детский сад | 10,0 | 76 | 1,641 | 0,006 | 0,006 | 369,88 | 303,38 |
| У-3 | Администрация | 230,0 | 57 | 1,358 | 0,476 | 0,473 | 7380,76 | 5778,94 |