Проект №: ТС-143/2013-063-2014/1

Заказчик: администрация Кабинетного сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

СХЕМА 	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА КАБИНЕТНОЕ

КАБИНЕТНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2028 Г.

| Директор | В.М. Савко |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2013

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер | Осипенко А.О. |
| Экономист | Томилина Т. Н. |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	5

1.	Схема теплоснабжения с. Кабинетное	7

1.1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования	7

1.2.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	8

1.3.	Перспективные балансы теплоносителя	11

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	11

1.5.	Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей	13

1.6.	Перспективный топливный баланс	16

1.7.	Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	16

1.8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	17

1.9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	17

1.10.	Решение по  бесхозяйным тепловым сетям	18

2.Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с. Кабинетное	19

2.1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения	19

2.1.1Функциональная структура теплоснабжения	19

2.1.2Источники тепловой энергии	19

2.1.3 Тепловые сети	22

2.1.4Зоны действия источников тепловой энергии	23

2.1.5 Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии	23

2.1.5.1 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики………………………………………………………………………………24

2.1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	25

2.1.7 Балансы теплоносителя	25

2.1.8	Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии	25

2.1.9	Надёжность теплоснабжения	26

2.1.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	26

2.1.11	Тарифы на тепловую энергию	26

2.1.12	Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения	26

2.2	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	27

2.3	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	27

2.4	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя	28

2.5	Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	26

2.6	Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них	27

2.7	Оценка надёжности теплоснабжения	29

2.7.1 Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения…………...30

2.8	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	35

2.9	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	36

Список литературы	40

ПРИЛОЖЕНИЕ А	41

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б	42

ПРИЛОЖЕНИЕ В	43

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Кабинетное является:

    - Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».

    - Муниципальная программа  «Энергосбережение на территории Кабинетного сельсовета Чулымского района  2010-2015 годы».

    - Муниципальная программа «Модернизации жилищно - коммунального хозяйства»   Кабинетного сельского поселения на 2010 – 2015г.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения с. Кабинетное;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Краткая характеристика и климатические условия:

История МО началась с села Фоменка и Филаткино, которые появились на московском тракте. При строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали образовалась ст. Кабинетная, а в последствии после слияния сел Фоменка, Филаткино в 1896-1898 годах в с. Кабинетное.

Центральная усадьба с. Кабинетное находится в 25 км от районного центра г. Чулыма и 130 км по автотрассе «Байкал» до г. Новосибирска.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория района относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Территория Кабинетного сельсовета подвержена действию периодических засух и суховеев. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумёртвый слой.

Основные климатические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметры | Показатели | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Температура воздуха, 0С - абсолютная минимальная -абсолютная максимальная -расчетная для проектирования: отопление вентиляция Продолжительность отопительного периода в сутках - средняя температура, 0С | -50 +38 -39 -24 230 -8,7 | СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» |

- Схема теплоснабжения с. Кабинетное

1.1   Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам  с. Кабинетное, в перспективе будут одинаковыми. Поскольку все последующие здания будут отапливаться от локальных источников теплоснабжения.

а) Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов по расчётным элементам с. Кабинетное, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-1.

Таблица 1.1-1

| № п./п. | Наименование | Существующее положение | Первая очередь 2018 г.* | Расчётный срок 2029г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе | - | 1930,9 | 1930,9 |
| 1.1 | - жилой фонд | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | - | 1930,9 | 1930,9 |

* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения.

б) Объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам с. Кабинетное, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-2.

Таблица 1.1-2

| № п./п. | Наименование | Существующее положение | Первая очередь 2017 г.* | Расчётный срок 2028г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе | - | 0,206 | 0,206 |
| 1.1 | - жилой фонд | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | - | 0,206 | 0,206 |

* - объем потребляемой тепловой энергии, приведен для потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения.

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

На территории с. Кабинетное нет источников теплоснабжения, расположенных в производственных зонах, данный подраздел не разрабатывался.

1.2  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии:

Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

где, Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 1.2-2.

Таблица 1.2-1

| Потребитель |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Вектор, м | Момент тепловой нагрузки, Гкал×м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Администрация Кабинетного сельсовета и гараж администрации |  |  | 43 |  |  |  |
| Почта |  |  | 22 |  |  |  |
| МКУК Кабинетный КДЦ |  |  | 154 |  |  |  |
| МКОУ Кабинетная СОШ |  |  | 778 |  |  |  |
| Интернат |  |  | 318 |  |  |  |
| Д/ сад |  |  | 147 |  |  |  |
| Больница |  |  | 265 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 1727 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| ул. Рабочая д.1 кв.1,2 | 49 |  |  |  |  |  |
| ул. Рабочая д.11 кв. 1,2 | 42 |  |  |  |  |  |
| ул. Рабочая д.12 кв.1 | 28 |  |  |  |  |  |
| ул. Рабочая д. 5 кв. 1,2 | 43 |  |  |  |  |  |
| ул. Рабочая д. 6 кв. 1,2 | 64 |  |  |  |  |  |
| ул. Рабочая д.7 кв. 1,2 | 43 |  |  |  |  |  |
| ул. Рабочая д. 9 кв.1 | 21 |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная д.21 кв.1,2 | 28 |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная д.22 кв.1,2 | 59 |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная д.23 | 26 |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная д. 25 | 20 |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная д. 27 | 32 |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная д. 29 | 36 |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная д.41 кв. 1-16 | 308 |  |  |  |  |  |
| ул. Новая д. 11 кв. 1 | 18 |  |  |  |  |  |
| ул. Новая д. 2 кв. 2 | 23 |  |  |  |  |  |
| ул. Новая д. 4 кв. 1 | 20 |  |  |  |  |  |
| ул. Новая д. 7 кв. 1,2 | 40 |  |  |  |  |  |
| ул. Новая д. 9 кв. 2 | 21 |  |  |  |  |  |
| ул. Строительная 2 «а» 1-3 | 81 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| ул. Садовая, 7 (перспектива) |  |  |  |  |  |  |

Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей Rср=77,4 м.

б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии:

Отопление большей части индивидуальной застройки на территории  с. Кабинетное  осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (печи,  камины и т.д.).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При использовании в отоплении водогрейных котлов возможен и автономный подогрев воды для бытовых нужд через теплообменники.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории населенного пункта.

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии:

Перечень потребителей подключенных к централизованной системе теплоснабжения приведены в таблице 1.2-1.  Отопление большей части индивидуальной застройки на территории  с. Кабинетное  осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (печи,  камины и т.д.).

В с. Кабинетное  не предусматривается изменение существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. Согласно Генеральному плану развития Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч., а также не предусматривается  строительство дополнительных источников тепловой энергии.

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе:

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2-2

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь 2017 г. | Расчётный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепла, МВт | - | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, МВт | - | 0,206 | 0,206 |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, МВт | - | 0,02531 | 0,02531 |
| 4 | Собственные нужды, МВт | - | 0,0129 | 0,0129 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности, МВт | - | +0,186 | +0,186 |

1.3   Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь 2017г. | Расчётный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарный расход, т/ч | - | 8,343 | 8,343 |
| 2 | Расход воды на нормативные утечки, т/ч | - | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Суммарный расход на подпитку, т/ч | - | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, т/год | - | 110,4 | 110,4 |

1.4  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии:

В с. Кабинетное  перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов в с. Кабинетное  будет осуществляться от собственных источников тепла.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:

Согласно Муниципальной программе «Модернизация жилищно - коммунального хозяйства»   Кабинетного сельского поселения на 2010 – 2015г., в с. Кабинетное не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения, а также строительства дополнительных источников тепловой энергии.

Также  согласно Генеральному плану развития Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

Согласно Муниципальной программе «Модернизация жилищно - коммунального хозяйства»   Кабинетного сельского поселения на 2010 – 2015г Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области в с. Кабинетное предусматривается:

- установка частотных преобразователей на сетевых и подпиточных насосах  для уменьшения потребления электроэнергии. Данное мероприятие предусматривает замену насосного оборудования  на современное (WILO, Grundfos) с установкой частотного привода, что позволит регулировать давление в сети путем изменения частоты вращения привода насосного агрегата, а значит, снизить энергопотребление. При подключении через частотный регулятор, пуск двигателя происходит постепенно, без высоких пусковых токов и ударов, что снижает нагрузку на двигатель и механизмы, увеличивает срок их службы;

- замена 2-х котлов «Сибирь» - 1 на котел КВ- 1,6 с установкой 2 – х теплообменников с закрытой  системой;

- устройство оборудования для умягчения воды (удаления из воды солей жесткости);

- организация учета тепла у потребителей;

- устройство золоуловителя;

- замена оборудования котельной (задвижки, насосы и т.д.).

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно:

В с. Кабинетное нет  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории не планируется.

Теплоснабжение осуществляется единственным источником централизованного теплоснабжения –   угольная котельная (по ул. Рабочая, 2а).

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа:

Проектов по когенерации на данный момент нет. Причинами этого служат малая мощность источников тепловой энергии и существующего оборудования.

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода:

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не предусмотрены.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе:

В с. Кабинетное теплоснабжение осуществляется от единственного источника централизованного теплоснабжения – котельная (по ул. Береговая, 8).

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения:

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям (зависимая без установки элеватора) предусматривается  вода с температурным графиком 95-700С.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей:

Котельная по надежности отпуска тепа потребителям относиться ко II категории.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

Проектом на расчетный срок предусматривается  реконструкция котельной с заменой существующих котлов, работающих на твердом топливе с установленной тепловой мощностью не менее 1,6 Гкал/ч, с установкой 2 – х теплообменников с закрытой  системой; с высоким значением  КПД, установка теплосчетчика.

В качестве теплоносителя, принимается  вода с температурным графиком 95-70 0С.

1.5   Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов):

На территории с. Кабинетное  теплоснабжение осуществляется единственной центральной котельной, вследствие этого перераспределение тепловой нагрузки  из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии не возможно.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку:

В с. Кабинетное  перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов в с. Кабинетное будет осуществляться от собственных источников тепла.

Согласно Муниципальной программе «Модернизация жилищно - коммунального хозяйства»   Кабинетного сельского поселения на 2010 – 2015г, в с. Кабинетное  не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения, предусматривается замена тепловых сетей, строительств дополнительных источников тепловой энергии не предусматривается.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения:

На территории с. Кабинетное  теплоснабжение осуществляется единственной центральной котельной расположенной на ул. Рабочая, 2а.

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных:

Предусматривается строительство централизованных сетей теплоснабжения в с. Кабинетное, преимущественно надземным способом из стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции с оболочной из оцинкованной стали, оборудованные датчиками контроля состояния тепловой изоляции. Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:

Предусмотрено строительство централизованных сетей теплоснабжения в с. Кабинетное. Прокладка трубопроводов, в связи с высоким уровнем грунтовых вод, будет выполнена преимущественно надземная. По территории школы - подземная канальная  прокладка, по территории детского сада - подземная бесканальная прокладка из стальных трубопроводов в ППУ- изоляции. При надземной прокладке на низких опорах трубопроводы теплосети в пенополиуретановой изоляции с оболочкой из оцинкованной стали. Характеристика тепловых сетей в зависимости от диаметра и протяженности, представлена в таблице 1.5-1 и на рис. 1.5-1.

Гидравлический расчет  схемы теплоснабжения с. Кабинетное приведен в Приложении Б.

Таблица 1.5-1

Характеристика тепловых сетей

| № п./п. | Участок |  | Длина участка, м | Диаметр, мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная | У-1 | 9,0 | 108 | сталь |
| 2 | Котельная | Школа | 190,0 | 76 | сталь |
| 3 | У-1 | Клуб | 119,0 | 76 | сталь |
| 4 | У-1 | Детский сад | 60,0 | 57 | сталь |

Рисунок 1.5.-1 Протяженность тепловых сетей

1.6  Перспективный топливный баланс

Потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта и жилого фонда. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 1.6-1.

Таблица 1.6-1

| Период отопительного сезона | 2013 г. | 2017 г. (расчет) | 2028 г. (расчет) |
| --- | --- | --- | --- |
| КПД котлоагрегата, % | - | 80 | 80 |
| Теплота сгорания, ккал/кг | - | 5520 | 5520 |
| Количество тепла, отпущенное на нужды отопления здания, Гкал/год (расчетное) | - | 1137,12 | 1137,12 |
| Количество выработанного тепла, тыс.Гкал/год | - | 1348,04 | 1348,03 |
| Годовая потребность угля, т/год | - | 318 | 318 |

1.7 Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Запланировано строительство тепловых сетей. Мероприятия по приведению системы централизованного теплоснабжения в соответствие с требованиями нормативных документов и спросом потребителей в с. Кабинетное будут выполняться поэтапно в течение всего срока действия схемы.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учётом утверждённой инвестиционной программы и схемы теплоснабжения.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в строительство теплового хозяйства с. Кабинетное составит около 11220 тыс. руб. (с учётом НДС).

Источниками финансирования мероприятий будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства Кабинетного сельсовета. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования, осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области.

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Софинансирование местного бюджета запланировано в размере не менее 5 %, так как поселение является сельским (560 тыс. руб.). Внебюджетные источники финансирования (Кабинетного сельсовета и др.) должны составлять не менее 15 % - прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе 16823тыс. руб.). Остальное финансирование планируется осуществить за счёт средств регионального и федерального бюджетов.

1.8   Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящее время теплоснабжающей организацией является МУП Чулымского района «Коммунальщик».

1.9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения [1].

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, заявку, содержащую сведения [1]:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования [1].

Если теплоснабжающая организация не согласна с распределением тепловой нагрузки, осуществленным в схеме теплоснабжения, она вправе обжаловать решение о таком распределении, принятое органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти [1].

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации [1].

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона [1]. Обязательными условиями указанного соглашения являются [1]:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

В случае если теплоснабжающие организации и теплосетевые организации не заключили указанное в настоящей статье соглашение, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения [1].

На данный момент в теплоснабжении с. Кабинетное  распределение (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как  на территории села, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной центральной котельной (ул. Рабочая, 2а).

1.10   Решение по  бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории села бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

2.  Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с. Кабинетное

2.1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

2.1.1 Функциональная структура теплоснабжения

На территории с. Кабинетное деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик». МУП Чулымского района «Коммунальщик» осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым объектам и общественным зданиям с. Кабинетное. Отопление большей части индивидуальной жилой застройки на территории с. Кабинетное осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.

МУП Чулымского района «Коммунальщик»

потребитель

,

Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения с. Кабинетное

Эксплуатационная зона действия существующей системы теплоснабжения указана в Приложении А.

2.1.2 Источники тепловой энергии

В настоящее время функционирует единственный источник  централизованного теплоснабжения. Система централизованного теплоснабжения с. Кабинетное, охватывает многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта населенного пункта. Большая часть в с. Кабинетное домовладения частного сектора отапливаются с помощью индивидуальных систем отопления.

Источником теплоснабжения является котельная, на которой установлены 3 угольных котла марки  (год установки  2020г.,) КВр-1,16 (год установки 2012г.), КВр-1,2 (год установки 2017г.), по адресу: Новосибирская  область, Чулымский район, село Кабинетное, ул. Рабочая, 2а.

МУП Чулымского района «Коммунальщик» на данный период осуществляет обслуживание котельной и тепловых сетей.

Центральная  котельная обеспечивает тепловой энергией  жилые дома и   объекты соцкультбыта.

Котельная, оборудованная водогрейными котлами, температурный график сети – 95-70ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по зависимой схеме, двухтрубная.

В котельной установлены приборы учета электрической и тепловой энергии.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице 2.1.2-1. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Централизованное теплоснабжение в муниципальном образовании   осуществляется на базе  1 котельной,   которая  находится в муниципальной собственности.

Таблица  2.1.2-1

Температурный график отпуска теплоты от котельной

| Температура наружного воздуха, ᵒС | Температура в подающем трубопроводе, ᵒС | Температура в обратном трубопроводе, ᵒС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| -39 | 95 | 70 |
| -38 | 93,8 | 69,3 |
| -37 | 92,7 | 68,6 |
| -36 | 91,6 | 68 |
| -35 | 90,5 | 67,3 |
| -34 | 89,3 | 66,6 |
| -33 | 88,2 | 65,8 |
| -32 | 87 | 65,1 |
| -31 | 85,9 | 64,4 |
| -30 | 84,8 | 63,7 |
| -29 | 83,6 | 63 |
| -28 | 82,4 | 62,2 |
| -27 | 81,2 | 61,5 |
| -26 | 80 | 60,7 |
| -25 | 78,9 | 60 |
| -24 | 77,7 | 59,3 |
| -23 | 76,5 | 58,5 |
| -22 | 75,3 | 57,8 |
| -21 | 74,2 | 57 |
| -20 | 73 | 56,3 |
| -19 | 71,8 | 55,5 |
| -18 | 70,5 | 54,7 |
| -17 | 69,3 | 54 |
| -16 | 68,1 | 53,2 |
| -15 | 66,9 | 52,4 |
| -14 | 65,6 | 51,6 |
| -13 | 64,4 | 50,8 |
| -12 | 63,1 | 50 |
| -11 | 61,9 | 49,2 |
| -10 | 60,7 | 48,4 |
| -9 | 59,4 | 47 |
| -8 | 58,1 | 46,7 |
| -7 | 56,8 | 45,8 |
| -6 | 55,5 | 45 |
| -5 | 54,2 | 44,1 |
| -4 | 52,8 | 43,2 |
| -3 | 51,5 | 42,3 |
| -2 | 50,2 | 41,5 |
| -1 | 48,9 | 40,6 |
| 0 | 47,6 | 39,7 |
| 1 | 46,2 | 38,7 |
| 2 | 44,8 | 37,8 |
| 3 | 43,4 | 36,8 |
| 4 | 42 | 35,8 |
| 5 | 40,6 | 34,9 |
| 6 | 39,1 | 33,8 |
| 7 | 37,6 | 32,8 |
| 8 | 36,1 | 31,8 |
| 9 | 34,6 | 30,7 |
| 10 | 33,2 | 29,7 |

Рисунок 2.1.2-1  Температурный график теплоносителя

2.1.3 Тепловые сети

Протяженность тепловых сетей муниципальной собственности  в двухтрубном исполнении составляет – 4,6 км,    из них – 1,29    км находятся в ветхом состоянии. В 2020г. была произведена замена 60м ветхих сетей .

Способ прокладки надземной-4,4 км; подземной – 0,2 км. Теплофикационные камеры (2 шт.) в удовлетворительном состоянии.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учёт потребления тепла в  жилых домах и у потребителей соцкультбыта не  ведётся, есть только у МКУК Кабинетный КДЦ и МКОУ Кабинетная СОШ.

Таблица  2.1.3-1

Характеристика тепловых сетей

| № п./п. | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр подающего трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная | ТК-1 | 68,7 | 194 |
| 2 | ТК-1 | ТК-8 | 195,3 | 108 |
| 3 | ТК-8 | ТК-9 | 68,2 | 108 |
| 4 | ТК-9 | ТК-10 | 70,5 | 76 |
| 5 | ТК-1 | ТК-2 | 176,1 | 133 |

2.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

Так как в населенном пункте имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе 2.1.2. и в Приложении А.

2.1.5  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление были предоставлены Заказчиком.

Таблица 2.1.5-1

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой

| Потребитель | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная температура внутреннего воздуха для СО,°C |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Администрация Кабинетного сельсовета и гараж администрации | 43 |  |
| Почта | 22 |  |
| МКУК Кабинетный КДЦ | 154 |  |
| МКОУ Кабинетная СОШ | 778 |  |
| Интернат | 318 |  |
| Д/ сад | 147 |  |
| Больница | 265 |  |
| ИТОГО | 1727 |  |
| Итого |  |  |
| ул. Рабочая д.1 кв.1,2 | 49 |  |
| ул. Рабочая д.11 кв. 1,2 | 42 |  |
| ул. Рабочая д.12 кв.1 | 28 |  |
| ул. Рабочая д. 5 кв. 1,2 | 43 |  |
| ул. Рабочая д. 6 кв. 1,2 | 64 |  |
| ул. Рабочая д.7 кв. 1,2 | 43 |  |
| ул. Рабочая д. 9 кв.1 | 21 |  |
| ул. Центральная д.21 кв.1,2 | 28 |  |
| ул. Центральная д.22 кв.1,2 | 59 |  |
| ул. Центральная д.23 | 26 |  |
| ул. Центральная д. 25 | 20 |  |
| ул. Центральная д. 27 | 32 |  |
| ул. Центральная д. 29 | 36 |  |
| ул. Центральная д.41 кв. 1-16 | 308 |  |
| ул. Новая д. 11 кв. 1 | 18 |  |
| ул. Новая д. 2 кв. 2 | 23 |  |
| ул. Новая д. 4 кв. 1 | 20 |  |
| ул. Новая д. 7 кв. 1,2 | 40 |  |
| ул. Новая д. 9 кв. 2 | 21 |  |
| ул. Строительная 2 «а» 1-3 | 81 |  |
| Итого |  |  |
| ВСЕГО |  |  |
| ул. Садовая, 7 (перспектива) |  |  |

2.1.5.1 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

На территории жилой застройки отсутствуют центральные и квартальные тепловые пункты, осуществляющие регулирование отпуска тепловой энергии группам потребителей, и насосные станции. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источниках теплоснабжения. Потребители подключены по непосредственным схемам с отсутствием водоразбора на нужды ГВС.  Существенным недостатком таких схем является невозможность автоматического регулирования потребления тепловой энергии  административными зданиями. Однако главным преимуществом схемы является простота, т.е. схема не требует обязательного наличия такого дорогостоящего оборудования, как насосы, регулирующие клапаны и пр.

В Приложении В представлены пьезометрические графики для существующей системы теплоснабжения от котельной с. Кабинетное.  Пьезометрические графики построены на основание значений, полученных по результатам поверочного расчета существующей схемы теплоснабжения. Пьезометрические графики построены для наиболее протяженных участков теплотрасс. Из анализа пьезометрических графиков следует вывод: существующие системы теплоснабжения способны обеспечивать потребителей тепловой энергией требуемого качества и в нужном количестве. Наличие резервов тепловой мощности на источнике в совокупности с комфортным гидравлическим режимом передачи тепловой энергии позволят в перспективе производить подключение некоторого числа потребителей к существующей системе теплоснабжения.

2.1.6  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В населённом пункте  имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная, расположенная по ул.  Рабочая, 2а. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в таблице 2.1.6-1.

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 3,06 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,96 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 2,1 |

Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  68,63 %  от установленной мощности.

2.1.7  Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.1.7-1.

Таблица 2.1.7-1

Расходы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м | - |
| 2 | Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, % | - |
| 3 | Расход воды на подпитку, куб. м./ч | - |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб. м. /год | - |

2.1.8 Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент основным топливом котельной служит уголь. Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии по данным за 2014г.  составил 442 тонны.

2.1.9  Надёжность теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей I категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству). Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

Так как в с. Кабинетное тепловые сети диаметром не более 100 мм и расчетная температура воздуха для проектирования отопления  -39 ºС,  при надземной прокладки участки допускается не резервировать (СНиП41-02-2003 п.6.26).

2.1.10  Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Обслуживание сетей в с.Кабинетное на данный период осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик»

2.1.11  Тарифы на тепловую энергию

Тариф на теплоснабжение с июля 2017 года составляет 2151,40 руб. (без учета НДС).

Тариф на теплоснабжение с 01.01. 2019 года составляет 2201,79 руб. (без учета НДС).

Тариф на теплоснабжение с 01.01.2021 года составит 2310,66 руб./Гкал (без учета НДС).

Тариф на теплоснабжение с 01.01.2022 года составит 2416,95 руб./Гкал (без учета  НДС).

Тариф на теплоснабжение с 01.01.2023 года составит   2542,63 руб./Гкал (без учета  НДС).

2.1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

1. Работа источника теплоснабжения ведётся в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

2. Котельная эксплуатируется в ручном режиме, и  для ее нормального функционирования большое значение приобретает человеческий фактор.

3. В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является Котельная обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в настоящий момент не предусмотрено.

4. Теплоснабжение отоплением населённого пункта осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцовка сетей, что может приводить к отключению потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

2.2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

По плану развития, общая подключаемая нагрузка централизованного теплоснабжения потребителей с. Кабинетное  составит 0 Гкал/ч.

Из представленных данных во всем периоде до 2028 года развитие в направлении индивидуальной жилой застройки, а так же строительстве учреждений и предприятий обслуживания населения, будут отапливаться от локальных источников тепла.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла. Центральным теплоснабжением охвачены общественные и индивидуальные жилые здания.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 2.3-1.

Таблица 2.3-1

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь 2017 г. | Расчётный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепла, МВт | - | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, МВт | - | 0,206 | 0,206 |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, МВт | - | 0,02531 | 0,02531 |
| 4 | Собственные нужды, МВт | - | 0,0129 | 0,0129 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности, МВт | - | +0,186 | +0,186 |

2.4 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя

При централизованном теплоснабжении принимается  температурный график отпуска тепла  (вода) – 95-70оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1

Таблица 2.4-1

Расходы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь 2017г. | Расчётный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарный расход, т/ч | - | 8,343 | 8,343 |
| 2 | Расход воды на нормативные утечки, т/ч | - | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Суммарный расход на подпитку, т/ч | - | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, т/год | - | 110,4 | 110,4 |

2.5  Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии.

Проектом на расчетный срок предусматривается  реконструкция котельной с заменой существующих котлов, работающих на твердом топливе с установленной тепловой мощностью не менее 1,6 Гкал/ч, с установкой 2 – х теплообменников с закрытой  системой; с высоким значением  КПД, установка теплосчетчика.

В качестве теплоносителя, принимается  вода с температурным графиком 95-70 0С.

2.6 Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них

Предусмотрено строительство централизованных сетей теплоснабжения в с. Кабинетное. Прокладка трубопроводов, в связи с высоким уровнем грунтовых вод, будет выполнена преимущественно надземная. По территории школы - подземная канальная  прокладка, по территории детского сада - подземная бесканальная прокладка из стальных трубопроводов в ППУ- изоляции. При надземной прокладке на низких опорах трубопроводы теплосети в пенополиуретановой изоляции с оболочкой из оцинкованной стали. Характеристика тепловых сетей в зависимости от диаметра и протяженности, представлена в таблице 2.6-1 и на рис. 2.6-1.

Гидравлический расчет  семы теплоснабжения д. Кабинетное приведен в Приложении Б.

Таблица 2.6-1

Характеристика тепловых сетей

| № п./п. | Участок |  | Длина участка, м | Диаметр, мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная | У-1 | 9,0 | 108 | сталь |
| 2 | Котельная | Школа | 190,0 | 76 | сталь |
| 3 | У-1 | Клуб | 119,0 | 76 | сталь |
| 4 | У-1 | Детский сад | 60,0 | 57 | сталь |

Рисунок 2.6.-1 Протяженность тепловых сетей

2.7  Оценка надёжности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

- надежность тепловых сетей;

- ремонтопригодность;

- живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

2.7.1 Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения

1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2. Показатели надёжности источников тепловой энергии:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения.

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения.

г) показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством отказов источников тепловой энергии, с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением

Иотк ит=(Кэ+Кв+Кт)/3

В зависимости от интенсивности отказов Иотк ит определяется показатель надежности теплового источника Котк ит=1.

д) показатель надежности оборудования  источника тепловой энергии, характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду:

при наличие акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду без замечаний:

Ки=1,0

Оценка надежности источника тепловой энергии:

В зависимости от полученных показателей Кэ, Кв, Кт, Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные –при Кэ= Кв= Кт= Ки  =1

надежные -              при  Кэ= Кв= Кт=1, Ки=0,5

малонадежные  -     при Ки=0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт

ненадежные  -      при Ки=0,2 и/или  при значении меньше 1 у двух и более показателей Кэ, Кв, Кт.

3. Показатели технического состояния надежности тепловых сетей:

а)  показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность; Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

б) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме  расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселения, выраженной в %.

Кр =1,0, т.к. резервирования не требуется.

в) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

Кс= (Sэксп –S ветх)/Sэксп

где  Sэксп - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

Sветх - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

г) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк кс= потк/S

nотк – количество отказов за предыдущий год;

S - – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5.

д) ) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед= Qоткл / Qфакт * 100,

где  Qоткл – недопуск тепла,  Гкал,

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

е) показатель надежности тепловых сетей (Ктс) определяется как среднее значение по показателям Кб, Кр, Кс, Котк тс, Кнед:

Ктс = (Кб + Кр +Кс + Котк тс + Кнед) / 5

Оценка надежности тепловых сетей:

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети ( Ктс ) могут быть оценены как

- высоконадежные   – более 0,9

- надежные                 -  0,75 – 0,89

- малонадежные         -  0,5   - 0,74

- ненадежные              - менее 0,5

4. Показатели готовности теплоснабжающей организации

а) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

б) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре ( машины, специальные механизмы, оборудование). Принимаемые для определения значения общего Км частные показатели не должны быть выше 1,0; Км =1.

в) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре ресурсов  (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0;  Ктр = 1,0.

г) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности;  Кист = 1,0

д) общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25*Кп + 0,35* Км+ 0,3*Ктр + 0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям

Таблица 2.8.1-1

| Кгот | Кп, Км, Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 – 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 – 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 – 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 – 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

5. Оценка надежности системы теплоснабжения в целом

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей

Показатели надежности системы теплоснабжения котельной с. Кабинетное

2.8.1-2

| № п/п | Наименование показателей | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель надежности электроснабжения котельной | Кэ | 1,0 |
| 2. | Показатель надежности водоснабжения котельной | Кв | 1,0 |
| 3. | Показатель надежности топливоснабжения котельной | Кт | 1,0 |
| 4. | Показатель интенсивности отказов котельной | Котк ит | 1,0 |
| 5. | Показатель надежности оборудования | Ки | 1,0 |
| 6. | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 7. | Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек | Кр | 1,0 |
| 8. | Показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,73 |
| 9. | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Котк тс | 1,0 |
| 10. | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Кнед | 1,0 |
| 11. | Показатель надежности тепловой сети | Ктс | 0,946 |
| 12. | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Кп | 1,0 |
| 13. | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Км | 1,0 |
| 14. | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Ктр | 1,0 |
| 15. | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Кист | 1,0 |
| 16. | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) | Кгот | 1,0 |

По оценке надежности источник теплоснабжения относится к высоконадежным, т.к показатели Кэ=Кв=Кт=Ки=1,0.

По оценке надежности тепловые сети относятся к высоконадежным, т.к. Ктс=0,946.

Вывод: система теплоснабжения с. Кабинетное является высоконадежной.

2.8  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии:

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов:

Стоимость строительства всех тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров и т. д. Проведение мероприятий на тепловых сетях запланировано в 2014 году (4208 тыс. руб.). В таблице № 2.8-1 приведен предварительный сметный расчёт.

Таблица 2.8-1

Сметный расчёт тепловых сетей общей протяженностью 756 м (в однотрубном исчислении)

| № п./п. | Мероприятие | Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земляные работы (проходы под дорогами) | 458,0 | Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передаче тепла по тепловым сетям, снижение расходов на текущий ремонт, приведение качества предоставляемых услуг в соответствие с требованиям нормативных документов |
| 2 | Трубопроводы (с арматурой, счётчиками и т. д.) | 1659,0 |  |
| 3 | Железобетонные работы (устройство колодцев и камер)* | 1109,0 |  |
|  | Итого по смете | 3226 |  |
| 4 | Временные здания и сооружения 1% | 35,0 |  |
| 5 | Непредвиденные затраты 2% | 69,0 |  |
| 6 | НДС 18% | 642,0 |  |
|  | ВСЕГО по смете (тепловые сети) | 3972 |  |
| 7 | Стоимость котельной | 7012,0 | Повышение КПД котельного оборудование, снижение затрат на единицу |
| ВСЕГО |  | 10984,0 |  |

*Сметная стоимость модернизации (капитальный ремонт) очень сильно зависит от состояния колодцев, лотков и опор наземной прокладки тепловой сети, что будет влиять на объем возвратных материалов, которые могут быть использованы.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения:

Основными источниками инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чебаковского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2013 – 2020 годы предусматривает реализацию запланированных в схеме мероприятий в течение ближайших лет.

2.9   Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время теплоснабжающей организацией является МУП Чулымского района «Коммунальщик».

Список литературы

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

- «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

- СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

- СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

- Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

- Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

- ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

- ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

- Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

- МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

- РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

- СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

- Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.МЮ №954 от 25/09/1996г.

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

- СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

- СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

- СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

Таблица Б-1

| № п./п. | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Котельная | Школа | 190 | 0,069 | 0,069 | 3,19 | 3,18 | 0,328 | 0,326 | 1,669 | 1,66 | 0,258 | 0,257 | 7165,61 | 5770,18 | 95 | 92,75 | 67,88 | 66,07 |
| 2 | Котельная | У-1 | 9 | 0,1 | 0,1 | 5,157 | 5,15 | 0,007 | 0,007 | 0,695 | 0,692 | 0,195 | 0,194 | 390,57 | 313,23 | 95 | 94,92 | 67,86 | 67,8 |
| 3 | У-1 | Детский сад | 60 | 0,05 | 0,05 | 1,864 | 1,86 | 0,243 | 0,242 | 3,807 | 3,792 | 0,293 | 0,293 | 1962,07 | 1590,65 | 94,92 | 93,87 | 69,29 | 68,43 |
| 4 | У-1 | Клуб | 119 | 0,069 | 0,069 | 3,293 | 3,286 | 0,275 | 0,257 | 2,068 | 2,059 | 0,266 | 0,266 | 2285,4 | 3639,83 | 94,92 | 93,56 | 68,65 | 67,54 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пьезометрический график от котельной до школы

Пьезометрический график от котельной до клуба