Приложение  к постановлению

администрации Чулымского  района

от 22.05.2023г. № 380

Актуализация схемы теплоснабжения села Новоиткульское Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2018г. и на период до 2029г.

- В разделе 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с.Новоиткульское пункт 2.1.10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» дополнить абзацем:

«Тариф на теплоснабжение с 01.01.2024 года составит  2771,46 руб./Гкал (без учета НДС)».

2. Добавить раздел 3. План Действий по ликвидации последствий аварийных  ситуаций и действий при пожаре. Силы и средства, используемые  для локализации и ликвидации последствий аварий» следующего содержания:

«3. План Действий по ликвидации последствий аварийных  ситуаций и действий при пожаре. Силы и средства, используемые  для локализации и ликвидации последствий аварий.

  - Действий по ликвидации последствий аварийных  ситуаций и действий при пожаре.

    - Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном отключением электроэнергии.

- открыть топки работающих котлов;

- выгрести шлак из топок котлов;

- закрыть выходные задвижки из котельной;

- открыть задвижку байпаса;

- открыть спускные вентиля (сбросники);

- в случае поднятия давления воды в системе выше нормы подорвать предохранительные клапана;

- подготовить и запустить в работу запасной источник электропитания

( генератор);

8.- открыть выходные задвижки из котельной;

9- растопить котлы.

    - Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном недостатком подпиточной воды.

- отключить дутьевой вентилятор и вентилятор дымососа;

- открыть топки работающих котлов;

- при необходимости забросать топку намоченным углем для снижения температуры в котлах до 50 градусов;

- после достижения температуры в системе 50 град. Включить подпиточный насос;

- удалить воздух из системы с помощью спускных вентилей;

- после наполнения системы водой закрыть топки котлов и запустить дутьевой и вытяжной вентиляторы.

    - Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном возникновением пожара.

- обеспечить безопасность людей по каким-либо причинам находившимся в котельной;

- отключить по возможности электричество в котельной вводным рубильником;

- при небольшом очаге возгорания принять меры к его тушению, предварительно сообщить в пожарную охрану по тел. (01) и мастеру участка;

- при невозможности ликвидации очага возгорания вызвать пожарную охрану по тел. (01)  и доложить о случившемся мастеру участка;

- дождаться пожарную охрану, исключив проникновение посторонних лиц на территорию котельной.

    - Действия персонала при повышении давления воды в котле выше допустимого:

- остановить вытяжной и дутьевой вентиляторы;

- открыть топки котлов;

- подорвать предохранительные клапана;

- определить причину повышения давления в системе (недостаток подпиточной воды, высокая температура в котлах, останов сетевого насоса, не полностью открыта запорная арматура) и устранить ее;

- после устранения причины повышения давления в системе запустить котел.

    - Действия персонала при понижении давления воды в котле:

- перейти на работу запасного насоса, для этого:

а) закрыть выходную задвижку на запасном насосе, входную открыть;

б) включить запасной насос в работу;

2- плавно открывая выходную задвижку запасного насоса привести давление в системе в норму;

3- остановить действующий насос и закрыть на нем выходную и входную задвижки;

4- если давление не пришло в норму, остановить котлы в установленном порядке.

В каждом случае записать свои действия в оперативный журнал с указанием времени возникновения аварийной ситуации

    - Порядок останова котлов:

- Остановить дутьевой и вытяжной вентиляторы;

- Открыть дверки топок рабочих котлов;

- Выгрести шлак из топок котлов;

- После полного остывания котлов выключить сетевой насос и вентиляторы и немедленно доложить о случившемся мастеру участка.

    - Порядок действия в случае аварии на котельных, действие обслуживающего персонала и ответственных руководителей:

| Происшествие | Действия директора МУП Чулымского района «Коммунальщик», ответственного (мастера т/сети) | Действия специализированных служб |
| --- | --- | --- |
| Пожар | 1. Принимает информацию о пожаре. 2. Информирует оперативные службы по телефонам: 112, 01 (101 сот.тел.), 02 (102 сот.тел.), 03 (103 сот.тел.), 04 (104 сот.тел.). 3. До прибытия оперативных служб организует эвакуацию и помощь пострадавшим, принимает меры по ликвидации и нераспространению пожара. 4. Организует встречу подразделений оперативных служб, оказывает помощь в выборе кратчайшего пути к очагу возгорания, сообщает сведения, способствующие скорейшей ликвидации пожара. | 1. Пожарная команда действует согласно сложившейся обстановки, учитывая указания руководителя работ. 2. Полиция прекращает движение транспорта, пешеходов. 3. Скорая помощь оказывает первую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечивает госпитализацию. 4. Газовая служба действует согласно сложившейся обстановки. |
| Несчастный случай от удушья или отравление продуктами сгорания | 1. Принимает информацию о происшествии. 2. Информирует оперативные службы по телефонам: 112, 03 (103 сот.тел.), 3. До прибытия оперативных служб организует эвакуацию и помощь пострадавшим. 4. Организует встречу скорой помощи, оказывает помощь в выборе кратчайшего пути к месту аварии, сообщает сведения, способствующие скорейшей ликвидации последствий аварии. | 1. Скорая помощь оказывает первую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечивает госпитализацию. |

3.2.Силы и средства, используемые  для локализации и ликвидации последствий аварий.

3.2.1. Достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий  МУП Чулымского района «Коммунальщик».

Для локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО имеется достаточное количество следующих средств: аварийная бригада – 5 человек.

В случае необходимости МУП Чулымского района «Коммунальщик». привлекает профессиональные аварийно-спасательные формирования: пожарная охрана, полиция, скорая помощь.

3.2.2. Организация взаимодействия сил и средств.

Взаимодействие  сил: нештатных и профессиональных аварийно-спасательных формирований, -   осуществляется по следующим вопросам: оповещение, обмен информации о сложившейся обстановке, ведение  работ по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, оказания медицинской помощи, эвакуации людей, обеспечение общественного порядка и сохранности материальных ценностей. Организация взаимодействия осуществляется по телефонам.

3.2.3. Состав и дислокация сил и средств.

Состав средств для локализации и ликвидации последствий аварий:

1) противопожарные – ящик с песком, укомплектованный противопожарный щит,  огнетушители (2 шт.),   рядом со зданием располагается пожарный гидрант;

2) оповещения – противопожарная сигнализация с выходом на единый пульт управления, телефон;

3) оказания первой помощи – медицинская аптечка.

Дислокация всех имеющихся средств для локализации и ликвидации последствий аварий – место расположения (здание котельной).

Состав сил для локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО – это  аварийная бригада 5 человек.

3.2.4. Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий  аварии на ОПО.

Постоянная готовность обеспечивается за счет следующих мероприятий:

1. проведение инструктажей (противопожарный, по технике безопасности, по охране труда, по работе с электрооборудованием и др.);

2. контроль исправности пожарной сигнализации (обследование согласно графику);

3. контроль исправности огнетушителей (1 раз в год);

4. контроль исправности пожарных гидрантов (1 раз в полугодие);

5. контроль исправности газосигнализатора (1 раз в год);

6. поверка дымоходов и вентканалов (1 раз в год);

7. проверка устройства эвакуационных путей (1 раз в полугодие);

8. проведение учебных тревог с участием производственного персонала (в соответствии с Планом мероприятий).

3.2.5. Организация управления, связи и оповещения при аварии и система взаимного обмена информацией между организациями – участниками локализации и ликвидации последствий аварий.

При аварии оператор АДС, выявивший аварийную ситуацию, оповещает по телефонам руководство и мастера т/сети. После получения сигнала руководство действует в соответствии с прилагаемой  схемой. Управление мероприятиями осуществляется с пункта управления, расположенного в кабинете директора МУП Чулымского района «Коммунальщик». Ответственный руководитель постоянно находится в штабе, оснащенном средствами связи и оповещения, и организует взаимный обмен информацией и тесное взаимодействие между организациями участниками локализации и ликвидации последствий аварий.

3.2.6. Первоочередные действия руководителя МУП Чулымского района «Коммунальщик» предприятия при получении сигнала об аварии.

Ознакомившись с обстановкой, ответственный руководитель осуществляет:

- выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

- выявляет число пострадавших аварией людей, их местонахождение, принимает оперативные меры по спасению людей;

- проверяет вызов специализированных профессиональных аварийно-спасательных формирований, скорой медицинской помощи                             (при травмировании людей);

- определяет размеры безопасной зоны и устанавливает безопасные пути прохода к объекту;

- даёт указания об удалении людей из всех опасных зон, о выставлении постов на подступах к месту аварии, обеспечивает условия безопасности всех работ, выполняемых в подготовительный и аварийный периоды, назначает дежурных;

- при продолжительности аварии и времени ее ликвидации более одной смены совместно с ответственным за электрохозяйство, а при пожаре – и с руководителем специализированных профессиональных аварийно - спасательных формирований, разрабатывает оперативный план - график по спасению людей и ликвидации аварии;

- руководит работой транспорта;

- при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организовывает питание и отдых участвующих в локализации и ликвидации аварии;

- информирует в установленном порядке соответствующие организации, ведомства, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации о характере аварии и ходе спасательных работ. При необходимости обращается к ним за оказанием практической помощи.

3.2.7.  Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий

В МУП Чулымского района «Коммунальщик» производится расчет необходимых сил и средств ежегодно. По результатам произведенного расчета составляется соответствующий перечень, в котором отмечается аварийный запас  средств индивидуальный защиты с указанием количества и места хранения, инструменты, материалы и приспособления, необходимые для локализации и ликвидации последствий аварий, в том числе мероприятия по содержанию (хранению) данных средств. Необходимое количество финансовых средств закладывается в бюджетную смету на текущий финансовый год.»

Приложение к п.3.2.5.

Схема

Машинист котельной Диспетчер

Информирует оперативные службы по телефонам: 112, 01 (101 сот.тел.), 02 (102 сот.тел.), 03 (103 сот.тел.), 04 (104 сот.тел.).

Главный инженер

Директор МУП Чулымского района «Коммунальщик».

Звено связи и оповещения:

Диспетчер МУП Чулымского района «Коммунальщик»

Аварийно-техническая группа (5 чел.)