Приложение № 5

к решению  Совета депутатов

Чулымского района от_________№___

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Кабинетного сельсовета Чулымского

района Новосибирской области

на период 2025-2035 гг.

Оглавление

Введение	3

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кабинетного сельсовета  Чулымского муниципального района Новосибирской област на период с 2025 по 2035 годы	4

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Кабинетного сельсовета  Чулымского района Новосибирской области	6

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения	6

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения	7

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	7

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения	8

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	8

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов	9

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз	9

спроса на коммунальные услуги	9

3.1. Общие положения	9

3.2. Динамика численности населения	9

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство	10

3.4  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы	11

4. Перечень мероприятий и целевых показателей	13

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры	13

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	14

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой	15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ	17

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	17

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения	17

3.Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры	18

3.1.Водоснабжение	18

3.2. Теплоснабжение	20

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	24

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры	24

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	26

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	26

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	26

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	27

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг	29

11. Управление программой	29

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Кабинетного сельсовета  Чулымского района Новосибирской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кабинетного сельсовета  Чулымского муниципального района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генеральный план Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Чулымского района от 30.10.2023 №27/218.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кабинетного сельсовета  Чулымского

муниципального района Новосибирской области

на период с 2025 по 2035 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кабинетного сельсовета на 2025-2035г.г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - Администрация Чулымского района |
| Соисполнители программы | - отсутствуют |
| Цель Программы | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Кабинетного сельсовета; - повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - повышение энергоэффективности систем водоснабжения и теплоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - снижение износа коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; -строительство и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водоснабжения. |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2025–2035гг: первый этап – с 2025 года по 2029 год (ежегодно); второй этап – с 2030 года по 2035 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2025-2035 годы составляют – 11600,0 тыс. руб., в том числе: -областной бюджет – 10244,0 тыс. руб; -районный бюджет – 1356,0 тыс. руб. В том числе: Водоснабжение – 9600,0 тыс. руб., в том числе: -областной бюджет-8865,0 тыс.руб. - районный бюджет – 735,0 тыс. руб. Теплоснабжение – 2000,0 тыс. руб., в том числе: -областной бюджет – 1379,0 тыс. руб; -районный бюджет – 621,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы будут обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Кабинетного сельсовета  Чулымского района Новосибирской области

Население и организации муниципального образования  обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением.

Таблица 2.1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Россети Новосибирск | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТКО | МУП «САХ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Всего в сельсовете насчитывается 2 водозаборные скважины питьевого назначения: с. Кабинетное, ул. Центральная, д.29а (250 м), п. Секты, ул. Трактовая, 61а (84 м). Так же для повышения надёжности работы сетей установлены водонапорные башни (2шт.).

Холодным водоснабжением в с. Кабинетное Чулымского района Новосибирской области обеспечены 22 жилых дома, остальные пользуются колонками.

Протяжённость водопроводных сетей по сельсовету составляет 8,1 км.

Таблица 2.2 - Характеристика системы водоснабжения сельсовета

| Населенный пункт | Протяженность сетей, км | Месторасположение | Тип сооружения | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кабинетное | 8,1 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Кабинетное, Центральная 29а 54:30:0215605:289 | – 1 скважина – 1водонапорная башня | 0,024 м3/сут |
|  |  | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Кабинетное, Центральная 29а 54:30:021605:288 |  | н/д |
| п. Секты |  | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Секты, Трактовая 61а 54:30:021401:106 | – 1 скважина – 1водонапорная башня | 0,024 м3/сут |
|  |  | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Секты, Трактовая 61а 54:30:021401:105 |  | н/д |
| Итого: | 8,1 |  | – 2 скважины – 2 водонапорные башни |  |

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка на территории Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области отсутствует.

В населенных пунктах Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области население использует выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции и не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам. Происходит систематическое загрязнение водоносных горизонтов и почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

На территории Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области централизованное теплоснабжение осуществляется на территории с. Кабинетное.

Таблица 2.3 - Характеристика источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час (Мвт) | Подключенная нагрузка, Гкал/час (Мвт) | Топливо | Температурный график теплоносителя, град. С | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Предложения по реконструкции и новому строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная, с. Кабинетное, ул. Рабочая, 2а | 1,2/1,4 | 0,95 | Каменный уголь | 95-70 | 1976 | уд. | - |

Теплоснабжение потребителей, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения осуществляется за счет печного отопления (дрова, уголь).

Тепловые сети Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области предназначены для обеспечения отоплением объектов социально-культурного назначения.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Существующее положение.

Источниками электроснабжения Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области являются ТПС Кабинетное 110/10 кВ, расположенная в с. Кабинетное, ТПС 110/10 кВ, расположенная в п. Тихомировский. По территории сельсовета проходят распределительные сети напряжением 10-110 кВ.

Основные объекты электросетевого хозяйства, обеспечивающие электроснабжение сельсовета:

- ТПС Кабинетное 110/10 кВ, ТПС 110/10 кВ;

- ТП 10/0,4 кВ;

- Распределительные сети 10 кВ, 0,4 кВ.

По территории сельсовета проходят следующие линии электропередачи:

- ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская;

- ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская I цепь (241)	;

- ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская II цепь (242);

- ВЛ 110 кВ Дупленская - Чулымская с отпайками (3-3);

- ВЛ 110 кВ Чулымская - Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (3 -4 Чулымская - Кабинетное).

Таблица 2.4- Расчетные показатели электропотребления

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2024 г. | I очередь 2029 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Чел. | 1150 | 1111 | 972 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год* | кВт.ч/год | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт. ч/год | 1104,9 | 1055,5 | 923,4 |

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

В настоящее время Кабинетный сельсовет Чулымского района Новосибирской области не газифицирован. Население пользуется сжиженным углеводородным газом в баллонах.

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТКО. Сбор ТКО от жилищного фонда и организаций сельсовета на территории населенных пунктов осуществляется контейнерным способом в с. Кабинетное  Чулымского района Новосибирской области. В остальных населенных пунктах сельсовета отсутствует любой вид сбора ТКО.

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Кабинетный сельсовет Чулымского района Новосибирской области расположен на востоке Чулымского района.

Сельсовет граничит в северной части с Куликовским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области, в южной части с Осиновским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области, в западной части с Иткульским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области, в восточной части с Коченёвским районом Новосибирской области. Территория сельсовета имеет вытянутую форму по направлению с севера на юг.

Площадь сельсовета определена картометрическим методом и равна 667,41 км2. Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 1150 человек (по данным Администрации Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области). Плотность населения составляет 1,9 человек на км2.

В состав сельсовета входят 6 населенных пунктов: с. Кабинетное, п. Кузнецкий, п. Секты, п. Тихомировский, п. Илюшино, нп. 3221 км Большедорожное.

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги общего пользования федерального и регионального значения, железная дорога, связывающие населенные пункты между собой, а также территорию сельсовета с административным центром Чулымского района – г. Чулым.

3.2. Динамика численности населения

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, на 01.01.2024 г. численность постоянного населения Кабинетного сельсовета составляет 1150 человек.

Количество жителей сельсовета за период с 01.01.2018 по 01.01.2024 гг. сократилось на 287 человек. Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых является превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, отрицательный уровень миграционного сальдо. Статистика численности населения с 01.01.2018 г. представлена в таблице 3.1.

Сведения о численности населения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.1- Статистика численности населения сельсовета

| Год | Численность населения, на 1 января | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Миграционный прирост (убыль), чел. | Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | Коэффициент смертности (на 1000 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1150 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1163 | 8 | 22 | - | 6,9 | 19 |
| 2022 | 1301 | 14 | 26 | - | 12 | 22,3 |
| 2021 | 1327 | 8 | 28 | -6 | 6,1 | 21,3 |
| 2020 | 1358 | 10 | 31 | -10 | 7,5 | 23,1 |
| 2019 | 1393 | 13 | 28 | -21 | 9,4 | 20,3 |
| 2018 | 1437 | 11 | 22 | -33 | 7,8 | 15,5 |

Таблица 3.2 - Показатели численности населения в разрезе населенных пунктов сельсовета

| № п.п. | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2024 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Кабинетное | 936 |
| 2 | п. Кузнецкий | 117 |
| 3 | п. Секты | 24 |
| 4 | п. Тихомировский | 41 |
| 5 | п. Илюшино | 30 |
| 6 | нп. 3221 км Большедорожное | 2 |

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилой фонд Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 01.01.2024г. составил 31,7 тыс.кв.м. общей площади. Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2024г. приведено в таблице 3.3

Таблица 3.3- Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2024г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Кабинетный сельсовет |
| --- | --- | --- |
| Общий объем жилищного фонда | Sобщ. м2 | 31,7 |
|  | кол-во домов | 518 |
| в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | Sобщ. м2 | 12,9 |
|  | кол-во домов | 342 |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ. м2 | 18,8 |
|  | кол-во домов | 176 |

Предлагается:

- в течение всего срока проектирования: освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

3.4  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в то же время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Таблица 3.5 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 8,02 | 8,137 | 8,11 | 8,04 | 8,01 | 7,93 | 7,81 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 3,411 | 3,407 | 3,38 | 3,31 | 3,28 | 3,20 | 3,08 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Другим водопроводам | тыс. м³ | 2.24 | 2,26 | 2,28 | 2,30 | 2,32 | 2,34 | 2,36 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. Гкал | 0,5078 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| Бюджетной сфере | тыс. Гкал | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 0,0579 | 0,0579 | 0,0579 | 0,0579 | 0,0579 | 0,0579 | 0,0579 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2024 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по электроснабжению, водоотведению, газоснабжению, утилизации (захоронению) ТБО в Кабинетном сельсовете Чулымского района Новосибирской  области на 2025 – 2035 гг. отсутствуют.

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению и теплоснабжению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области на период 2025-2035 гг. являются:

1. Обеспечение населения Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области качественной питьевой водой.

2. Рациональное использование водных ресурсов.

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

5.Снижение издержек системы теплоснабжения.

Услуги «Водоснабжение» и «Теплоснабжение» должны быть предоставлены всем жителям Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области, в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение» в жилых домах может быть установлен дополнительный фильтр.

Таблица 4.1 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство станции водоподготовки в с. Кабинетное | 2025 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Кабинетное | 2028-2035 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Кабинетное | 2030 |
| 9 | Модернизация котлов и котельного оборудования в с. Кабинетное | 2031 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.2-Целевые показатели

|  | Показатель | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 53 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 90 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 48 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 70 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 5 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит к большому физическому износу объектов коммунальной инфраструктуры, к высокой аварийности и увеличению непроизводственных потерь.

В настоящее время для Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области проведен анализ планируемых расходов в системах коммунальной инфраструктуры для системы водоснабжения и теплоснабжения.

В настоящий момент централизованная система водоотведения и газоснабжения в сельсовете отсутствует. Их организация в перспективе развития поселения не планируется на расчетный срок.

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 5.1 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Строительство станции водоподготовки в с. Кабинетное | 9000,0 | 9000,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Кабинетное | 600,0 |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |
|  | Итого: | 9600,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |

Таблица 5.2 – Инвестиционные проекты по теплоснабжению   Кабинетного сельсовета Чулымского муниципального района на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Кабинетное | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |
| 2 | Модернизация котлов и котельного оборудования в с. Кабинетное | 1400,0 |  |  |  |  |  | 1400,0 |
|  | Итого: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |

Таблица 5.3 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 9600,0 |
| Областной бюджет | 8865,0 |  |  |  |  |  | 8865,0 |
| Районный бюджет | 135,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 | 735,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1379,0 | 1379,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 621,0 | 621,0 |

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельском поселении повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

-техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

-финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

-организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Расчет значений целевых показателей разработан на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области  и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1-Расчет значений целевых показателей

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |

Таблица 2.2 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - улучшит социально-бытовые условия для населения поселения по водоснабжению; |
| 2 | Теплоснабжение | -повышение надежности и эффективности теплоснабжения и снижение затрат; - улучшение экологической обстановки; |

3.Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1.Водоснабжение

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Всего в сельсовете насчитывается 2 водозаборные скважины питьевого назначения: с. Кабинетное (250 м), п. Секты (84 м). Так же для повышения надёжности работы сетей установлены водонапорные башни (2шт.).

Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований установлено, что микробиологические показатели питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованных органолептических показателей мутности в 2,8 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), исследованного ПДК марганца в 1,4 раза (норматив -0,1 мг/л), железа в 3,7 раза (норматив – 0,3 мг/л).

Холодным водоснабжением в с. Кабинетное Чулымского района Новосибирской области обеспечены 22 жилых дома, остальные пользуются колонками.

Протяжённость водопроводных сетей по сельсовету составляет 8,1 км.

Таблица 3.1-Характеристика скважин

| № п./п. | Наименование | Место Расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная № 14716 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Кабинетное, ул. Центральная, д. 29а | 250 | 2008 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 2 | Водозаборная скважина № 15908 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Секты, ул. Трактовая, д. 61а | 84 | 1979 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |

Таблица 3.2-Характеристика водопроводных сетей

| № п./п. | Наименование | Место Расположения | Протяженность, м | Год ввода | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Секты | 1600 | 1991 | Металл (сталь, чугун и т.д.), полиэтилен |
| 2 | Водопроводные сети | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Кабинетное | 6500 | 1998 | Металл (сталь, чугун и т.д.),полиэтилен |

Применяемые графики работы и их обоснованность

Режим работы скважин равномерный в течение суток. Для создания регулирующего запаса и напора воды в водопроводной сети, сглаживания работы насосных станций в схеме водоснабжения применяются водонапорные башни.

Фактический износ водопроводной сети 48%.

Технические и технологические проблемы в системе

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения, выявлено:

- в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- физический и моральный износ оборудования по водозаборным сооружениям и водопроводной сети. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые водопроводные сети находятся в аварийном состоянии.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

Требуемые мероприятия

-строительство станции водоподготовки;

-капитальный ремонт водопроводных сетей.

3.2. Теплоснабжение

В настоящее время функционирует единственный источник  централизованного теплоснабжения. Система централизованного теплоснабжения Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области охватывает многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта населенного пункта. Большая часть в Кабинетном сельсовете Чулымского района Новосибирской области домовладения частного сектора отапливаются с помощью индивидуальных систем отопления.

Источником теплоснабжения является котельная, на которой установлены 3 угольных котла марки  (год установки  2020г.,) КВр-1,16 (год установки 2012г.), КВр-1,2 (год установки 2017г.), по адресу: Новосибирская  область, Чулымский район, село Кабинетное, ул. Рабочая, 2а.

МУП «Коммунальщик» на данный период осуществляет обслуживание котельной и тепловых сетей.

Центральная  котельная обеспечивает тепловой энергией  жилые дома и   объекты соцкультбыта.

Котельная, оборудованная водогрейными котлами, температурный график сети – 95-70ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по зависимой схеме, двухтрубная.

В котельной установлены приборы учета электрической и тепловой энергии.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице 3.3. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Централизованное теплоснабжение в муниципальном образовании   осуществляется на базе  1 котельной,   которая  находится в муниципальной собственности.

Таблица  3.3- Температурный график отпуска теплоты от котельной

| Температура наружного воздуха tн, °С | Температура подающего трубопровода t 01, °С | Температура обратного трубопровода t 02, °С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 26,6 | 24,5 |
| +9 | 27,6 | 25,3 |
| +8 | 28,7 | 26,1 |
| +7 | 29,8 | 26,9 |
| +6 | 30,8 | 27,7 |
| +5 | 31,9 | 28,5 |
| +4 | 33,0 | 29,3 |
| +3 | 34,1 | 30,1 |
| +2 | 35,1 | 30,9 |
| +1 | 36,2 | 31,7 |
| 0 | 37,3 | 32,5 |
| -1 | 38,3 | 33,3 |
| -2 | 39,4 | 34,1 |
| -3 | 40,5 | 34,9 |
| -4 | 41,5 | 35,8 |
| -5 | 42,6 | 36,6 |
| -6 | 43,7 | 37,4 |
| -7 | 44,8 | 38,2 |
| -8 | 45,8 | 39,0 |
| -9 | 46,9 | 39,8 |
| -10 | 48,0 | 40,6 |
| -11 | 49,0 | 41,4 |
| -12 | 50,1 | 42,2 |
| -13 | 51,2 | 43,0 |
| -14 | 52,2 | 43,8 |
| -15 | 53,3 | 44,6 |
| -16 | 54,4 | 45,4 |
| -17 | 55,5 | 46,2 |
| -18 | 56,5 | 47,1 |
| -19 | 57,6 | 47,9 |
| -20 | 58,7 | 48,7 |
| -21 | 59,7 | 49,5 |
| -22 | 60,8 | 50,3 |
| -23 | 61,9 | 51,1 |
| -24 | 62,9 | 51,9 |
| -25 | 64,0 | 52,7 |
| -26 | 65,1 | 53,5 |
| -27 | 66,2 | 54,3 |
| -28 | 67,2 | 55,1 |
| -29 | 68,3 | 55,9 |
| -30 | 69,4 | 56,7 |
| -31 | 70,4 | 57,5 |
| -32 | 71,5 | 58,4 |
| -33 | 72,6 | 59,2 |
| -34 | 73,6 | 60,0 |
| -35 | 74,7 | 60,8 |
| -36 | 75.8 | 61,6 |
| -37 | 76,9 | 62,4 |
| -38 | 77,9 | 63,2 |

Таблица 3.4 Характеристика источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час (Мвт) | Подключенная нагрузка, Гкал/час (Мвт) | Топливо | Температурный график теплоносителя, град. С | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Предложения по реконструкции и новому строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная, с. Кабинетное, ул. Рабочая 2а | 1,2/1,4 | 0,95 | Каменный уголь | 95-70 | 1976 | уд. | - |

Протяженность тепловых сетей муниципальной собственности  в двухтрубном исполнении составляет – 4,62 км,    из них – 1,23    км находятся с большим процентом износа. В 2020г. была произведена замена 60м ветхих сетей.

Способ прокладки надземной-4,4 км; подземной – 0,2 км. Теплофикационные камеры (2 шт.) в удовлетворительном состоянии.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учёт потребления тепла в  жилых домах и у потребителей соцкультбыта не  ведётся, есть только у МКУК Кабинетный КДЦ и МКОУ Кабинетная СОШ.

Таблица 3.5-Характеристика тепловых сетей

| № п./п. | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр подающего трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная | ТК-1 | 68,7 | 194 |
| 2 | ТК-1 | ТК-8 | 195,3 | 108 |
| 3 | ТК-8 | ТК-9 | 68,2 | 108 |
| 4 | ТК-9 | ТК-10 | 70,5 | 76 |
| 5 | ТК-1 | ТК-2 | 176,1 | 133 |

Таблица 3.6-Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 3,06 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,96 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 2,1 |

Исходя из приведенных данных в таблице 3.6  резерв тепловой мощности составляет  68,63 %  от установленной мощности.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

-капитальный ремонт тепловых сетей;

-модернизация котлов и устаревшего оборудования котельной, отслуживших срок эксплуатации.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- В области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- В области качества поставляемого ресурса:

- замена изношенных сетей;

- замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- Подключение новых абонентов

- установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1-Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2025 г. | 2029 г. |  | 2035 г. |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 |  | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Износ тепловых сетей | % | 27 | <27 |  | <5 |  | Капитальный ремонт и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,23 | 1,23 |  | 0,231 |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 |  | 0 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |  |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |  |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 48 | <20 | <5 |  | Износ сетей водоснабжения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по замене сетей водоснабжения |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонут и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |  |

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В программах Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области  не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2025-2035 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного и областного бюджета.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе).

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Данная оценка приведена в разделе 9.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Доступность коммунальных услуг для населения

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы производился на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы.

Максимально допустимые расходы на оплату коммунальных услуг для потребителей Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области с 01.07.2024 года на 1 человека составляют 3181,65 руб./мес., с учетом регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

16% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина до двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области;

22% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина свыше двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области.

На территории Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области максимальный тариф на теплоснабжение для населения 3034,74руб./Гкал, норматив потребления услуги теплоснабжения на 1 человека в месяц (0,445 Гкал/м2).

На территории Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области максимальном тарифе на холодное водоснабжение для населения 32,57 руб./м3, норматив потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (1,235 м3/чел.).

Таблица 9.1 – Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кабинетного сельсовета

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 32,57 | 33,87 | 35,22 | 36,63 | 38,10 | 39,62 | 41,21 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3034,7 | 3156 | 3282,3 | 3413,6 | 3550,1 | 3692,1 | 3839,8 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,43 | 3,56 | 3,70 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 86,61 | 90,07 | 93,67 | 97,42 | 101,32 | 105,37 | 109,58 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |  |  |  |  |
|  |  | 2031 г. | 2032г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 42,85 | 44,57 | 46,35 | 48,21 | 50,14 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3993,4 | 4153,1 | 4319,3 | 4492,09 | 4671,7 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,85 | 4,01 | 4,17 | 4,33 | 4,51 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 113,97 | 118,53 | 123,27 | 128,20 | 133,33 |

Тарифы на 2024 год (с 01.07.2024-31.12.2024 гг.) действуют на основании:

- теплоснабжение: приказ департамента ценового и тарифного регулирования Новосибирской области  №   № 432-ТЭ/НПА  от 5 декабря 2023 года.

- водоснабжение: приказ департамента по тарифам Новосибирской области»  №429-В/НПА  от  5 декабря 2023 года.

Таблица 9.2 Результаты расходов на коммунальные услуги

|  | Наименование критерия доступности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении  равен 3000 рублей, выплата ЕДК может составлять от 1500 до 3000 рублей.

Данные о количестве семей, получающих субсидии отсутствуют. В связи с этим не возможно определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг.

11. Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

-система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

-система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

-порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется управление строительства, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства, развития транспортной инфраструктуры администрации Чулымского района.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.