
Проект №: СТ-13312013-1346-2014/1
[image: image13.jpg]Kot gom

' L=210,0m .
d=57,170mm

JAK

V. HoBasa

Konrtopa

L=30,0m
: : O
d=280mm

VciioBHBIE 0003HAUCHUS
L=8,0m

<d=280MM

L=206,0m

- KOTe/IbHAd; d=100MM;

. - OTpeGUTeIIN TeIIOBOH SHEPTHH ;

® “JRey KotrenbHas xoia

_ - HaJI3€MHasd TeIUIoTpaccca; .





Заказчик: администрация Ужанихинского
сельсовета Чулымского района Новосибирской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОСЕЛКА МИХАЙЛОВСКИЙ  
УЖАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2029 Г.
	Директор


	С. А. Заусаев

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Н. А. Трофимова


Новосибирск 

2014

Список основных исполнителей

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Трофимова Н.А.

	Инженер
	Осипенко А.О.

	Экономист
	Томилина Т.Н.

	
	

	
	


СОДЕРЖАНИЕ
5Общие положения

1.
Схема теплоснабжения п. Михайловский
7
1.1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
7
1.2.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
8
1.3.
Перспективные балансы теплоносителя
11
1.4.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
12
1.5.
Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей
15
1.6.
Перспективный топливный баланс
17
1.7.
Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
18
1.8.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
19
1.9.
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
19
1.10.
Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
21
2.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   п. Михайловский
22
2.1.
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения
22
2.1.1.
Функциональная структура теплоснабжения
22
2.1.2.
Источники тепловой энергии
23
2.1.3.
Тепловые сети
25
2.1.4.
Зоны действия источников тепловой энергии
25
2.1.5.
Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
25
       2.1.5.1 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики……………………………………………………………………………..27

2.1.6.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
28
2.1.7.
Балансы теплоносителя
28
2.1.8.
Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
29
2.1.9.
Надёжность теплоснабжения
29
2.1.10.
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
29
2.1.11.
Тарифы на тепловую энергию
30
2.1.12.
Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
30
2.2.
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
30
2.3.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
32
2.4.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
33
2.5.
Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
33
2.6.
Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них
34
2.7.
Перспективный топливный баланс
36
2.8.
Оценка надёжности теплоснабжения
36
        2.8.1 Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения……………37
2.9.
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
42
2.10.
Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
43
3. План Действий по ликвидации последствий аварийных  ситуаций и действий при пожаре. Силы и средства, используемые  для локализации и ликвидации последствий аварий.……………………………………………………………………..…………46
Список литературы
52
ПРИЛОЖЕНИЕ А
53
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
54
ПРИЛОЖЕНИЕ В
55
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.
57



Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения п. Михайловский  является:

1.Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».
2.Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ужанихинского  сельского поселения  Чулымского района Новосибирской области.
Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

-определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

-обеспечение жителей п. Михайловский  тепловой энергией; 

-строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения п. Михайловский; 

-улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Краткая характеристика и климатические условия п. Михайловский:

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Ужанихинского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

 Климат резко-континентальный с продолжительной зимой и жарким, но кратковременным летом. Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Территория Ужанихинского сельсовета подвержена действию периодических засух и суховеев. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумертвый слой.
Основные климатические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Параметры
	Показатели
	Примечание

	1
	2
	3

	Температура воздуха, 0С

- абсолютная минимальная

-абсолютная максимальная

-расчетная для проектирования:

отопление

вентиляция 

Продолжительность отопительного периода в сутках

- средняя температура, 0С
	-52

+40

-39

-24

230

-8,8
	СНиП 23-01-99*

«Строительная климатолоия»


1. Схема теплоснабжения п. Михайловский
1.1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий:
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов по расчётным элементам поселка Михайловский, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-1.

Таблица 1.1-1
	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*
	Первая очередь 2018 г.*
	Расчётный срок 
2029 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе
	3553,0
	3553,0
	3553,0

	1.1
	- индивидуальный жилой фонд
	93,0
	93,0
	93,0

	1.2
	- общественные здания
	3460,0
	3460,0
	3460,0


* - В данной графе приведены данные для жилых домов и общественных зданий, снабжающихся теплом в настоящее время от централизованного источника теплоснабжения.

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе:

Объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам поселка Михайловский, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-2.
Таблица 1.1-2
	№ п/п
	Наименование
	Существующее положение*
	Первая очередь 2018 г.*
	Расчётный срок 2029 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе
	0,294
	0,294
	0,294

	1.1
	- жилой фонд
	0,01
	0,01
	0,01

	1.2
	- общественные здания
	0,284
	0,284
	0,284


* - В данной графе приведены данные для жилых домов и общественных зданий, снабжающихся теплом в настоящее время от централизованного источника теплоснабжения.

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе:
На территории п. Михайловский нет источника теплоснабжения, расположенных в производственных зонах, вследствие этого данный подраздел не разрабатывался.
1.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии:
Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.  

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

где, Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

       Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 1.2-2.

Таблица 1.2-2

	№ 
потребителя
	Тепловая 
нагрузка, Гкал/час
	Вектор,

 м
	Момент тепловой 
нагрузки, 

Гкал×м/час

	1
	2
	3
	4

	1
	0,01
	263,5
	2,64

	2
	0,020858
	102,0
	2,13

	3
	0,023617
	36,0
	0,85

	4
	0,239654
	175,0
	41,94

	Итого
	
	
	47,55


Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет: Rср=161,7 м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 263,5 (потребитель № 1).
Теплопотребляющие установки и тепловые сети  потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося  в границах определенного схемой теплоснабжения  радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами различного  типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании единой  теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах  своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.
Развитие распределенной генерации тепловой энергии, включая различные нетрадиционные варианты (возобновляемые источники энергии, тепловые насосы различных типов, тригенерационные энергоустановки в общественных зданиях и др.) определяют необходимость для принятия решения по варианту теплоснабжения проведение технико-экономических расчетов с учетом конкретных данных. При этом определяющим являются стоимостные показатели и эффективность использования топлива в зоне действия системы теплоснабжения в целом. При экономической целесообразности возможно рассмотрение различного рода гибридных энергоустановок с базовым централизованным теплоснабжением и доводочными (пиковыми) теплоисточниками у потребителя или их группы.
б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии:
В п. Михайловский  теплоснабжение разделяется условно на две зоны - зона централизованного теплоснабжения и зона индивидуального теплоснабжения. Центральным теплоснабжением охвачены 1 жилой  дом, а также 7 общественных зданий (контора,  школа, ФАП  и т.д.).  Потребители, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, перечислены в таблице 2.1.5-1.
  Расширение существующих зон действия центральной котельной в п. Михайловский   возможно, но маловероятно, так как практически все новостройки проектируются с индивидуальным отоплением, а также согласно долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Ужанихинского  сельсовета Чулымского  района Новосибирской области на период 2013 - 2023 годы» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.  
в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии:

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки в п. Михайловский осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.). Из представленных данных п. Михайловский развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, которая  будет отапливаться от локальных источников.
г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе:
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского   района Новосибирской области на период 2013 – 2023 годы» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.
 Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-1.
Таблица 1.2-1

Перспективные балансы тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь -2018г.

(расчет)
	Расчётный срок-  2029 г.

(расчет)

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловая мощность источника тепла (располагаемая), Гкал/час
	0,516
	0,4

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час
	0,294
	0,294

	3
	Потребность в выработке тепловой энергии  на собственные нужды, Гкал/час
	0,009
	0,009

	4
	Нормативные потери тепловой энергии при передачи ее до потребителя, Гкал/час
	0,064
	0,064

	5
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час
	+0,149
	+0,033


1.3  Перспективные балансы теплоносителя
Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 1.3-1. 
Таблица 1.3-1
Перспективные балансы теплоносителя
	№ п./п.
	Наименование
	Первая        очередь -2018 г.

(расчет)
	Расчётный срок-2029 г.

(расчет)

	1
	2
	3
	4

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	20,83
	20,83

	2
	Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, %
	0,25
	0,25

	3
	Расход воды на подпитку, куб.м/ч
	0,087
	0,087

	4
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год
	480,24
	480,24


1.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии:

Из представленных данных п. Михайловский развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, которая в свою очередь  будет отапливаться от локальных источников теплоснабжения. 

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:
Из представленных данных п. Михайловский  развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, которая в свою очередь,  будет отапливаться от локальных источников теплоснабжения.   

 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского  района Новосибирской области на период 2013 - 2023 годы» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.
Также  согласно Генеральному плану развития Ужанихинского  сельсовета Чулымского района Новосибирское области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч.
в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.
Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения п. Михайловский и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

· поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

· строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

· использование автономных теплогенераторов современных модификаций;

·     организация учёта тепла у потребителей.
·      устройство водоочистительной установкой (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов), 
·    замена  устаревшего оборудования котельной, отслужившего срок эксплуатации (задвижки, насосы и т.д.); 
·    устройство золоуловителя (гидроциклона), которые  служат для первичной очистки воды от крупных частиц, абразивных материалов, песка или др.
Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно:

В п.  нет  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Теплоснабжение осуществляется единственным источником централизованного теплоснабжения –   угольная котельная (по ул. Новая,1а).
д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа: 

Проектов по когенерации на данный момент нет. Причинами этого служат малая мощность источников тепловой энергии и существующего оборудования.
е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода:

Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не предусмотрены.
ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе:

В п. Михайловский распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии  невозможно, так как централизованное теплоснабжение осуществляется от единственного источника централизованного теплоснабжения – котельная (по ул. Новая,1а). 
Потребители тепловой энергии, подключенные к централизованной системе теплоснабжения в п. Михайловский, приведены в таблице 2.1.5-1 .
з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения:

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям (зависимая без установки элеватора) предусматривается  вода с температурным графиком 75-650С.
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Котельная, расположенная в п. Михайловский по ул. Новая,1а, построена в 1972  г. Капитальный ремонт здания котельной с заменой твердотоплевных котлов, производился в 2012 году.
На расчетный срок, предусматривается замена  оборудования имеющего большой процент физического и морального износа, а также  котлов марки КВЖР 0,6 «Узор» на твердотоплевные котлы  с установленной тепловой мощность не менее 0,4 Гкал/час, с высоким значением  КПД. Необходимо также предусмотреть установку резервного котла, установленной тепловой мощность не менее 0,2 Гкал/час, так как к централизованной системе теплоснабжения п. Михайловский, подключен потребитель I категории надежности – ФАП.
 1.5 Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов):

 На территории поселка Михайловский, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной центральной котельной, вследствие этого перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не возможно.
б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку:

Из представленных данных п. Михайловский  развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, которые будет отапливаться от локальных источников теплоснабжения.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения:

На территории поселка Михайловский, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной центральной котельной, вследствие этого невозможно осуществлять поставку тепловой энергии потребителям от разных источников теплоснабжения.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных:

Общая протяженность тепловых сетей, на данный период, в п. Михайловский составляет 581 м. (в двухтрубном исчислении). 

Предусматривается модернизация (замена) тепловых сетей от котельной до потребителей тепловой энергии вследствие большого процента физического и морального износа сетей теплоснабжения (см. Приложение Б).
Прокладка тепловых сетей предусматривается  из стальных предизолированных трубопроводов в ППУ-изоляции в оцинкованной изоляции, оборудованные системой контроля состояния тепловой изоляции. Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Учитывая большой износ существующих тепловых сетей, необходима 100% замена (модернизация)  сетей теплоснабжения в   п. Михайловский.
Износ тепловой сети в п. Михайловский составляет более 60% (тепловые сети были введены в эксплуатацию в  1972 году), характеристика тепловых сетей приведена подлежащих модернизации, приведены  в таблице 1.5-1. Нормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей теплоснабжения (см. Приложение Б).
Предусматривается модернизация (замена)  имеющихся  сетей теплоснабжения надземным способом на новые из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в оцинкованной  оболочке, что в свою очередь обеспечить значительное снижение тепловых потерь и увеличение ресурса эксплуатации трубопроводов за счет предотвращения или снижения интенсивности процессов коррозии на наружной поверхности трубы. На территории школы в п. Михайловский, предусматривается модернизация (замена) сети теплоснабжения подземным канальным способ из стальных трубопроводов в ППУ-изоляции, оборудованных датчиками контроля состояния тепловой изоляции.

Таблица 1.5-1

Характеристика тепловых сетей
	№ п./п.
	Участок
	Длина участка,

м
	Диаметр,

мм
	Материал


	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Котельная 
	У-1
	8,0
	194
	сталь

	2
	У-1
	У-3
	117,0
	89
	сталь

	3
	У-1
	У-2
	30,0
	194
	сталь

	4
	У-2
	Школа
	206,0
	194
	сталь

	4
	У-3
	Жилой дом
	210,0
	57
	сталь

	5
	У-3
	КДЦ
	5,0
	89
	сталь

	6
	У-2
	Контора
	5,0
	76
	сталь


1.6  Перспективный топливный баланс
При сохранении централизованной системы теплоснабжения потребление топлива предусматривается на центральной котельной для приготовления горячей воды на нужды отопления жилого дома  и общественных зданий п. Михайловский.           
   Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 1.6-1.
Таблица 1.6-1
Расход топлива
	Период отопительного сезона
	2018 г. 

(расчет)
	2029 г.

(расчет) 

	КПД котлоагрегата, %
	80
	82

	Теплота сгорания, ккал/кг
	5520
	5520

	Количество тепла, отпущенное на нужды отопления здании, Гкал/год (расчетное)
	1622,88
	1622,88

	Количество выработанного тепла, Гкал/год
	2025,84
	2025,84

	Годовая потребность угля, т
	367
	349,5


1.7 Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии:
Для обоснования инвестиций в модернизацию котельной использовались программное обеспечение «ГрандСмета» и каталоги цен производителей модульных котельных на твердом топливе. Общая стоимость котельных составляет ориентировочно 441 тыс. руб. (в стоимость включена доставка, монтаж и пуско-налодочные работы). Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 656 тыс. руб.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов:

Стоимость модернизации тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров и т. д. Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 4626,0 тыс. руб.
В таблице 1.7-1 приведен предварительный сметный расчёт реконструкции, модернизации и развития системы теплоснабжения  п. Михайловский.
Таблица 1.7-1
Сметный расчёт модернизации тепловых сетей общей протяженностью 581 м (в двухтрубном исчислении) и котельной в п. Михайловский
	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб.
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4

	1
	Земляные работы (проходы под дорогами)
	503,0
	Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передаче тепла по тепловым сетям, снижение расходов на текущий ремонт, приведение качества предоставляемых услуг в соответствие с требованиям нормативных документов

	2
	Демонтажные работы
	260,0
	

	3
	Трубопроводы (с арматурой, счётчиками и т. д.)
	1824,0
	

	4
	Железобетонные работы (устройство колодцев и камер)*
	1219,0
	

	5
	Итого по смете
	3806,0
	

	6
	Временные здания и сооружения 1%
	38,0
	

	7
	Непредвиденные затраты 2%
	76,0
	

	8
	НДС 18%
	706,0
	

	9
	ВСЕГО по смете (тепловые сети)
	4626,0
	

	10
	Модернизация котельной
	656,0
	Повышение КПД котельного оборудование, снижение затрат на единицу

	ВСЕГО
	5282,0
	


*Сметная стоимость модернизации теплового хозяйства зависит от состояния колодцев, лотков и опор наземной прокладки тепловой сети, что будет влиять на объем возвратных материалов, которые могут быть использованы.
в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения:
Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, большую протяженность сетей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей невозможно. Поэтому основными источниками инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

Модернизация системы теплоснабжения поселка будет способствовать  сокращению затрат бюджета на поддержку предприятия ЖКХ, а также достижению результатов, представленных в таблице 1.7-1.

1.8  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселка Михайловский   осуществляется МУП Чулымского района «Коммунальщик».      

1.9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения [1].

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, заявку, содержащую сведения [1]:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования [1].

Если теплоснабжающая организация не согласна с распределением тепловой нагрузки, осуществленным в схеме теплоснабжения, она вправе обжаловать решение о таком распределении, принятое органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти [1].

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации [1].

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона [1]. Обязательными условиями указанного соглашения являются [1]:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

В случае, если теплоснабжающие организации и теплосетевые организации не заключили указанное в настоящей статье соглашение, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения [1].

На данный момент в теплоснабжении п. Михайловский  распределение (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как  на территории поселка Михайловский, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной центральной котельной         (ул. Новая,1а).
1.10  Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйственных сетей теплоснабжения регламентировано статьей 15, пункт 6, Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года №190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского органа до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которые непосредственно соединены с указанными бесхозяйственными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйственные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включать затраты на содержание и обслуживание тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на последующий период регулирования.

В настоящее время на территории п. Михайловский   бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   п.  Михайловский
2.1  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

2.1.1  Функциональная структура теплоснабжения

На территории п. Михайловский  деятельность в сфере теплоснабжения  осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик»
МУП Чулымского района «Коммунальщик» осуществляет производство и передачу тепловой энергии общественным и жилым зданиям п. Михайловский. 

Отопление большей части жилой застройки на территории п. Михайловский осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

[image: image14.jpg]Kustoit nom

JIK

. L=210,0m
d=57mm

V. HoBsas

VcioBHBIE 0003HAUEHUS
- KOTEJIbHAaA ;
. - MOTPEOUTENH TEMIOBOI JHEPTUH |
® - ysen;

- HaA3€MHaA TENaoTpaccea;

o - IOA3EMHAA KaHATIbHAA TEILIOTPAccca.

V-1

KonTopa
L=30,0m 87._2 L=5,0m .
d=194mm d=76Mm
L=8,0m
Z d=194mm
L=91,0m
d:194MM;
L=115,0m
KotenbHas et

Ixoma





[image: image15.jpg]=
.
M!"llh»

}

INAHE

OsLIJ,eCTBO C orpaHM4YeHHOM OTBETCTBEHHOCTbH TeppMTopwaanoe nnaHnpoBaHune









Рисунок 2.1.1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения п. Михайловский
Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в Приложении А.
2.1.2  Источники тепловой энергии
Источником теплоснабжения является угольная котельная, построенная в 1972 году. В 2013 году капитальный ремонт здания котельной с заменой твёрдотопливных котлов на котлы марки КВЖт-0,6 «Узор» (установленная тепловая мощность котлов 0,6 МВт).
Котельная расположена по  адресу: Новосибирская  область, Ужанихинского сельсовет, п. Михайловский.  Обслуживание котельной в п. Михайловский осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик».
Котельная обеспечивает тепловой энергией жилой дом и  общественные здания п. Михайловский. Котельная оборудована водогрейными котлами, температурный график сети –75-65ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная. 

Котельная работает на твердом топливе, резервное топливо не предусматривается. 

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления п. Михайловский. 

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 75-65 0С с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. 

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице 2.1.2-1. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.
Таблица  2.1.2-1
Температурный график отпуска теплоты от котельной

	Температура 

наружного 

воздуха, ОС
	Температура в

 подающем 

трубопроводе, ОС
	Температура в

 обратном 

трубопроводе, ОС

	1
	2
	3

	-39
	75
	65

	-38
	74,1
	64,27

	-37
	73,2
	63,53

	-36
	72,3
	62,80

	-35
	71,4
	62,07

	-34
	70,5
	61,33

	-33
	69,6
	60,60

	-32
	68,7
	59,87

	-31
	67,8
	59,13

	-30
	66,9
	58,40

	-29
	66
	57,67

	-28
	65,1
	56,93

	-27
	64,2
	56,20

	-26
	63,3
	55,47

	-25
	62,4
	54,73

	-24
	61,5
	54,00

	-23
	60,6
	53,27

	-22
	59,7
	52,53

	-21
	58,8
	51,80

	-20
	57,9
	51,07

	-19
	57
	50,33

	-18
	56,1
	49,60

	-17
	55,2
	48,87

	-16
	54,3
	48,13

	-15
	53,4
	47,40

	-14
	52,5
	46,67

	-13
	51,6
	45,93

	-12
	50,7
	45,20

	-11
	49,8
	44,47

	-10
	48,9
	43,73

	-9
	48
	43,00

	-8
	47,1
	42,27

	-7
	46,2
	41,53

	-6
	45,3
	40,80

	-5
	44,4
	40,07

	-4
	43,5
	39,33

	-3
	42,6
	38,60

	-2
	41,7
	37,87

	-1
	40,8
	37,13

	0
	39,9
	36,40

	1
	39
	35,67

	2
	38,1
	34,93

	3
	37,2
	34,20

	4
	36,3
	33,47

	5
	35,4
	32,73

	6
	34,5
	32,00

	7
	33,6
	31,27

	8
	32,7
	30,53

	9
	31,8
	29,80

	10
	30,9
	29,07



[image: image2.png]80

70

nozaoLmin
Tpy6onposos,
- obpaTHblit
Tpybonposos

-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-119 -7 5 3 -1 1 3 5 7 9
HapyXHAA TemnepaTypa Bo3Ayxa





Рисунок 2.1.2-1  Температурный график теплоносителя
2.1.3  Тепловые сети
На балансе МУП Чулымского района «Коммунальщик» находятся сети, по которым осуществляется теплоснабжение п. Михайловский от котельной до потребителя.

Общая протяжённость тепловых сетей, на данный период времени,  в двухтрубном  исполнении составляет 800 м, год ввода в эксплуатацию 1972 г. Средний износ системы теплоснабжения составляет более 60%. Тепловые сети проложены надземно на низких опорах.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учёт потребления тепла у   потребителей тепловой энергии  не ведётся.
2.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии
Так как в посёлке имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе 2.1.2. и в Приложении А.
2.1.5  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
Часовые расходы тепла на отопление были предоставленных Заказчиком. 

Расход тепла на отопление определён по формуле:

                                Qо = [image: image4.png]


Vн qо (tвн – tро) 10-6, МВт                                (2.1.5-1)

где [image: image6.png]


- поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания;

      Vн – строительный объем здания по наружному объему, м3;

      qо – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(м3чоС);

       tвн – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС;

       tро = -35 оС – расчетная температура наружного воздуха, оС.

Площади  зданий приняты по данным, представленным заказчиком. Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой на отопление приведён в таблице 2.1.5-1 и таблице 2.1.5-2.
Таблица 2.1.5-1

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой
	Потребители
	Объем помещений, куб.м
	
	Расчетная температура воздуха в помещении, 0С
	Расход тепла на отопление, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Общественные  здания

	ФАП п. Михайловский
	339
	0,4
	21
	0,008144

	Михайловский КДЦ
	883
	0,36
	21
	0,019092

	МКОУ Михайловская СОШ
	11420
	0,33
	21
	0,226342

	Библиотека
	215,1
	0,4
	21
	0,005168

	Здание ЗАО «НовоМихайловское»
	841,5
	0,43
	21
	0,021732

	ФГУП «Почта России» 
	68,4
	0,43
	21
	0,001766

	ИП Епанчинцева
	73
	0,043
	21
	0,001885

	Жилой дом
	279,0
	0,035
	21
	0,01

	ВСЕГО
	
	
	
	0,294


Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в таблице 2.1.5-2.

Таблица 2.1.5-2
Тепловые нагрузки по видам потребителей

	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение

	1
	2
	3

	1
	Объём потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе:
	0,294

	1.1
	- жилой фонд
	0,01

	1.2
	- общественные здания
	0,284


2.1.5.1 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

      На территории жилой застройки отсутствуют центральные и квартальные тепловые пункты, осуществляющие регулирование отпуска тепловой энергии группам потребителей, и насосные станции. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источниках теплоснабжения. Потребители подключены по непосредственным схемам с отсутствием водоразбора на нужды ГВС.  Существенным недостатком таких схем является невозможность автоматического регулирования потребления тепловой энергии  административными зданиями. Однако главным преимуществом схемы является простота, т.е. схема не требует обязательного наличия такого дорогостоящего оборудования, как насосы, регулирующие клапаны и пр.

В Приложении В представлены пьезометрические графики для существующей системы теплоснабжения от котельной п. Михайловский. Пьезометрические графики построены на основание значений, полученных по результатам поверочного расчета существующей схемы теплоснабжения. Пьезометрические графики построены для наиболее протяженных участков теплотрасс. Из анализа пьезометрических графиков следует вывод: существующие системы теплоснабжения способны обеспечивать потребителей тепловой энергией требуемого качества и в нужном количестве. Наличие резервов тепловой мощности на источнике в совокупности с комфортным гидравлическим режимом передачи тепловой энергии позволят в перспективе производить подключение некоторого числа потребителей к существующей системе теплоснабжения.

2.1.6  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
В населенном пункте имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная, расположенная по ул.  Новая,1а. 

Производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице 2.1.6-1.
Таблица 2.1.6-1
Производительность котельной
	№ 
п./п.
	Наименование
	Сущ. 
положение

	1
	2
	3

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час
	1,2

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час
	0,3

	3
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час
	0,9


Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  75,0%  от установленной мощности.
2.1.7 Балансы теплоносителя

Подготовка теплоносителя на котельной происходит по следующей схеме.

Сырая вода из водопровода  поступает на вход в котельную. 

Отпуск воды в котловой контур производиться двумя подпиточными насосами, установлено оборудование для водоподготовки воды (умягчение, очистка от механических примесей, корректировка рН и т.д.). 

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.1.7-1.

Таблица 2.1.7-1
Расходы теплоносителя
	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. 
Положение

(расчет)

	1
	2
	3

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	26,91

	2
	Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, %
	0,25

	3
	Расход воды на подпитку, куб. м./ч
	0,101

	4
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, 

куб. м. /год
	0,101


2.1.8  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент основным топливом для поселковой котельной служит уголь.  Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии по данным за 2014 год, составляет 367  тонн.
2.1.9  Надёжность теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

Так как в п. Михайловский тепловые сети диаметром не более 80 мм и расчетная температура воздуха для проектирования отопления  -39 ºС при надземной прокладки участки допускается не резервировать (СНиП41-02-2003 п.6.26).
2.1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Запланирована реконструкция котельной и тепловых сетей. Мероприятия по приведению системы теплоснабжения в соответствие с требованиями нормативных документов и спросом потребителей в п. Михайловский будут выполняться поэтапно в течение всего срока действия схемы.
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учётом утверждённой инвестиционной программы и схемы теплоснабжения.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в модернизацию теплового хозяйства п. Михайловский составит около 5282 тыс. руб. (с учётом НДС).
Источниками финансирования мероприятий будут выступать бюджеты всех уровней. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования, осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области».
Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Софинансирование местного бюджета запланировано в размере не менее 5 %, так как поселение является сельским (264 тыс. руб.).  Остальное финансирование планируется осуществить за счёт средств регионального и федерального бюджетов.
2.1.11 Тарифы на тепловую энергию
Тариф на тепловую энергию в п. Михайловский, по данным за 2014 год составляет 1667,9 руб.
Тариф на теплоснабжение с 01.01.2021 года составит 2310,6руб./Гкал (без учета НДС).
Тариф на теплоснабжение с 01.01.2022 года составит 2416,95руб./Гкал (без учета НДС).
Тариф на теплоснабжение с 01.01.2023 года составит 2542,63 руб./Гкал (без учета НДС).
Тариф на теплоснабжение с 01.01.2024 года составит 2771,46 руб./Гкал (без учета НДС).
Тариф на теплоснабжение с 01.01.2025 года составит 3034,74 руб./Гкал (без учета НДС).
Тариф на теплоснабжение с 01.01.2026 года составит 3395,87 руб./Гкал (без учета НДС).
2.1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
1. Работа источника теплоснабжения ведётся в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

2. Котельная эксплуатируется в ручном режиме, и  для ее нормального функционирования большое значение приобретает человеческий фактор.

3. В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является  котельная обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения,  в настоящий момент не предусмотрено.
2.2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Согласно Генеральному плану развития Ужанихинского сельсовета Чулымского района, ближайшие годы в п. Ужаниха  планируется ввод новых жилых площадей:
· к 2025г. – 3380  кв. м жилого фонда;

· к 2032г. – 5900  кв. м жилого фонда.
Таблица 2.2-1

Данные по количеству  жилого фонда на расчетный период
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь жилого фонда на 01.01.12 г., тыс. кв. м.
	Общая площадь жилого фонда к 2025 г., тыс. кв. м.
	Общая площадь жилого фонда к 2032 г., тыс. кв. м.

	
	
	
	всего
	нового строительства
	всего
	нового строительства

	1
	п. Михайловский
	8,1
	11,48
	3,38
	14,0
	5,9



[image: image7.png]Bz 2
g 8 8

g
g

8000

6000

4000

2000

Mnowaae unoro GoHaa, Ke. M.

2012

2022
roga

2032

1 HOBOTO CTPOUTENbCTBA
1 coxpaHaemoe

M Bcero





Рисунок 2.2-1  Объёмы жилищного фонда на первую очередь и расчётный срок
Как видно из представленных данных во всем периоде до 2032 года п. Михайловский развивается в направлении индивидуальной жилой застройки,  строительства учреждений и предприятий обслуживания населения (клуб, предприятия общественного питания и т.д.) не планируется.
В п. Михайловский  перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов в п. Михайловский  будет осуществляться от собственных источников тепла.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объёмов теплопотребления по посёлку приведены в таблице 2.2-2.
Таблица 2.2-2
	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*


	Первая очередь

2018г.*
	Расчетный срок

2029 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Площадь строительных фондов, (тыс. кв.м) в том числе:
	3553,0
	3553,0
	3553,0

	1.2
	- жилой фонд
	93,0
	93,0
	93,0

	1.3
	- общественные здания
	3460,0
	3460,0
	3460,0

	2
	Объем потребления тепловой энергии, (МВт) в том числе:
	0,294
	0,294
	0,294

	2.1
	- жилой фонд
	0,01
	0,01
	0,01

	2.2
	- общественные здания
	0,284
	0,284
	0,284


* - В данной графе приведены данные для жилых домов и общественных зданий, снабжающихся теплом от централизованного источника теплоснабжения.
2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла. Центральным теплоснабжением охвачены общественные и жиле   здание п. Михайловский.   

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского  района Новосибирской области на период 2013 - 2023 годы» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения. 
Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице 2.3-1.
Таблица 2.3-1
Перспективные балансы тепловой мощности

	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь 2018г.

(расчет)
	Расчётный срок  2029 г.

(расчет)

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловая мощность источника тепла (номинальная)  Гкал/час
	0,516
	0,4

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час
	0,294
	0,294

	3
	Потребность в выработке тепловой энергии  на собственные нужды, Гкал/час
	0,009
	0,009

	4
	Нормативные потери тепловой энергии при передачи ее до потребителя, Гкал/час
	0,064
	0,064

	5
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час
	+0,149
	+0,033


2.4 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1.
Таблица 2.4-1

Расходы теплоносителя

	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. положение

(расчет)
	Первая очередь -2017 г.

(расчет)
	Расчётный срок 2028 г.

(расчет)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, т/ч;
	26,91
	20,83
	20,83

	2
	Нормативное значение  утечка из теплосети, %;
	0,25
	0,25
	0,25

	3
	Расход воды на подпитку, т/ч
	0,101
	0,087
	0,087

	4
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, т/год
	0,101
	480,24
	480,24


2.5 Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Котельная, расположенная в п. Михайловский по ул. Новая,1а, построена в 1972 г.
Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения п. Михайловский и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

· поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

· строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

· использование автономных теплогенераторов современных модификаций;

·     организация учёта тепла у потребителей;
· устройство водоочистительной установкой (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов)

· для улучшения состояния окружающей среды предусматривается устройство золоуловителя (гидроциклона), которые  служат для первичной очистки воды от крупных частиц, абразивных материалов, песка или др.;

· предусматривается замена (на расчетный срок) имеющихся котлов и устаревшего оборудования котельной, отслуживших срок эксплуатации.
На расчетный срок, предусматривается замена  оборудования имеющего большой процент физического и морального износа, а также  котлов марки КВЖР 0,6 «Узор» на твердотоплевные котлы  с установленной тепловой мощность не менее 0,4 Гкал/час, с высоким значением  КПД. Необходимо также предусмотреть установку резервного котла, установленной тепловой мощность не менее 0,2 Гкал/час, так как к централизованной системе теплоснабжения п. Михайловский, подключен потребитель I категории надежности – ФАП.
Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) принимается вода с температурным графиком 75-65 0С.
2.6 Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них

Проектом предлагается сохранения существующей системы централизованного теплоснабжения в  п. Михайловский.  В этом случае, учитывая большой износ существующих тепловых сетей (более 60 %), необходимо модернизация (замена)   централизованных сетей теплоснабжения  (см. Приложение Б). 
Предусматривается модернизация (замена)  имеющихся  сетей теплоснабжения надземным способом  на новые из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в оцинкованной  оболочке, что в свою очередь обеспечить значительное снижение тепловых потерь и увеличение ресурса эксплуатации трубопроводов за счет предотвращения или снижения интенсивности процессов коррозии на наружной поверхности трубы. На территории школы в п. Михайловский, предусматривается модернизация (замена) сети теплоснабжения подземным канальным способ из стальных трубопроводов в ППУ-изоляции, оборудованных датчиками контроля состояния тепловой изоляции.
Гидравлический расчет  семы теплоснабжения п. Михайловский приведен в Приложении Г. 

Общая характеристика тепловых сетей (проектируемых) с разбивкой по диаметрам представлена в таблице 2.6-1 и на рисунке 2.6-1.
Таблица 2.6-1
Характеристика тепловых сетей
	№ п./п.
	Участок
	Длина участка,

м
	Диаметр,

мм
	Материал

	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Котельная 
	У-1
	8,0
	194
	сталь

	2
	У-1
	У-3
	117,0
	89
	сталь

	3
	У-1
	У-2
	30,0
	194
	сталь

	4
	У-2
	Школа
	206,0
	194
	сталь

	4
	У-3
	Жилой дом
	210,0
	57
	сталь

	5
	У-3
	КДЦ
	5,0
	89
	сталь

	6
	У-2
	Контора
	5,0
	76
	сталь



[image: image8.png][0194mm
[189mm
076mm
O57mm





Рисунок  2.6-1   Протяженность тепловых сетей в зависимости от их диаметра
2.7 Перспективный топливный баланс
При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления жилых  и общественных зданий п. Михайловский. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 2.7-1.
Таблица 2.7-1

Расход топлива
	Период отопительного сезона
	2018 г. 

(расчет)
	2029 г.

(расчет) 

	КПД котлоагрегата, %
	80
	82

	Теплота сгорания, ккал/кг
	5520
	5520

	Количество тепла, отпущенное на нужды отопления здании, Гкал/год (расчетное)
	1622,88
	1622,88

	Количество выработанного тепла, Гкал/год
	2025,84
	2025,84

	Годовая потребность угля, т
	367
	349,5


2.8 Оценка надёжности теплоснабжения
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 

1. надежность тепловых сетей; 

2. ремонтопригодность; 

3. живучести [Ж].
Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. 

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём 

проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
2.8.1 Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения
1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
2. Показатели надёжности источников тепловой энергии: 
а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
 Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения; 
Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 
Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения; 
Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения.

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 
Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;
 Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения.

г) показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством отказов источников тепловой энергии, с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением

Иотк ит=(Кэ+Кв+Кт)/3

В зависимости от интенсивности отказов Иотк ит определяется показатель надежности теплового источника Котк ит=1.

д) показатель надежности оборудования  источника тепловой энергии, характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду:

при наличие акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду без замечаний:

Ки=1,0

Оценка надежности источника тепловой энергии:
В зависимости от полученных показателей Кэ, Кв, Кт, Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
высоконадежные –при Кэ= Кв= Кт= Ки  =1

надежные -              при  Кэ= Кв= Кт=1, Ки=0,5

малонадежные  -     при Ки=0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт

ненадежные  -      при Ки=0,2 и/или  при значении меньше 1 у двух и более показателей Кэ, Кв, Кт.

3. Показатели технического состояния надежности тепловых сетей:

а)  показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: 
Кб = 1,0 – полная обеспеченность; Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%. 
б) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме  расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселения, выраженной в %.

Кр =1,0, т.к. резервирования не требуется.

в) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 
Кс= (Sэксп –S ветх)/Sэксп
где  Sэксп - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 
 Sветх - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 
г) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением: 
Иотк кс= потк/S
nотк – количество отказов за предыдущий год;
S - – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км]. 
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):
                                  до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0;
                                  от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8;
                                  от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6;
                                  свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5.
д) ) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
Qнед= Qоткл / Qфакт * 100,
где  Qоткл – недопуск тепла,  Гкал,
        Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):
 до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; 
                              от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;
                              от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;
                              от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;
                              свыше 1,0% - Кнед = 0,2.
е) показатель надежности тепловых сетей (Ктс) определяется как среднее значение по показателям Кб, Кр, Кс, Котк тс, Кнед:

Ктс = (Кб + Кр +Кс + Котк тс + Кнед) / 5

Оценка надежности тепловых сетей:

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети ( Ктс ) могут быть оценены как

- высоконадежные   – более 0,9
- надежные                 -  0,75 – 0,89 

- малонадежные         -  0,5   - 0,74

- ненадежные              - менее 0,5  

4. Показатели готовности теплоснабжающей организации

а) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.
б) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре ( машины, специальные механизмы, оборудование). Принимаемые для определения значения общего Км частные показатели не должны быть выше 1,0; Км =1.
в) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре ресурсов  (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0;  Ктр = 1,0.

г) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности;  Кист = 1,0
д) общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот = 0,25*Кп + 0,35* Км+ 0,3*Ктр + 0,1*Кист
Общая оценка готовности дается по следующим категориям

Таблица 2.8.1.1
	Кгот
	Кп, Км, Ктр
	Категория готовности

	0,85 – 1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 – 1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 – 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 – 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность


5. Оценка надежности системы теплоснабжения в целом

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей
Показатели надежности системы теплоснабжения котельной п. Михайловский

	№

п/п
	Наименование показателей
	Обозначение
	Значение

	1.
	Показатель надежности электроснабжения котельной
	Кэ
	1,0

	2.
	Показатель надежности водоснабжения котельной
	Кв
	1,0

	3.
	Показатель надежности топливоснабжения котельной
	Кт
	1,0

	4.
	Показатель интенсивности отказов котельной
	Котк ит
	1,0

	5.
	Показатель надежности оборудования
	Ки
	1,0

	6.
	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей
	Кб
	1,0

	7.
	Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек
	Кр
	1,0

	8.
	Показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов
	Кс
	0,75

	9.
	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей


	Котк тс
	1,0

	10.
	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Кнед
	1,0

	11.
	Показатель надежности тепловой сети
	Ктс
	0,95

	12.
	Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом
	Кп
	1,0

	13.
	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Км
	1,0

	14.
	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов
	Ктр
	1,0

	15.
	Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ
	Кист
	1,0

	16.
	Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель)
	Кгот
	1,0


По оценке надежности источник теплоснабжения относится к высоконадежным, т.к показатели Кэ=Кв=Кт=Ки=1,0.

По оценке надежности тепловые сети относятся к высоконадежным, т.к. Ктс=0,95. 

Вывод: система теплоснабжения п. Михайловский является высоконадежной.
2.9 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Для обоснования инвестиций в модернизацию котельной использовались программное обеспечение «ГрандСмета» и каталоги цен производителей модульных котельных на твердом топливе. Общая стоимость котельных составляет ориентировочно 441 тыс. руб. (в стоимость включена доставка, монтаж и пуско-налодочные работы). Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 656 тыс. руб.
Стоимость модернизации тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров и т. д. Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 4626,0 тыс. руб.
В таблице  2.9-1 приведен предварительный сметный расчёт реконструкции, модернизации и развития системы теплоснабжения  п. Михайловский.
Таблица 2.9-1
Сметный расчёт модернизации тепловых сетей общей протяженностью 581 м (в двухтрубном исчислении) и котельной в п. Михайловский
	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб.
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4

	1
	Земляные работы (проходы под дорогами)
	503,0
	Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передаче тепла по тепловым сетям, снижение расходов на текущий ремонт, приведение качества предоставляемых услуг в соответствие с требованиям нормативных документов

	2
	Демонтажные работы
	260,0
	

	3
	Трубопроводы (с арматурой, счётчиками и т. д.)
	1824,0
	

	4
	Железобетонные работы (устройство колодцев и камер)*
	1219,0
	

	5
	Итого по смете
	3806,0
	

	6
	Временные здания и сооружения 1%
	38,0
	

	7
	Непредвиденные затраты 2%
	76,0
	

	8
	НДС 18%
	706,0
	

	9
	ВСЕГО по смете (тепловые сети)
	4626,0
	

	10
	Модернизация котельной
	656,0
	Повышение КПД котельного оборудование, снижение затрат на единицу

	ВСЕГО
	5282,0
	


*Сметная стоимость модернизации теплового хозяйства зависит от состояния колодцев, лотков и опор наземной прокладки тепловой сети, что будет влиять на объем возвратных материалов, которые могут быть использованы.
Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, большую протяженность сетей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей невозможно. Поэтому основными источниками инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

Модернизация системы теплоснабжения поселка будет способствовать  сокращению затрат бюджета на поддержку предприятия ЖКХ, а также достижению результатов, представленных в таблице 2.9-1.
2.10 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 
6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В настоящее время МУП Чулымского района «Коммунальщик»  отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения п. Михайловский.
3. План Действий по ликвидации последствий аварийных  ситуаций и действий при пожаре. Силы и средства, используемые  для локализации и ликвидации последствий аварий.
3.1. Действий по ликвидации последствий аварийных  ситуаций и действий при пожаре.

3.1.1. Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном отключением электроэнергии.

1- открыть топки работающих котлов;

2- выгрести шлак из топок котлов;

3- закрыть выходные задвижки из котельной;

4- открыть задвижку байпаса;

5- открыть спускные вентиля (сбросники);

6- в случае поднятия давления воды в системе выше нормы подорвать предохранительные клапана;

7- подготовить и запустить в работу запасной источник электропитания

( генератор);


8.- открыть выходные задвижки из котельной;

9- растопить котлы.

3.1.2. Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном недостатком подпиточной воды.
1- отключить дутьевой вентилятор и вентилятор дымососа;

2- открыть топки работающих котлов;

3- при необходимости забросать топку намоченным углем для снижения температуры в котлах до 50 градусов;

4- после достижения температуры в системе 50 град. Включить подпиточный насос;

5- удалить воздух из системы с помощью спускных вентилей;

6- после наполнения системы водой закрыть топки котлов и запустить дутьевой и вытяжной вентиляторы.

3.1.3. Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном возникновением пожара.
1- обеспечить безопасность людей по каким-либо причинам находившимся в котельной;

2- отключить по возможности электричество в котельной вводным рубильником;

3- при небольшом очаге возгорания принять меры к его тушению, предварительно сообщить в пожарную охрану по тел. (01) и мастеру участка; 

4- при невозможности ликвидации очага возгорания вызвать пожарную охрану по тел. (01)  и доложить о случившемся мастеру участка;

5- дождаться пожарную охрану, исключив проникновение посторонних лиц на территорию котельной.

3.1.4. Действия персонала при повышении давления воды в котле выше допустимого:

1- остановить вытяжной и дутьевой вентиляторы;

2- открыть топки котлов;

3- подорвать предохранительные клапана;

4- определить причину повышения давления в системе (недостаток подпиточной воды, высокая температура в котлах, останов сетевого насоса, не полностью открыта запорная арматура) и устранить ее;

5- после устранения причины повышения давления в системе запустить котел.

3.1.5. Действия персонала при понижении давления воды в котле:

1- перейти на работу запасного насоса, для этого:

а) закрыть выходную задвижку на запасном насосе, входную открыть;

б) включить запасной насос в работу;

2- плавно открывая выходную задвижку запасного насоса привести давление в системе в норму;

3- остановить действующий насос и закрыть на нем выходную и входную задвижки;

4- если давление не пришло в норму, остановить котлы в установленном порядке.

В каждом случае записать свои действия в оперативный журнал с указанием времени возникновения аварийной ситуации

3.1.6. Порядок останова котлов:

1. Остановить дутьевой и вытяжной вентиляторы;

2. Открыть дверки топок рабочих котлов;

3. Выгрести шлак из топок котлов;

4. После полного остывания котлов выключить сетевой насос и вентиляторы и немедленно доложить о случившемся мастеру участка.

3.1.7. Порядок действия в случае аварии на котельных, действие обслуживающего персонала и ответственных руководителей:

	Происшествие
	Действия директора МУП Чулымского района «Коммунальщик», ответственного (мастера т/сети)
	Действия специализированных служб

	Пожар
	1. Принимает информацию о пожаре.

2. Информирует оперативные службы по телефонам: 112, 01 (101 сот.тел.), 02 (102 сот.тел.), 03 (103 сот.тел.), 04 (104 сот.тел.).

3. До прибытия оперативных служб организует эвакуацию и помощь пострадавшим, принимает меры по ликвидации и нераспространению пожара.

4. Организует  встречу подразделений оперативных служб, оказывает помощь в выборе кратчайшего пути к очагу возгорания, сообщает сведения, способствующие скорейшей ликвидации пожара.
	1. Пожарная команда действует согласно сложившейся обстановки, учитывая указания руководителя работ.

2. Полиция прекращает движение транспорта, пешеходов.

3. Скорая помощь оказывает первую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечивает госпитализацию.

4. Газовая служба действует согласно сложившейся обстановки.

	Несчастный случай от удушья или отравление продуктами сгорания
	1. Принимает информацию о происшествии.

2. Информирует оперативные службы по телефонам: 112, 03 (103 сот.тел.), 

3. До прибытия оперативных служб организует эвакуацию и помощь пострадавшим.

4. Организует  встречу скорой помощи, оказывает помощь в выборе кратчайшего пути к месту аварии, сообщает сведения, способствующие скорейшей ликвидации последствий аварии.


	1. Скорая помощь оказывает первую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечивает госпитализацию.




3.2.Силы и средства, используемые  для локализации и ликвидации последствий аварий.

3.2.1. Достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий  МУП Чулымского района «Коммунальщик».

         Для локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО имеется достаточное количество следующих средств: аварийная бригада – 5 человек.

      В случае необходимости МУП Чулымского района «Коммунальщик». привлекает профессиональные аварийно-спасательные формирования: пожарная охрана, полиция, скорая помощь.

3.2.2. Организация взаимодействия сил и средств.
Взаимодействие  сил: нештатных и профессиональных аварийно-спасательных формирований, -   осуществляется по следующим вопросам: оповещение, обмен информации о сложившейся обстановке, ведение  работ по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, оказания медицинской помощи, эвакуации людей, обеспечение общественного порядка и сохранности материальных ценностей. Организация взаимодействия осуществляется по телефонам.

3.2.3. Состав и дислокация сил и средств.
Состав средств для локализации и ликвидации последствий аварий:

1) противопожарные – ящик с песком, укомплектованный противопожарный щит,  огнетушители (2 шт.),   рядом со зданием располагается пожарный гидрант;

2) оповещения – противопожарная сигнализация с выходом на единый пульт управления, телефон;

3) оказания первой помощи – медицинская аптечка.

Дислокация всех имеющихся средств для локализации и ликвидации последствий аварий – место расположения (здание котельной).
Состав сил для локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО – это  аварийная бригада 5 человек. 

3.2.4. Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий  аварии на ОПО.

Постоянная готовность обеспечивается за счет следующих мероприятий:

1. проведение инструктажей (противопожарный, по технике безопасности, по охране труда, по работе с электрооборудованием и др.); 

2. контроль исправности пожарной сигнализации (обследование согласно графику);

3. контроль исправности огнетушителей (1 раз в год);

4. контроль исправности пожарных гидрантов (1 раз в полугодие);

5. контроль исправности газосигнализатора (1 раз в год);

6. поверка дымоходов и вентканалов (1 раз в год);

7. проверка устройства эвакуационных путей (1 раз в полугодие);

8. проведение учебных тревог с участием производственного персонала (в соответствии с Планом мероприятий). 

3.2.5. Организация управления, связи и оповещения при аварии и система взаимного обмена информацией между организациями – участниками локализации и ликвидации последствий аварий.
При аварии оператор АДС, выявивший аварийную ситуацию, оповещает по телефонам руководство и мастера т/сети. После получения сигнала руководство действует в соответствии со  схемой №1 (приложение №1). Управление мероприятиями осуществляется с пункта управления, расположенного в кабинете директора МУП Чулымского района «Коммунальщик». Ответственный руководитель постоянно находится в штабе, оснащенном средствами связи и оповещения, и организует взаимный обмен информацией и тесное взаимодействие между организациями участниками локализации и ликвидации последствий аварий.

3.2.6. Первоочередные действия руководителя МУП Чулымского района «Коммунальщик» предприятия при получении сигнала об аварии. 

Ознакомившись с обстановкой, ответственный руководитель осуществляет:

· выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

· выявляет число пострадавших аварией людей, их местонахождение, принимает оперативные меры по спасению людей;

· проверяет вызов специализированных профессиональных аварийно-спасательных формирований, скорой медицинской помощи                             (при травмировании людей);
· определяет размеры безопасной зоны и устанавливает безопасные пути прохода к объекту;

· даёт указания об удалении людей из всех опасных зон, о выставлении постов на подступах к месту аварии, обеспечивает условия безопасности всех работ, выполняемых в подготовительный и аварийный периоды, назначает дежурных;

· при продолжительности аварии и времени ее ликвидации более одной смены совместно с ответственным за электрохозяйство, а при пожаре – и с руководителем специализированных профессиональных аварийно - спасательных формирований, разрабатывает оперативный план - график по спасению людей и ликвидации аварии;

· руководит работой транспорта;

· при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организовывает питание и отдых участвующих в локализации и ликвидации аварии;

· информирует в установленном порядке соответствующие организации, ведомства, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации о характере аварии и ходе спасательных работ. При необходимости обращается к ним за оказанием практической помощи. 

3.2.7.  Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий 

В МУП «Коммунальщик» производится расчет необходимых сил и средств ежегодно. По результатам произведенного расчета составляется соответствующий перечень, в котором отмечается аварийный запас  средств индивидуальный защиты с указанием количества и места хранения, инструменты, материалы и приспособления, необходимые для локализации и ликвидации последствий аварий, в том числе мероприятия по содержанию (хранению) данных средств. Необходимое количество финансовых средств закладывается в бюджетную смету на текущий финансовый год.

Приложение №1

Схема №1








Список литературы

1. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

2. СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

3. «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

4. СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

5. СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

6. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

7. Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

8. ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

9. ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

10. Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

11. МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

12. РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

13. СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

14. Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.МЮ №954 от 25/09/1996г.

15. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

16. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

17. СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружние сети и сооружения»

18. СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

19. СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» 

20. СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

21. СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

22. СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

23. СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

24. СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

ПРИЛОЖЕНИЕ А
 Существующая схема теплоснабжения п. Михайловский


[image: image9]

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
      Перспективная  схема теплоснабжения п. Михайловский


[image: image10]

ПРИЛОЖЕНИЕ В

       Пьезометрический график от котельной до жилого дома до школы
[image: image11.png]150
50
0
)
)
T e
@
©
»
o
Homenosae ysna
eogeaecran sucors,
o—
Norepu vanops & nogaouen
TPySonposoge, M
orepu vatops & otpamiow
TPySonposoae, M
[a——
noaTh e e
[ g——
otpTh e e
VgensHele nuKeiiHbIE NOTEDH B
. i
VgensHele nuKeiiHbIE NOTEDH B
. i
Jey—
TPySonposoge, T/
Pacxans oopernon

1842

2022

0184

0.006

0.006

208838

207773

1842

202208

4568

0184

0107

0106

0205

0204

0383

038

186751

-esees

v
1843

202312

4775
El
0184

0032

0032

0188

0185

0282

0291

16562

188405

v
1842

202344

4
s
0184

0038

0038

0188

0185

0282

0291

16.9763

-tesa2

104

20238

4633





  Пьезометрический график от котельной до жилого дома по ул. Новая
[image: image12.png]20
150
50
0
)
)
T e
@
©
»
o
Homenosae ysna
eogeaecran sucors,
Anuna ydacTka, M
Dawers yuacrea, u
Norepu vanops & nogaouen
TPySonposoge, M
orepu vatops & otpamiow
TPySonposoae, M
[a——
noaTh e e
[ g——
otpTh e e
VgensHele nuKeiiHbIE NOTEDH B
. i
VgensHele nuKeiiHbIE NOTEDH B
. i
Jey—
TPySonposoge, T/
Pacxans oopernon

1842

2022

0184

0.006

0.006

0228

0228

0438

043

208838

207773

1842

202208

4568
"
0082

0086

0086

0124

0124

0368

0367

21883

21818

v2
1844

202252

4308
210
008

01z

01z

0112

om

oses

0565

07088

07082

1845

20237

468




ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Расчетные данные по участкам тепловой сети п. Михайловский.

	Наименование

начала

участка
	Наименование конца

участка
	Длина участка,

м
	 Диаметp

тpубопpовода,

м
	Расход воды в

трубопроводе,

т/ч
	Потери

напора в

подающем

трубопроводе,

м
	Потери

напора в

обратном трубопроводе,

м
	Тепловые

потери в

подающем

трубопроводе,

ккал/ч
	Тепловые

потери в

обратном трубопроводе,

ккал/ч

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Котельная 
	У-1
	8,0
	194
	20,87
	0,006
	0,006
	426,65
	365,95

	У-1
	У-3
	117,0
	89
	2,19
	0,046
	0,046
	4070,6
	3357,38

	У-1
	У-2
	30,0
	194
	18,68
	0,107
	0,106
	14929,99
	12976,04

	У-2
	Школа
	206,0
	194
	16,98
	0,071
	0,071
	9868,3
	6386,62

	У-3
	Жилой дом
	210,0
	57
	0,71
	0,123
	0,122
	5760,54
	4667,38

	У-3
	КДЦ
	5,0
	89
	1,49
	0,001
	0,001
	171,12
	150,29

	У-2
	Контора
	5,0
	76
	1,68
	0,003
	0,003
	161,09
	141,05


Система 


теплоснабжения





МУП Чулымского района «Коммунальщик»





Котельная 


(п. Михайловский)





-  ФАП


-  Михайловский КДЦ


-  МКОУ Михайловская СОШ


-  Библиотека


-  Здание ЗАО «НовоМихайловсое»


-  ФГУП «Почта России»


-  ИП Епанчинцева


- Жилой дом по ул. Новая





Машинист котельной Диспетчер











Информирует оперативные службы по телефонам: 112, 01 (101 сот.тел.), 02 (102 сот.тел.), 03 (103 сот.тел.), 04 (104 сот.тел.).











Главный инженер





Директор МУП Чулымского района «Коммунальщик».








Звено связи и оповещения:


Диспетчер МУП Чулымского района «Коммунальщик»








Аварийно-техническая группа (5 чел.)











38

_1468070721.xls
Диаграмма1

		2012		2012		2012

		2022		2022		2022

		2032		2032		2032



нового строительства

сохраняемое

всего

года

Площадь жилого фонда, кв. м.

0

0

8100

3380

8100

11480

5900

8100

14000



Лист1

		

		№ п/п		Адреса абонентов подключенных к централизованной системе теплоснабжения		Площадь здания		Максимальный   тепловой поток		Коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление  общественных зданий		Тепловой поток, Вт		Расчетный расход сетевой воды, кг/ч		Расчетный расход сетевой воды, т/ч

		1		школьный,1		64.2		236.4		1		15176.88		521.59		0.52159				13049.77		0.015				0.023

		2		школьный,6		56		236.4				13238.4		454.97		0.45497		2.04737		11382.98		0.013				0.096

		3		центральная,10		98.37		236.4				23254.668		799.21		0.79921		10.87462		19995.42		0.023				0.058

		4		центральная,8		407.4		236.4				96309.36		3309.92		3.30992				82811.14		0.096				0.15

		5		центральная,12		243.48		236.4				57558.672		1978.15		1.97815				49491.55		0.058				0.013

		6		с. Рыбко		131.8		236.4				31157.52		1070.81		1.07081				26790.64		0.031				0.031

		7				1001.25						0		0		0		8.13465		0		0.24				Общественные здания

		8				1		1				0		0		0										0.26

		9				1		1				0		0		0										0.007

		10				1		1				0		0		0						1.34				0.0257

		11				1		1				0		0		0										0.204

		12				1		1				0		0		0										0.144

		13				1		1				0		0		0										0.095														0.023

		14				1		1				0		0		0																								0.096

		15				1		1				0		0		0																								0.058

		16		школа		1424.63		148.8		0.25		264981.18		9106.75		9.10675		0.265																						0.15

		17		гараж		198		0.814				7186.65948		246.99		0.24699		0.007																						0.013

		18		СДК		689.71		236.4				203809.305		7004.42		7.00442		0.204																						0.031

		19		ФАП		488.51		236.4				144354.705		4961.12		4.96112		0.144		5444.49																				0.371

		20		дет. Сад		869.2		236.4				256848.6		8827.25		8.82725		0.257																						0.26

		21		аптека		320		236.4				94560		3249.79		3.24979		0.095																						0.007

		22		контора		374		236.4				110517		3798.2		3.7982		0.111																						0.0257

		22		почта		79.19		236.4				23400.645		804.22		0.80422		0.023																						0.204

		ИТОГО:				4443.24						1342353.59448		46133.39		46.13339		1.11		1.34																				0.144

												1.3423535945						0.997																						0.095

																		-0.11																						0.024

																																								0.7597

				Максимальный тепловой поток						* - для Новосибирска

		Этажность застройки				Характеристика зданий				Расчетная температура наружнего воздуха, 0С (-39)*

		для постройки до 1985 года

		1--2				без учета внедрения энергосберегающих мероприятий				236.4

		3--4								148.8

		1--2				с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий				224.4

		3--4								139.4

		для построек после 1985 года

		1--2				по новым типовым проектам				185.6

		3--2								107.8

				Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

		№ уч-ка		G т/ч		R, Па/м		d, мм		Rф, Па/м		dф,мм		Lп, м		Lэ, м		H,м		∑H, м

										основная  магистраль

		1

		2

		3

		4

		5

										распределительные отвлетвления

		6

		7

		8

				Интерполяция

		200		-0.031

		380.1		х

		500		-0.047

		х=		-0.0406053333

																Среднечасовые расходы теплоты по месяцам года

																Среднечасовые расходы теплоты по месяцам		Среднемесячные температуры наружнего воздуха

																		Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь

																		-18.8		-17.3		-10.1		1.5		10.3		16.70		19		15.8		10.1		1.9		-9.2		-16.5

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		данные приведены для Новосибирска

																Q0, МВт		866642.32		831317.23		661756.77		388576.04		181335.49		30615.08		-23550.06		51810.14		186045.50		379156.02		640561.72		812477.18		без учета ГВС и отопления

																∑Q0, МВт		866642.32		831317.23		661756.77		388576.04		181335.49		30615.08		-23550.06		51810.14		186045.50		379156.02		640561.72		812477.18

																		1342353.59448		1.3423535945				-39		расчетная температура для  Новоситриска

																жилые здания				20

																общественные здания				18

																производственные здания				16

																Среднее значение				18		при наличии производственных помещений на территории населенного пункта

				Регулирование отпуска тепла на отопление (качествееное ругулирование)												Потери тепла в теплосети, при передаче тепловой энергии потребителя, и затраты тепловой энергии на собственные нуды котельной

																На собственные нужды

																Q=		295.5		0.0002955		МВт

																S=		1

																При передаче тепловой энергии до потребителя

				Подающий трубопровод						Обратный трубопровод

				79		-39				64		-39				Нормы потерь тепловой энергии изолированным водяным теплопроводом при бесканальной прокладке

				77.9		-38				63.2		-38

				76.9		-37				62.4		-37

				75.8		-36				61.6		-36				Условный проход трубопровода,мм		суммарно для двухтрубной прокладке, (ккал/м*ч)

				74.7		-35				60.8		-35												17.5				45×2,5

				73.6		-34				60.0		-34												86.5				57×3,5

				72.6		-33				59.2		-33				32		43				45×2,5		64				89×3,5

				71.5		-32				58.4		-32				57		53				57×3,5		50.5				133×4

				70.4		-31				57.5		-31				76		57				89×3,5		162.2				159×4,5

				69.4		-30				56.7		-30				89		59				133×4

				68.3		-29				55.9		-29				108		65				159×4,5		25.5				89×3,5

				67.2		-28				55.1		-28				133		72						90.5				89×3,6

				66.2		-27				54.3		-27				159		76				89×3,5		30.5				89×3,7

				65.1		-26				53.5		-26				219		101				89×3,6		31.5				133×4

				64.0		-25				52.7		-25				273		112				89×3,7

				62.9		-24				51.9		-24				325		125				133×4

				61.9		-23				51.1		-23				377		137

				60.8		-22				50.3		-22				426		146

				59.7		-21				49.5		-21				478		155

				58.7		-20				48.7		-20				529		164

				57.6		-19				47.9		-19				630		190

				56.5		-18				47.1		-18

				55.5		-17				46.2		-17																z=*		227

				54.4		-16				45.4		-16																		24

				53.3		-15				44.6		-15				номер уч-ка		d, мм		q ккал/м*ч		Q, ккал/		l, м				=		1.15

				52.2		-14				43.8		-14				1		45×2,5		18		1.64790423		17.5		2.48665788		к=		0.766		для бесканальной

				51.2		-13				43.0		-13				2		57×3,5		53		22.0016720004		86.5				к=		0.835		надземная  подающии

				50.1		-12				42.2		-12				3		89×3,5		59		18.1215647232		64				к=		1.26		надземная обратный

				49.0		-11				41.4		-11				4		133×4		72		17.4496846752		50.5

				48.0		-10				40.6		-10				5		159×4,5		76		59.159998055		162.2

				46.9		-9				39.8		-9				6		89×3,5		59		7.2203109444		25.5

				45.8		-8				39.0		-8				7		89×3,6		59		25.6250251164		90.5

				44.8		-7				38.2		-7				8		89×3,7		59		8.6360581884		30.5

				43.7		-6				37.4		-6				9		133×4		72		10.8844567776		31.5

				42.6		-5				36.6		-5										170.7466747106		4.13456211		174.8812368206

				41.5		-4				35.8		-4														0.032

				40.5		-3				34.9		-3				*- продолжительность топительного периода для Новосибирска

				39.4		-2				34.1		-2				**- коэффициент, учитывающий потери тепла опорами, арматурой и т.д.

				38.3		-1				33.3		-1

				37.3		0				32.5		0

				36.2		1				31.7		1				Колличество тепла, теряемого с утечкой из трубопроводов тепловой сети, Гкал

				35.1		2				30.9		2

				34.1		3				30.1		3

				33.0		4				29.3		4												(Гкал/период)

				31.9		5				28.5		5

				30.8		6				27.7		6				а=		0.0025

				29.8		7				26.9		7						24				46.8

				28.7		8				26.1		8						227

				27.6		9				25.3		9						1000

				26.6		10				24.5		10						-13.3538652		-3.1889030098		-0.0005853346

								0.00								Итого:		0.032

								0

																				17.5

																				86.5

																				64

																				50.5

																				162.2

																		Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

																№ уч-ка		G т/ч		L,м		h		d×S,мм		Lэ, м		Lп, м		H,м		∑H, м				V, м/с

																								основная  магистраль

																1		1.07		162.2		1.06		57×3,5		11.01		173.21		183.6026		183.6026		0.1836026		0.16

																2		2.05		50.5		3.4		57×3,5		3.43		53.93		183.362		366.9646		0.3669646		0.305

																3		10.88		64		6.88		89×3,5		4.35		68.35		470.248		837.2126		0.8372126		0.596

																4		19.89		86.5		2.46		133×4		5.87		92.37		227.2302		1064.4428		1.0644428		0.68

																5		46.14		17.5		5.02		159×4,5		1.19		18.69		93.8238		1158.2666		1.1582666		0.761

																								распределительные отвлетвления

																6		7.11		25.5		2.93		89×3,5		1.73145		27.23145		79.7881485				0		0.387

																7		7.91		90.5		3.62		89×3,6		6.14495		96.64495		349.854719				0		0.435

																8		9.89		30.5		5.67		89×3,7		2.07095		32.57095		184.6772865				0		0.543

																9		16.89		31.5		1.77		133×4		2.13885		33.63885		59.5407645				0		0.398

																		Интерполяция

																						l=		0.0679

																50		17

																55		х

																65		20.00						57

																								89

																х=		18						133

																								159

																								109.5

																Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

																№ участков		G, т/ч		L,м		h, кгс/м2*м		d×S,мм		Lэ, м		Lп, м		H,м		∑H, м				V, м/с

																основная  магистраль

																1		46.14		17.5		5.02		159×4,5		1.19		18.69		93.82		93.82		0.09		0.761		0.16		0.0938173369

																2		19.89		98		2.46		133×4		6.66		104.66		257.46		351.27		0.35		0.68		0.305		0.2574557039

																3		10.88		64		6.88		89×3,5		4.35		68.35		470.23		821.50		0.82		0.596		0.596		0.470229366

																4		2.05		50.5		3.4		57×3,5		3.43		53.93		183.36		1004.87		1.00		0.305		0.68		0.1833629682

																5		1.07		39.2		1.06		57×3,5		2.66		41.86		44.37		1049.24		1.05		0.16		0.761		0.0443744791

																6		1.07		120		1.06		57×3,5		8.15		128.15		135.84		1185.08		1.19		0.16				0.135840242

																распределительные отвлетвления

																7		16.89		30.5		1.77		133×4		1.25		31.75		56.2036455778		150.02		0.15		0.398		0.387

																8		9.89		31.5		5.67		89×3,7		1.29		32.79		185.9452091957		335.97		0.34		0.543		0.435

																9		7.91		90.5		3.62		89×3,6		3.72		94.22		341.0739340141		677.04		0.68		0.435		0.543

																10		7.11		33		2.93		89×3,5		1.36		34.36		100.6637119741		777.70		0.78		0.387		0.398

																		6.7926430791						4.1097445176								93.817336945		0.094

																		0.0679264308						0.0410974452								227.244065208		0.227

																																470.2293660059		0.470

																																183.3629681668		0.183

																																183.6107270988		0.184



Q_(0=) A*q*(1+K)

G=(3,6∗Q" " )/(4,19∗(95-70))

d_н* S

Q_0=Q_0max  (T_(i-) T_ср)/(Ti-T°)

Q_(0 max⁡〖=  〗 )

T^(0  )=



Лист1

		



месяца

среднечасовые расходы по месяцам, МВт



Лист2

		



T_(1= ) t_в+ (2U+1)/(2(U+1))×  ((t_в  -t_н  ))/((t_(в  -)  t))×(T_1p - T_(2p ))+[(T_(1p+ ) (2U+1)T_2p)/(2(U+1))-t_в ]×((t_(в - ) t_н)/(t_(в - ) t_нр ))^0,8

T_2=T_(1 )- 〖( T〗_(1p )- T_(2p ))×t_(в - t_н  )/(t_(в-)  t_нр )

T_(1=)

〖=T〗_2

подающий трубопровод

обратный трубопровод

наружняя температура воздуха

T1,Т2  С

Q= β×ql×24×z×〖10〗^(-6)

β

Q=V×a×ρ×С_в×((t_п-t_o)/2-t_(х.в.) )×24×z×〖10〗^(-6)

С_в=

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)



Лист3

		№ п/п		Участок				Длина участка,м				Диаметр,		Материал

				начало		конец						мм

		1		котельная		УТ-1		17.5				159		сталь

		2		УТ-1		ТК-3		86.5				133		сталь

		3		ТК-3		амбулатория		41.5				89		сталь

		4		ТК-3		ТК-4		64				89		сталь

		5		ТК-4		УТ-2		50.5				57		сталь

		6		УТ-2		ж/д Школьная №1		13.8				32		сталь

		7		УТ-2		ж/д Школьная  №6		44.5				32		сталь

		8		УТ-2		УТ-7		162.2				57		сталь

		9		УТ-1		УТ-3		30.5				133		сталь

		10		УТ-3		УТ-4		31.5				89		сталь

		11		УТ-4		ж/д  Центральная №12		30				57		сталь

		12		УТ-4		ТК-2		90.5				89		сталь

		13		ТК-2		ж/д Центральная №10		14				57		сталь

		14		ТК-2		УТ-5		25.5				89		сталь

		15		УТ-5		Контора		54.8				76		сталь

		16		УТ-5		ж/д Центральная №8		64.8				76		сталь

		17		УТ-1		Школа		120				100		сталь

		18		УТ-3		СДК		5				89

				89		258

				32		64

				57		151.5

				76		119.6

				100		120

				133		117

				159		17.5

				89мм-258м

				32мм-64м

				57мм-151,5м

				76мм-119,6м

				100мм-120

				133мм-117

				159мм-17,5м





Лист3

		



89мм-258м 32мм-64м 57мм-151,5м 76мм-119,6м 100мм-120 133мм-117 159мм-17,5м

89мм-258м 32мм-64м 57мм-151,5м 76мм-119,6м 100мм-120 133мм-117 159мм-17,5м

89мм-258м

32мм-64м

57мм-151,5

76мм-119,6м

100мм-120м

133мм-117м

159мм-17,5м



Лист4

		СДК		8		40		0.175		7.010						№ п/п		Адреса абонентов подключенных к централизованной системе теплоснабжения		Площадь здания		Максимальный   тепловой поток		Коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление  общественных зданий		Тепловой поток, Вт		Расчетный расход сетевой воды, кг/ч		Расчетный расход сетевой воды, т/ч

		ДС		22.5		112.5		0.221		24.846						1		школьный,1		64.2		236.4		1		15176.88		521.59		0.52159		0.01517688		0.0130497678

		№6		33.5		167.5		0.011		1.907						2		школьный,6		56		236.4				13238.4		454.97		0.45497		0.0132384		0.0113829751

		№1		33.3		166.5		0.013		2.173						3		центральная,10		98.37		236.4				23254.668		799.21		0.79921		0.023254668		0.0199954153

		С.Р		52		260		0.027		6.966						4		центральная,8		407.4		236.4				96309.36		3309.92		3.30992		0.09630936		0.0828111436

		АМБ		24.2		121		0.226		27.292						5		центральная,12		243.48		236.4				57558.672		1978.15		1.97815		0.057558672		0.0494915494

		Ц 12		17		85		0.049		4.207						6		с. Рыбко		131.8		236.4				31157.52		1070.81		1.07081		0.03115752		0.0267906449

		Ц 10		30.5		152.5		0.020		3.049						7				1001.25						0		0		0		0		0

		Ц 8		47.5		237.5		0.083		19.668						8				1		1				0		0		0		0		0

		КОНТ		42.5		212.5		0.095		20.193						9				1		1				0		0		0		0		0

		ШК		21		105		0.234		24.572						10				1		1				0		0		0		0		0

								1.1542163323		141.881442309						11				1		1				0		0		0		0		0

																12				1		1				0		0		0		0		0

								122.9244798717								13				1		1				0		0		0		0		0

																14				1		1				0		0		0		0		0

																15				1		1				0		0		0		0		0

																16		школа		1424.63		148.8		0.25		264981.18		9106.75		9.10675		0.26498118		0.2278428031

																17		гараж		198		0.814				7186.65948		246.99		0.24699		0.0071866595		0.0061794149

																18		СДК		689.71		236.4				203809.305		7004.42		7.00442		0.203809305		0.1752444583

																19		ФАП		488.51		236.4				144354.705		4961.12		4.96112		0.144354705		0.1241227042

																20		дет. Сад		869.2		236.4				256848.6		8827.25		8.82725		0.2568486		0.220850043

																21		аптека		320		236.4				94560		3249.79		3.24979		0.09456		0.0813069647

																22		контора		374		236.4				110517		3798.2		3.7982		0.110517		0.095027515

																22		почта		79.19		236.4				23400.645		804.22		0.80422		0.023400645		0.0201209329

																ИТОГО:				4443.24						1342353.59448		46133.39		46.13339		1.3423535945		1.1542163323

		Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

		№ уч-ка		G т/ч		L,м		h		d×S,мм		Lэ, м		Lп, м		H,м		∑H, м				V, м/с

										основная  магистраль

		1		1.07		162.2		1.06		57×3,5		0		162.2		171.932		171.932		0.171932		0.16

		2		2.05		50.5		3.4		57×3,5		0		50.5		171.7		343.632		0.343632		0.305

		3		10.88		64		6.88		89×3,5		0		64		440.32		783.952		0.783952		0.596

		4		19.89		86.5		2.46		133×4		0		86.5		212.79		996.742		0.996742		0.68

		5		46.14		17.5		5.02		159×4,5		0		17.5		87.85		1084.592		1.084592		0.761

										распределительные отвлетвления

		6		7.11		25.5		2.93		89×3,5		0		25.5		74.715				0		0.387

		7		7.91		90.5		3.62		89×3,6		0		90.5		327.61				0		0.435

		8		9.89		30.5		5.67		89×3,7		0		30.5		172.935				0		0.543

		9		16.89		31.5		1.77		133×4		0		31.5		55.755				0		0.398

				Интерполяция

								l=		0.0679

		50		17

		55		х

		65		20						57

										89

		х=		18						133

										159

										109.5





Лист5

		№ п/п		Участок				Длина участка,м		Диаметр,мм		Материал

				начало		конец												327		100мм

		1		котельная		ТК-1		10,0 		100		сталь						88.5		80мм

		2		ТК-1		УТ-1		7,5 		100		сталь						136.5		70мм

		3		ТК-1		ТК-3		 91,5		100		сталь						201.5		50мм

		4		ТК-3		Амбулатория		39,5 		50		сталь

		5		ТК-3		УТ-2		 64,5		100		сталь										48

		6		УТ-2		ТК-4		21,5 		70		сталь

		7		ТК-4		ул. Школьная ж/д №1		 49,0		50		сталь

		8		ТК-4		Школьная ж/д №6		 78,5		50		сталь						Условный проход, мм		Протяженность теплопроводов в  двухтрубном исчислении (м) при прокладке

		9		ТК-3		ж/д №4		119.0		50		сталь								Наружная		Бесканальная		Канальная						119

		10		ТК-1		ул. Цнтральная ж/д №12		 88,5		80		сталь						50		-		-		249.5		332		320.5		320.5

		11		УТ-1		ДК		34,5 		50		сталь						70		-		-		162.5		136.5		136.5		136.5

		12		УТ-1		УТ-3		30.5		100		сталь						80		-		-		276		276		276		276

		13		УТ-3		Школа		80.5		100		сталь						100		-		-		484		447		439		439

		14		УТ-3		Контора		187.5		80		сталь						Итого						1172 м		1191.5		1172		1172

		15		ТК-1		ТК-2		153,5 		100		сталь

		16		ТК-2		ул. Центральная		101.00		70		сталь														320.5		0		8

						ж/д №8

		17		ТК-2		ул. Центральная ж/д №10		14.0		70		сталь





Лист6

		№ п/п		Участок				Длина участка,м				Диаметр,				Материал

				начало		конец						мм

		1		Котельная		УТ-1		17.5				159				сталь

		2		УТ-1		ТК-3		98				133				сталь

		3		ТК-3		Амбулатория		41.5				89				сталь

		4		ТК-3		ТК-4		64				89				сталь

		5		ТК-4		УТ-2		50.5				57				сталь

		6		УТ-2		Ул. Школьная №1		22.9				32				сталь

		7		УТ-2		Ул. Школьная  №6		53.9				32				сталь

		8		УТ-2		УТ-6		39.2				57				сталь

		9		УТ-6		УТ-7		118.5				57				сталь

		10		УТ-7		Детский сад		5				108				сталь

		11		УТ-7		Ул. С. Рыбко, №4		7.5				57				сталь

		9		УТ-1		УТ-3		30.5				133				сталь

		10		УТ-3		УТ-4		31.5				89				сталь

		11		УТ-4		Ул.  Центральная,		35				57				сталь

						№12

		12		УТ-4		ТК-2		90.5				89				сталь

		13		ТК-2		Ул. Центральная,		14				57				сталь

						№10

		14		ТК-2		УТ-5		33				89				сталь

		15		УТ-5		Контора		55				76				сталь

		16		УТ-5		Ул. Центральная,		64.8				76				сталь

						№8

		17		УТ-1		Школа		120				100				сталь

		18		УТ-3		СДК		5				89				сталь

								997.8				877.8

						89 мм		265.5

						76 мм		119.8

						133 мм		128.5

						57 мм		264.7

						32 мм		76.8

						159 мм		17.5

						100 мм		120

						108 мм		5

								997.8		877.8

								№ п/п		Наименование		Общая площадь жилого фонда на 01.01.09г., м2		Общая площадь жилого фонда к 2020г., тыс.м.2						Общая площадь жилого фонда к 2035г., тыс.м.2

										населенного

										пункта				всего		нового строительства		сохраняемое		всего		нового строительства		сохраняемое

								1		с. Киик		18665		32000		13335		18665		51800		33135		18665

								2		п. Инской		2209		3625		1416				5600		3391

								3		д. Кусково		1908		3125		1217				4900		2992

								4		д. Кусмень		3646		5000		1354				7700		4054

								5		Киикский сельсовет		26428		43750		17322				70000		43572

										Площадь жилого фонда ., тыс.кв. м.		2012		2022		2032

										нового строительства		0		3380		5900

										сохраняемое		0		8100		8100

										всего		8100		11480		14000





Лист6

		



265,5м

119,8м

128,5м

264,7м

76,8м

17,5м

120м

5м



Лист7

		



нового строительства

сохраняемое

всего

года

Площадь жилого фонда, кв. м.



Лист8

		0.0086						Потребители		Площадь помещений, куб.м		t в.н,		Расход тепла на отопление, Гкал/час

		0.1096										0С.

		0.0677						1		2		3		4

		0.0016						Жилые здания

		0.009						Ул. Печеновская, 14		71.4		20		0.0076		0.0088804742		8880.4741666667		545.0001193317		0.55		Ул. Печеновская, 14

		0.0025						Ул. Печеновская, 15		54.3		20		0.0058		0.0067536379		6753.6379166667		414.4748806683		0.41		Ул. Печеновская, 15

		0.0056						Ул. Печеновская, 12		47.2		20		0.0050		0.0058705656		5870.5655555556		360.2801909308		0.36		Ул. Печеновская, 12

		0.002						Ул. Печеновская, 16		93.6		20		0.0100		0.01164163		11641.63		714.4539379475		0.71		Ул. Печеновская, 16

		0.0005						Ул. Печеновская, 10		61.8		20		0.0066		0.0076864608		7686.4608333333		471.7227923628		0.47		Ул. Печеновская, 10

		0.0057						Ул. Печеновская, 13		54.7		20		0.0058		0.0068033885		6803.3884722222		417.5281026253		0.42		Ул. Печеновская, 13

		0.2128						Ул. Печеновская, 11-1		45.4		20		0.0049		0.0056466881		5646.6880555556		346.5406921241		0.35		Ул. Печеновская, 11-1

								Ул. Печеновская, 11-2		46.5		20		0.0050		0.0057835021		5783.5020833333		354.937052506		0.35		Ул. Печеновская, 11-2

								Ул. Печеновская, 9-1		45.4		20		0.0049		0.0056466881		5646.6880555556		346.5406921241		0.35		Ул. Печеновская, 9-1

								Ул. Печеновская, 9-2		45.5		20		0.0049		0.0056591257		5659.1256944445		347.3039976134		0.35		Ул. Печеновская, 9-2

								Ул. Печеновская, 6-1		45.9		20		0.0049		0.0057088762		5708.87625		350.3572195704		0.35		Ул. Печеновская, 6-1

								Ул. Печеновская, 8-1		45.8		20		0.0049		0.0056964386		5696.4386111111		349.5939140811		0.35		Ул. Печеновская, 8-1

								Ул. Печеновская, 5-1		45.2		20		0.0048		0.0056218128		5621.8127777778		345.0140811456		0.35		Ул. Печеновская, 5-1

								Ул. Печеновская, 8-2		40.2		20		0.0043		0.0049999308		4999.9308333333		306.8488066826		0.31		Ул. Печеновская, 8-2

								Ул. Печеновская, 2-2		44.8		20		0.0048		0.0055720622		5572.0622222222		341.9608591885		0.34		Ул. Печеновская, 2-2

								Ул. Печеновская, 4-1		45.4		20		0.0049		0.0056466881		5646.6880555556		346.5406921241		0.35		Ул. Печеновская, 4-1

								Ул. Печеновская, 4-2		45.3		20		0.0048		0.0056342504		5634.2504166667		345.7773866348		0.35		Ул. Печеновская, 4-2

								Ул. Печеновская, 5-2		45		20		0.0048		0.0055969375		5596.9375		343.4874701671		0.34		Ул. Печеновская, 5-2

								Ул. Больничная, 5-1		48		20		0.0051		0.0059700667		5970.0666666667		366.3866348449		0.37		Ул. Больничная, 5-1

								Ул. Больничная, 5-2		46.1		20		0.0049		0.0057337515		5733.7515277778		351.8838305489		0.35		Ул. Больничная, 5-2

								Ул. Молодежная, 15-2		51.2		20		0.0055		0.0063680711		6368.0711111111		390.8124105012		0.39		Ул. Молодежная, 15-2

								Ул. Молодежная, 20-2		46.5		20		0.0050		0.0057835021		5783.5020833333		354.937052506		0.35		Ул. Молодежная, 20-2

								Ул. Молодежная, 20-1		45		20		0.0048		0.0055969375		5596.9375		343.4874701671		0.34		Ул. Молодежная, 20-1

								Ул. Молодежная, 12		44.8		20		0.0048		0.0055720622		5572.0622222222		341.9608591885		0.34		Ул. Молодежная, 12

								Ул. Молодежная, 25-2		49.3		20		0.0053		0.006131756		6131.7559722222		376.3096062053		0.38		Ул. Молодежная, 25-2

								Ул. Молодежная, 16-1		45.5		20		0.0049		0.0056591257		5659.1256944445		347.3039976134		0.35		Ул. Молодежная, 16-1

								Ул. Молодежная, 18-1		45.7		20		0.0049		0.005684001		5684.0009722222		348.8306085919		0.35		Ул. Молодежная, 18-1

								Ул. Молодежная, 16-2		44.6		20		0.0048		0.0055471869		5547.1869444445		340.43424821		0.34		Ул. Молодежная, 16-2

								Ул. Молодежная, 22-1		44.6		20		0.0048		0.0055471869		5547.1869444445		340.43424821		0.34		Ул. Молодежная, 22-1

								Ул. Молодежная, 7-1		64.3		20		0.0069		0.0079974018		7997.4018055556		490.8054295943		0.49		Ул. Молодежная, 7-1

								Ул. Молодежная, 8-2		46		20		0.0049		0.0057213139		5721.3138888889		351.1205250597		0.35		Ул. Молодежная, 8-2

								Ул. Молодежная, 4-2		57.3		20		0.0061		0.0071267671		7126.7670833333		437.3740453461		0.44		Ул. Молодежная, 4-2

								Ул. Молодежная, 21-1		51		20		0.0055		0.0063431958		6343.1958333333		389.2857995227		0.39		Ул. Молодежная, 21-1

								Ул. Молодежная, 8-1		45		20		0.0048		0.0055969375		5596.9375		343.4874701671		0.34		Ул. Молодежная, 8-1

								Ул. Молодежная, 19-1		76.7		20		0.0082		0.009539669		9539.6690277778		585.4553102625		0.59		Ул. Молодежная, 19-1

								Ул. Молодежная, 22-2		44.6		20		0.0048		0.0055471869		5547.1869444445		340.43424821		0.34		Ул. Молодежная, 22-2

								Ул. Молодежная, 17-2		53.2		20		0.0057		0.0066168239		6616.8238888889		406.0785202864		0.41		Ул. Молодежная, 17-2

								Ул. Молодежная, 14-2		44.7		20		0.0048		0.0055596246		5559.6245833333		341.1975536993		0.34		Ул. Молодежная, 14-2

								Ул. Молодежная, 28		50.3		20		0.0054		0.0062561324		6256.1323611111		383.9426610979		0.38		Ул. Молодежная, 28

								Ул. Молодежная, 14-1		44		20		0.0047		0.0054725611		5472.5611111111		335.8544152745		0.34		Ул. Молодежная, 14-1

								Ул. Молодежная, 11-1		52		20		0.0056		0.0064675722		6467.5722222222		396.9188544153		0.40		Ул. Молодежная, 11-1

								Ул. Молодежная, 6-2		45.6		20		0.0049		0.0056715633		5671.5633333333		348.0673031026		0.35		Ул. Молодежная, 6-2

								Ул. Молодежная, 10-1		45.2		20		0.0048		0.0056218128		5621.8127777778		345.0140811456		0.35		Ул. Молодежная, 10-1

								Ул. Молодежная, 19-2		70		20		0.0075		0.0087063472		8706.3472222222		534.3138424821		0.53		Ул. Молодежная, 19-2

								Ул. Молодежная, 21-2		47		20		0.0050		0.0058456903		5845.6902777778		358.7535799523		0.36		Ул. Молодежная, 21-2

								Ул. Молодежная, 2		83		20		0.0089		0.0103232403		10323.2402777778		633.5435560859		0.63		Ул. Молодежная, 2

								Ул. Молодежная, 10-2		45		20		0.0048		0.0055969375		5596.9375		343.4874701671		0.34		Ул. Молодежная, 10-2

								Ул. Молодежная, 12-2		44.8		20		0.0048		0.0055720622		5572.0622222222		341.9608591885		0.34		Ул. Молодежная, 12-2

								Ул. Молодежная, 4-1		67.3		20		0.0072		0.008370531		8370.5309722222		513.7045942721		0.51		Ул. Молодежная, 4-1

								Ул. Молодежная, 1-7		64.6		20		0.0069		0.0080347147		8034.7147222222		493.0953460621		0.49		Ул. Молодежная, 1-7

								Ул. Молодежная, 1-3		64.6		20		0.0069		0.0080347147		8034.7147222222		493.0953460621		0.49		Ул. Молодежная, 1-3

								Ул. Молодежная, 1-9		40.9		20		0.0044		0.0050869943		5086.9943055556		312.1919451074		0.31		Ул. Молодежная, 1-9

								Ул. Молодежная, 1-5		40		20		0.0043		0.0049750556		4975.0555555556		305.3221957041		0.31		Ул. Молодежная, 1-5

								Ул. Молодежная, 1-14		32		20		0.0034		0.0039800444		3980.0444444445		244.2577565632		0.24		Ул. Молодежная, 1-14

								Ул. Молодежная, 1-16		38.6		20		0.0041		0.0048009286		4800.9286111111		294.6359188544		0.29		Ул. Молодежная, 1-16

								Ул. Молодежная, 1-2		32		20		0.0034		0.0039800444		3980.0444444445		244.2577565632		0.24		Ул. Молодежная, 1-2

								Ул. Молодежная, 1-15		61.3		20		0.0066		0.0076242726		7624.2726388889		467.9062649165		0.47		Ул. Молодежная, 1-15

								Ул. Молодежная, 1-13		44		20		0.0047		0.0054725611		5472.5611111111		335.8544152745		0.34		Ул. Молодежная, 1-13

								Ул. Молодежная, 1-10		31.4		20		0.0015		0.0017751903		1775.1902777778		108.9445107399		0.11		Ул. Молодежная, 1-10

								Ул. Молодежная, 1-4		40		20		0.0043		0.0049750556		4975.0555555556		305.3221957041		0.31		Ул. Молодежная, 1-4

								Ул. Молодежная, 1-8		40.4		20		0.0043		0.0050248061		5024.8061111111		308.3754176611		0.31		Ул. Молодежная, 1-8

								Ул. Молодежная, 1-12		39.6		20		0.0042		0.004925305		4925.305		302.268973747		0.30		Ул. Молодежная, 1-12

								Ул. Молодежная, 1-10		61		20		0.0065		0.0075869597		7586.9597222222		465.6163484487		0.47		Ул. Молодежная, 1-10

								Ул. Молодежная, 1-1		44		20		0.0047		0.0054725611		5472.5611111111		335.8544152745		0.34		Ул. Молодежная, 1-1

								Ул. Молодежная, 1-6		29		20		0.0031		0.0036069153		3606.9152777778		221.3585918854		0.22		Ул. Молодежная, 1-6

								Ул. Молодежная, 5		48		20		0.0051		0.0059700667		5970.0666666667		366.3866348449		0.37		Ул. Молодежная, 5

								Ул. Молодежная, 7-2		48.8		20		0.0052		0.0060695678		6069.5677777778		372.4930787589		0.37		Ул. Молодежная, 7-2

								Ул. Молодежная, 9-1		55		20		0.0059		0.0068407014		6840.7013888889		419.8180190931		0.42		Ул. Молодежная, 9-1

								Ул. Молодежная, 9-2		55		20		0.0059		0.0068407014		6840.7013888889		419.8180190931		0.42		Ул. Молодежная, 9-2

								Ул. Молодежная, 13-2		42		20		0.0045		0.0052238083		5223.8083333333		320.5883054893		0.32		Ул. Молодежная, 13-2

								Ул. Молодежная, 15-1		52.1		20		0.0056		0.0064800099		6480.0098611111		397.6821599045		0.40		Ул. Молодежная, 15-1

								Ул. Молодежная, 26		52.9		20		0.0057		0.006579511		6579.5109722222		403.7886038186		0.40		Ул. Молодежная, 26

								Ул. Молодежная, 18-2		45.7		20		0.0049		0.005684001		5684.0009722222		348.8306085919		0.35		Ул. Молодежная, 18-2

								Ул. Молодежная, 6-1		45.6		20		0.0049		0.0056715633		5671.5633333333		348.0673031026		0.35		Ул. Молодежная, 6-1

								Ул. Молодежная, 17-1		52.3		20		0.0056		0.0065048851		6504.8851388889		399.2087708831		0.40		Ул. Молодежная, 17-1

								Ул. Ценральная,43-2		52		20		0.0056		0.0064675722		6467.5722222222		396.9188544153		0.40		Ул. Ценральная,43-2

								Ул. Ценральная,25		46.8		20		0.0050		0.005820815		5820.815		357.2269689737		0.36		Ул. Ценральная,25

								Ул. Ценральная,40-3		38		20		0.0041		0.0047263028		4726.3027777778		290.0560859189		0.29		Ул. Ценральная,40-3

								Ул. Ценральная,15-1		50.1		20		0.0054		0.0062312571		6231.2570833333		382.4160501193		0.38		Ул. Ценральная,15-1

								Ул. Ценральная,45-3		32.3		20		0.0035		0.0040173574		4017.3573611111		246.547673031		0.25		Ул. Ценральная,45-3

								Ул. Ценральная,28-1		36.4		20		0.0039		0.0045273006		4527.3005555556		277.8431980907		0.28		Ул. Ценральная,28-1

								Ул. Ценральная,45-2		18		20		0.0019		0.002238775		2238.775		137.3949880668		0.14		Ул. Ценральная,45-2

								Ул. Ценральная,33-2		43		20		0.0046		0.0053481847		5348.1847222222		328.2213603819		0.33		Ул. Ценральная,33-2

								Ул. Ценральная,21		64.2		20		0.0069		0.0079849642		7984.9641666667		490.042124105		0.49		Ул. Ценральная,21

								Ул. Ценральная,23		63.9		20		0.0068		0.0079476512		7947.65125		487.7522076372		0.49		Ул. Ценральная,23

								Ул. Ценральная,15-2		43		20		0.0046		0.0053481847		5348.1847222222		328.2213603819		0.33		Ул. Ценральная,15-2

								Ул. Ценральная, 36-1		38.3		20		0.0041		0.0047636157		4763.6156944445		292.3460023866		0.29		Ул. Ценральная, 36-1

								Ул. Ценральная, 37-1		18.3		20		0.0020		0.0022760879		2276.0879166667		139.6849045346		0.14		Ул. Ценральная, 37-1

								Ул. Ценральная, 47-1		64		20		0.0068		0.0079600889		7960.0888888889		488.5155131265		0.49		Ул. Ценральная, 47-1

								Ул. Ценральная,29-2		40.6		20		0.0043		0.0050496814		5049.6813888889		309.9020286396		0.31		Ул. Ценральная,29-2

								Ул. Ценральная,20-1		40.3		20		0.0043		0.0050123685		5012.3684722222		307.6121121718		0.31		Ул. Ценральная,20-1

								Ул. Ценральная,38-3		18		20		0.0019		0.002238775		2238.775		137.3949880668		0.14		Ул. Ценральная,38-3

								Ул. Ценральная, 3-1		44.8		20		0.0048		0.0055720622		5572.0622222222		341.9608591885		0.34		Ул. Ценральная, 3-1

								Ул. Ценральная,49-1		51		20		0.0055		0.0063431958		6343.1958333333		389.2857995227		0.39		Ул. Ценральная,49-1

								Ул. Ценральная,9		65.9		20		0.0070		0.008196404		8196.4040277778		503.0183174224		0.50		Ул. Ценральная,9

								Ул. Ценральная,49-2		51		20		0.0055		0.0063431958		6343.1958333333		389.2857995227		0.39		Ул. Ценральная,49-2

								Ул. Ценральная,24-2		36.7		20		0.0039		0.0045646135		4564.6134722222		280.1331145585		0.28		Ул. Ценральная,24-2

								Ул. Ценральная,30-1		36.3		20		0.0039		0.0045148629		4514.8629166667		277.0798926014		0.28		Ул. Ценральная,30-1

								Ул. Ценральная,45-1		45		20		0.0048		0.0055969375		5596.9375		343.4874701671		0.34		Ул. Ценральная,45-1

								Ул. Ценральная,34-2		38		20		0.0041		0.0047263028		4726.3027777778		290.0560859189		0.29		Ул. Ценральная,34-2

								Ул. Ценральная,11-1		53.8		20		0.0058		0.0066914497		6691.4497222222		410.658353222		0.41		Ул. Ценральная,11-1

								Ул. Ценральная,42-1		49.9		20		0.0053		0.0062063818		6206.3818055556		380.8894391408		0.38		Ул. Ценральная,42-1

								Ул. Ценральная,28-1		34.1		20		0.0036		0.0042412349		4241.2348611111		260.2871718377		0.26		Ул. Ценральная,28-1

								Ул. Ценральная,39-2		38.1		20		0.0041		0.0047387404		4738.7404166667		290.8193914081		0.29		Ул. Ценральная,39-2

								Ул. Ценральная,1		42		20		0.0045		0.0052238083		5223.8083333333		320.5883054893		0.32		Ул. Ценральная,1

								Ул. Ценральная,29-1		44.5		20		0		0		0		0		0.00		Ул. Ценральная,29-1

														0.00216		0.0025157951		2515.7951388889		154.3958830549		0.15

								Ул. Ценральная,36-2		38.7		20		0.00188		0.0021878937		2187.89375		134.2723747017		0.13		Ул. Ценральная,36-2

								Ул. Ценральная,26-1		36.3		20		0.00176		0.0020522104		2052.2104166667		125.9454057279		0.13		Ул. Ценральная,26-1

								Ул. Ценральная,24-1		36.7		20		0.00178		0.0020748243		2074.8243055556		127.3332338902		0.13		Ул. Ценральная,24-1

								Ул. Ценральная,7		60.5		20		0.00294		0.0034203507		3420.3506944444		209.9090095465		0.21		Ул. Ценральная,7

								Ул. Ценральная,18-2		42.1		20		0.00205		0.0023801118		2380.1118055556		146.0689140811		0.15		Ул. Ценральная,18-2

								Ул. Ценральная,27		60.2		20		0.00293		0.0034033903		3403.3902777778		208.8681384248		0.21		Ул. Ценральная,27

								Итого		5293.9				0.5491		0.5491

														0.7619

														1.6





Лист9

		Потребители		Объём помещений, куб.м		t в.н,		Расход тепла на отопление, Гкал/час

						0С.

		1		2		3		4

		Общественные здания

		Сельсовет		642		20		0.0086		296.433228		0.0296433228

		МКОУ Преображенская ООШ		9262		16		0.1096		50806.51576		5.080651576

		КДЦ		7733		16		0.0677		26202.381205		2.6202381205

		ФГУП Почта России		119.7		20		0.0016		10.2827088		0.0010282709

		Узел связи		75		20		0.009		36.24075		0.003624075

		Библиотека		184		16		0.0025		23.023		0.0023023

		ФАП		476		20		0.0056		143.116064		0.0143116064

		ИП Кудрявцева		168.1		15		0.002		16.520868		0.0016520868

		ИП Корвин		42		15		0.0005		1.03194		0.000103194

		Магазин ПТПО		514		15		0.0057		143.970372		0.0143970372

		Итого						0.2128				7.7679515896





		79.0		64.0

		77.9		63.2

		76.9		62.4

		75.8		61.6

		74.7		60.8

		73.6		60.0

		72.6		59.2

		71.5		58.4

		70.4		57.5

		69.4		56.7

		68.3		55.9

		67.2		55.1

		66.2		54.3

		65.1		53.5

		64.0		52.7

		62.9		51.9

		61.9		51.1

		60.8		50.3

		59.7		49.5

		58.7		48.7

		57.6		47.9

		56.5		47.1

		55.5		46.2

		54.4		45.4

		53.3		44.6

		52.2		43.8

		51.2		43.0

		50.1		42.2

		49.0		41.4

		48.0		40.6

		46.9		39.8

		45.8		39.0

		44.8		38.2

		43.7		37.4

		42.6		36.6

		41.5		35.8

		40.5		34.9

		39.4		34.1

		38.3		33.3

		37.3		32.5

		36.2		31.7

		35.1		30.9

		34.1		30.1

		33.0		29.3

		31.9		28.5

		30.8		27.7

		29.8		26.9

		28.7		26.1

		27.6		25.3

		26.6		24.5






_1468073301.xls
Диаграмма1

		194мм

		89мм

		76мм

		57мм



244м

122м

5м

210м

244

122

5

210



Лист1

		Потребители		Объем помещений, куб.м						Расход тепла на отопление, Гкал/час

								Расчетная температура воздуха в помещении, 0С

		1		2		3		4		5

		Общественные и жилые  здания

		Административное здание						21		0.037899		0.044076537		44076.537		3787.0055656325		3.7870055656		1

		Здание магазина и пекарни						21		0.018037		0.020977031		20977.031		1802.3224725537		1.8023224726		2

		КДЦ Ужаниха						21		0.10997		0.12789511		127895.11		10988.6013365155		10.9886013365		3

		МКОУ Ужанихинская СОШ						21		0.266378		0.309797614		309797.614		26617.4560954654		26.6174560955		4

		Здание детского сада						21		0.07809		0.09081867		90818.67		7803.0360859189		7.8030360859		5

		Администрация сельсовета						21		0.013205		0.015357415		15357.415		1319.4915035799		1.3194915036		6

		Здание библтотеки						21		0.011118		0.012930234		12930.234		1110.9508926014		1.1109508926		7

		Здание гаража						15		0.007434		0.008645742		8645.742		742.83224821		0.7428322482		8

		Отделение сбербанка						21		0.003391		0.003943733		3943.733		338.8410214797		0.3388410215		9

		ФГУП «Почта России»						21		0.002156		0.002507428		2507.428		215.4353412888		0.2154353413		10

		Здание  ЦРБ						21		0.112161		0.130443243		130443.243		11207.5340047733		11.2075340048		11

		ИП Иванов						21		0.003647		0.004241461		4241.461		364.4214701671		0.3644214702		12

		ИП Скрипкина						21		0.002554		0.002970302		2970.302		255.2049451074		0.2552049451		13

		Многоквартирный жилой дом						21		0.0851		0.0989713		98971.3		8503.5007159905		8.503500716		14

		ВСЕГО								0.011701		0.013608263		13608.263		1169.2063675418		1.1692063675

										73.6806853461		47.8983909308

										75.6806853461

										78.2258400668





Лист2

		№		Тепловая		Вектор,		Момент тепловой

		потребителя		нагрузка, Гкал/час		м		нагрузки,

								Гкал×м/час

		1		2		3		4

		1		0.01		263.5		2.635

		2		0.020858		102		2.127516

		3		0.023617		36		0.850212

		4		0.239654		175		41.93945

		Итого		0.294129				47.552178

						161.671164693





Лист3

		№ п./п.		Участок				Длина участка,		Диаметр,		Материал

				начало		конец		м		мм

		1		2		3		4		5		6

		1		Котельная		У-1		8		194		сталь

		2		У-1		У-3		117		89		сталь

		3		У-1		У-2		30		194		сталь

		4		У-2		Школа		206		194		сталь

		4		У-3		Жилой дом		210		57		сталь

		5		У-3		КДЦ		5		89		сталь

		6		У-2		Контора		5		76		сталь

										194мм		244

										89мм		122

										76мм		5

										57мм		210

												581





Лист3

		



244м

122м

5м

210м




_1467969737.xls
Диаграмма1

		-39		-39

		-38		-38

		-37		-37

		-36		-36

		-35		-35

		-34		-34

		-33		-33

		-32		-32

		-31		-31

		-30		-30

		-29		-29

		-28		-28

		-27		-27

		-26		-26

		-25		-25

		-24		-24

		-23		-23

		-22		-22

		-21		-21

		-20		-20

		-19		-19

		-18		-18

		-17		-17

		-16		-16

		-15		-15

		-14		-14

		-13		-13

		-12		-12

		-11		-11

		-10		-10

		-9		-9

		-8		-8

		-7		-7

		-6		-6

		-5		-5

		-4		-4

		-3		-3

		-2		-2

		-1		-1

		0		0

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10



подающий трубопровод

обратный трубопровод

наружняя температура воздуха

T1,Т2  С

75

65

74.1

64.2666666667

73.2

63.5333333333

72.3

62.8

71.4

62.0666666667

70.5

61.3333333333

69.6

60.6

68.7

59.8666666667

67.8

59.1333333333

66.9

58.4

66

57.6666666667

65.1

56.9333333333

64.2

56.2

63.3

55.4666666667

62.4

54.7333333333

61.5

54

60.6

53.2666666667

59.7

52.5333333333

58.8

51.8

57.9

51.0666666667

57

50.3333333333

56.1

49.6

55.2

48.8666666667

54.3

48.1333333333

53.4

47.4

52.5

46.6666666667

51.6

45.9333333333

50.7

45.2

49.8

44.4666666667

48.9

43.7333333333

48

43

47.1

42.2666666667

46.2

41.5333333333

45.3

40.8

44.4

40.0666666667

43.5

39.3333333333

42.6

38.6

41.7

37.8666666667

40.8

37.1333333333

39.9

36.4

39

35.6666666667

38.1

34.9333333333

37.2

34.2

36.3

33.4666666667

35.4

32.7333333333

34.5

32

33.6

31.2666666667

32.7

30.5333333333

31.8

29.8

30.9

29.0666666667



Лист1

		

		№ п/п		Адреса абонентов подключенных к централизованной системе теплоснабжения		Площадь здания		Максимальный   тепловой поток		Коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление  общественных зданий		Тепловой поток, Вт		Расчетный расход сетевой воды, кг/ч		Расчетный расход сетевой воды, т/ч		МВт		Гкал/час		годовое потребление

		1		учительская, 1		561.0		236.4		1		132620.4		4557.84		4.55784		0.133		0.114		621.25						6		0.114		285.4		32.55

		2		учительская ,2		594.0		236.4				140421.6		4825.95		4.82595		0.140		0.121		657.80						7		0.121		293.8		35.47

		3		учительская, 3		852.0		236.4				201412.8		6922.06		6.92206		0.201		0.173		943.51						8		0.173		318		55.07

		4		учительская, 4		844.0		236.4				199521.6		6857.07		6.85707		0.200		0.172		934.65						9		0.172		355.7		61.02

		5		учительская,5		841.0		236.4				198812.4		6832.69		6.83269		0.199		0.171		931.32						10		0.171		411.4		70.33

		6						3692.0				0		0		0		0.873		0.750		4088.52

		7										0		0		0				4034.491		21979904.89

		8						1				0		0		0				0.606		3301.50

		9						1				0		0		0

		10						1				0		0		0				2796.6

		11						1				0		0		0

		12						1				0		0		0		3692.0																				0.187		256.2		47.916

		13						1				0		0		0																						0.121		282.3		34.026

		14						1				0		0		0																						0.287		201.4		57.877

		15						1				0		0		0																						0.329		219.7		72.268

		16		ДК		474.38		236.4		0.25		140179.29		4817.62		4.81762		0.140		0.1205324936								2		0.121		282.3		34.03				0.114		246.1		28.139

		17		Детскии сад		736.08		236.4				217511.64		7475.34		7.47534		0.218		0.1870263457								1		0.187		256.2		47.92				0.114		285.4		32.55

		18		Средняя школа		1294.6		236.4				382554.3		13147.45		13.14745		0.383		0.3289374893								4		0.329		219.7		72.27				0.121		293.8		35.47

		19		Начальная школа		1131.01		236.4				334213.455		11486.09		11.48609		0.334		0.2873718444								3		0.287		201.4		57.88				0.173		318		55.07

		20		адм здание		450		236.4				132975		4570.02		4.57002		0.133		0.1143379192								5		0.114		246.1		28.14				0.172		355.7		61.02

		21						236.4				0		0		0		0.000		0																		0.171		411.4		70.33

		22										0		0		0		0.000		0																		1.789				494.667

		22										0		0		0		0.000		0																				276.5561232274

		ИТОГО:				7778.1						2080222.485		71492.13		71.49213		1.21

												2.080222485		11333.05209828				0.997														85

												0.169777515		9744.6707637833				-0.21

				Максимальный тепловой поток						* - для Новосибирска

		Этажность застройки				Характеристика зданий				Расчетная температура наружнего воздуха, 0С (-39)*

		для постройки до 1985 года

		1--2				без учета внедрения энергосберегающих мероприятий				236.4

		3--4								148.8

		1--2				с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий				224.4

		3--4								139.4

		для построек после 1985 года

		1--2				по новым типовым проектам				185.6

		3--2								107.8

				Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

		№ уч-ка		G т/ч		R, Па/м		d, мм		Rф, Па/м		dф,мм		Lп, м		Lэ, м		H,м		∑H, м

										основная  магистраль

		1

		2

		3

		4

		5

										распределительные отвлетвления

		6

		7

		8

				Интерполяция

		35		180

		39		х

		40		187

		х=		185.6

																Среднечасовые расходы теплоты по месяцам года

																Среднечасовые расходы теплоты по месяцам		Среднемесячные температуры наружнего воздуха

																		Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь

																		-18.8		-17.3		-10.1		1.5		10.3		16.70		19		15.8		10.1		1.9		-9.2		-16.5

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		данные приведены для Новосибирска

																Q0, МВт		1.34		1.29		1.03		0.60		0.28		0.05		-0.04		0.08		0.29		0.59		0.99		1.26		без учета ГВС и отопления

																∑Q0, МВт		1.34		1.29		1.03		0.60		0.28		0.05		-0.04		0.08		0.29		0.59		0.99		1.26

																																		1.34		1

																		2080222.485		2.080222485				-39		расчетная температура для  Новоситриска								1.29		2

																																		1.03		3

																жилые здания				20														0.60		4

																общественные здания				18														0.28		5

																производственные здания				16														0.05		6

																																		-0.04		7

																Среднее значение				18		при наличии производственных помещений на территории населенного пункта												-0.08		8

																																		0.29		9

																																		0.59		10

																																		0.99		11

																																		1.26		12

				Регулирование отпуска тепла на отопление (качествееное ругулирование)												Потери тепла в теплосети, при передаче тепловой энергии потребителя, и затраты тепловой энергии на собственные нуды котельной

																На собственные нужды

																Q=		295.5		0.0002955		МВт

																S=		1

																При передаче тепловой энергии до потребителя

				Подающий трубопровод						Обратный трубопровод

				75		-39				65		-39				Нормы потерь тепловой энергии изолированным водяным теплопроводом при бесканальной прокладке

				74.1		-38				64.27		-38

				73.2		-37				63.53		-37

				72.3		-36				62.80		-36				Условный проход трубопровода,мм		суммарно для двухтрубной прокладке, (ккал/м*ч)

				71.4		-35				62.07		-35												17.5				45×2,5

				70.5		-34				61.33		-34												86.5				57×3,5

				69.6		-33				60.60		-33				32		43				45×2,5		64				89×3,5

				68.7		-32				59.87		-32				57		53				57×3,5		50.5				133×4

				67.8		-31				59.13		-31				76		57				89×3,5		162.2				159×4,5

				66.9		-30				58.40		-30				89		59				133×4

				66		-29				57.67		-29				108		65				159×4,5		25.5				89×3,5

				65.1		-28				56.93		-28				133		72						90.5				89×3,6

				64.2		-27				56.20		-27				159		76				89×3,5		30.5				89×3,7

				63.3		-26				55.47		-26				219		101				89×3,6		31.5				133×4

				62.4		-25				54.73		-25				273		112				89×3,7

				61.5		-24				54.00		-24				325		125				133×4

				60.6		-23				53.27		-23				377		137

				59.7		-22				52.53		-22				426		146

				58.8		-21				51.80		-21				478		155

				57.9		-20				51.07		-20				529		164

				57		-19				50.33		-19				630		190

				56.1		-18				49.60		-18

				55.2		-17				48.87		-17																z=*		227

				54.3		-16				48.13		-16																		24

				53.4		-15				47.40		-15				номер уч-ка		d, мм		q ккал/м*ч		Q, ккал/		l, м				=		1.15

				52.5		-14				46.67		-14				1		219,×6		101		136.2674959094		281.13		0		к=		0.766		для бесканальной

				51.6		-13				45.93		-13				2		194×6		101		18.4045701977		37.97				к=		0.835		надземная  подающии

				50.7		-12				45.20		-12				3		159×4,5		76		11.5985692858		31.8				к=		1.26		надземная обратный

				49.8		-11				44.47		-11				4		159×4,5		76		58.7332582417		161.03

				48.9		-10				43.73		-10				5		133×4		72		17.5878999994		50.9

				48		-9				43.00		-9				6		133×4		72		29.1876210795		84.47

				47.1		-8				42.27		-8				7		89х3,5		59		8.9390280986		31.57

				46.2		-7				41.53		-7				8

				45.3		-6				40.80		-6				9

				44.4		-5				40.07		-5										280.718442812		0		280.718442812

				43.5		-4				39.33		-4														0.052

				42.6		-3				38.60		-3				*- продолжительность топительного периода для Новосибирска

				41.7		-2				37.87		-2				**- коэффициент, учитывающий потери тепла опорами, арматурой и т.д.

				40.8		-1				37.13		-1

				39.9		0				36.40		0

				39		1				35.67		1				Колличество тепла, теряемого с утечкой из трубопроводов тепловой сети, Гкал

				38.1		2				34.93		2

				37.2		3				34.20		3

				36.3		4				33.47		4												(Гкал/период)

				35.4		5				32.73		5

				34.5		6				32.00		6				а=		0.0025

				33.6		7				31.27		7						24				46.8

				32.7		8				30.53		8						227

				31.8		9				29.80		9						1000

				30.9		10				29.07		10						21.49458687		5.1329073446		0.0009421636

								52.95						47

																Итого:		0.05247		0.0451152568

																		50.22		2.079

																		`

																				17.5

																				86.5

																				64

																				50.5

																				162.2

																		Гидравличесий расчет тепловой сети (тупиковой)

																№ уч-ка		G т/ч		L,м		h		d×S,мм		Lэ, м		Lп, м		H,м		∑H, м				V, м/с

																								основная  магистраль

																1		71.51		281.13		2.33		219,×6		23.77		304.90		710.42		710.42		0.71		0.615

																2		60.02		37.97		1.55		194×6		3.21		41.18		63.83		774.26		0.77		0.52

																3		34.82		31.8		2.79		159×4,5		2.69		34.49		96.22		870.48		0.87		0.564

																4		30		161.03		2.12		159×4,5		13.62		174.65		370.25		1240.73		1.24		0.49

																5		18.61		50.9		2.14		133×4		4.30		55.20		118.14		1358.87		1.36		0.442

																распределительные отвлетвления		распределительные отвлетвления		распределительные отвлетвления		распределительные отвлетвления		распределительные отвлетвления		распределительные отвлетвления		распределительные отвлетвления		распределительные отвлетвления		распределительные отвлетвления		распределительные отвлетвления		распределительные отвлетвления

																6		13.69		84.47		1.16		133×4		3.13		87.60		101.61		1460.48		1.46		0.324

																7		6.86		31.57		2.73		89х3,5		1.17		32.74		89.37		1549.85		1.55		0.373

																				678.87

																		678.87

																		Интерполяция

																				1		l=		0.0845635855

																30		628						8.4563585544

																39		х						0.0845635855

																40		670.00		2		I		0.037

																х=		665.8

																219		281.13

																194		37.97

																159		192.83

																133		135.37

																89		31.57



Q_(0=) A*q*(1+K)

G=(3,6∗Q" " )/(4,19∗(95-70))

d_н* S

Q_0=Q_0max  (T_(i-) T_ср)/(Ti-T°)

Q_(0 max⁡〖=  〗 )

T^(0  )=



Лист1

		



месяца

среднечасовые расходы по месяцам, МВт



сети сущ

		l,мм		d,м

		450		57

		114		76

		220		89

		570		219

				110.25



T_(1= ) t_в+ (2U+1)/(2(U+1))×  ((t_в  -t_н  ))/((t_(в  -)  t))×(T_1p - T_(2p ))+[(T_(1p+ ) (2U+1)T_2p)/(2(U+1))-t_в ]×((t_(в - ) t_н)/(t_(в - ) t_нр ))^0,8

T_2=T_(1 )- 〖( T〗_(1p )- T_(2p ))×t_(в - t_н  )/(t_(в-)  t_нр )

T_(1=)

〖=T〗_2

подающий трубопровод

обратный трубопровод

наружняя температура воздуха

T1,Т2  С

Q= β×ql×24×z×〖10〗^(-6)

β

Q=V×a×ρ×С_в×((t_п-t_o)/2-t_(х.в.) )×24×z×〖10〗^(-6)

С_в=

219мм-281,13м

194мм-37,97м

159м-192,83м

133мм-135,37м

89мм-31,57

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)

T_(1=)



сети сущ

		



57мм-450м

76мм-114м

89мм-220м

219м-570м



Лист3

		№ п/п		Участок				Длина участка,м				Диаметр,		Материал

				начало		конец						мм

		1		котельная		УТ-1		17.5				159		сталь

		2		УТ-1		ТК-3		86.5				133		сталь

		3		ТК-3		амбулатория		41.5				89		сталь

		4		ТК-3		ТК-4		64				89		сталь

		5		ТК-4		УТ-2		50.5				57		сталь

		6		УТ-2		ж/д Школьная №1		13.8				32		сталь

		7		УТ-2		ж/д Школьная  №6		44.5				32		сталь

		8		УТ-2		УТ-7		162.2				57		сталь

		9		УТ-1		УТ-3		30.5				133		сталь

		10		УТ-3		УТ-4		31.5				89		сталь

		11		УТ-4		ж/д  Центральная №12		30				57		сталь

		12		УТ-4		ТК-2		90.5				89		сталь

		13		ТК-2		ж/д Центральная №10		14				57		сталь

		14		ТК-2		УТ-5		25.5				89		сталь

		15		УТ-5		Контора		54.8				76		сталь

		16		УТ-5		ж/д Центральная №8		64.8				76		сталь

		17		УТ-1		Школа		120				100		сталь

		18		УТ-3		СДК		5				89

				89		258

				32		64

				57		151.5

				76		119.6

				100		120

				133		117

				159		17.5

				89мм-258м

				32мм-64м

				57мм-151,5м

				76мм-119,6м

				100мм-120

				133мм-117

				159мм-17,5м





Лист3

		



89мм-258м 32мм-64м 57мм-151,5м 76мм-119,6м 100мм-120 133мм-117 159мм-17,5м

89мм-258м 32мм-64м 57мм-151,5м 76мм-119,6м 100мм-120 133мм-117 159мм-17,5м

89мм-258м

32мм-64м

57мм-151,5

76мм-119,6м

100мм-120м

133мм-117м

159мм-17,5м



Лист4

		СДК		8		40		0.175		7.010						№ п/п		Адреса абонентов подключенных к централизованной системе теплоснабжения		Площадь здания		Максимальный   тепловой поток		Коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление  общественных зданий		Тепловой поток, Вт		Расчетный расход сетевой воды, кг/ч		Расчетный расход сетевой воды, т/ч

		ДС		22.5		112.5		0.221		24.846						1		школьный,1		64.2		236.4		1		15176.88		521.59		0.52159		0.01517688		0.0130497678

		№6		33.5		167.5		0.011		1.907						2		школьный,6		56		236.4				13238.4		454.97		0.45497		0.0132384		0.0113829751

		№1		33.3		166.5		0.013		2.173						3		центральная,10		98.37		236.4				23254.668		799.21		0.79921		0.023254668		0.0199954153

		С.Р		52		260		0.027		6.966						4		центральная,8		407.4		236.4				96309.36		3309.92		3.30992		0.09630936		0.0828111436

		АМБ		24.2		121		0.226		27.292						5		центральная,12		243.48		236.4				57558.672		1978.15		1.97815		0.057558672		0.0494915494

		Ц 12		17		85		0.049		4.207						6		с. Рыбко		131.8		236.4				31157.52		1070.81		1.07081		0.03115752		0.0267906449

		Ц 10		30.5		152.5		0.020		3.049						7				1001.25						0		0		0		0		0

		Ц 8		47.5		237.5		0.083		19.668						8				1		1				0		0		0		0		0

		КОНТ		42.5		212.5		0.095		20.193						9				1		1				0		0		0		0		0

		ШК		21		105		0.234		24.572						10				1		1				0		0		0		0		0

								1.1542163323		141.881442309						11				1		1				0		0		0		0		0

																12				1		1				0		0		0		0		0

								122.9244798717								13				1		1				0		0		0		0		0

																14				1		1				0		0		0		0		0

																15				1		1				0		0		0		0		0

																16		школа		1424.63		148.8		0.25		264981.18		9106.75		9.10675		0.26498118		0.2278428031

																17		гараж		198		0.814				7186.65948		246.99		0.24699		0.0071866595		0.0061794149

																18		СДК		689.71		236.4				203809.305		7004.42		7.00442		0.203809305		0.1752444583

																19		ФАП		488.51		236.4				144354.705		4961.12		4.96112		0.144354705		0.1241227042

																20		дет. Сад		869.2		236.4				256848.6		8827.25		8.82725		0.2568486		0.220850043

																21		аптека		320		236.4				94560		3249.79		3.24979		0.09456		0.0813069647

																22		контора		374		236.4				110517		3798.2		3.7982		0.110517		0.095027515

																22		почта		79.19		236.4				23400.645		804.22		0.80422		0.023400645		0.0201209329

																ИТОГО:				4443.24						1342353.59448		46133.39		46.13339		1.3423535945		1.1542163323

		01.01.2012 г. - 01.07.2012 г.		1135

		01.07.2012 г. - 31.12.2012 г.		1425.1

		01.01.2013 г. - 01.07.2013 г.		1425.1

		01.07.2013 г. - 31.12.2013 г.		1600.2





Лист4

		



Цены на тепловую энергию по периодам



Лист5

		

		Потребители		Площадь помещений, кв.м		t в.н,		Расход тепла на отоление, МВт

						0С.

				Жилые здания

		ул. Учительская,1		561		20		0.133

		ул. Учительская,2		594		20		0.14

		ул. Учительская,3		852		20		0.201

		ул. Учительская,4		844		20		0.2

		ул. Учительская,5		841		20		0.199

		Общественные здания

		ДК		474.38		20		0.14

		Детский сад		736.08		20		0.218

		Средняя школа		1294.6		20		0.383

		Начальная школа		1131.01		20		0.334

		Контора		450		20		0.133

		ВСЕГО						2.08






